- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：      四川亚缇纺织科技有限公司锅炉改造项目

建设单位（盖章）：        四川亚缇纺织科技有限公司

编制日期：                     2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 四川亚缇纺织科技有限公司锅炉改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-511724-07-02-672532 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张宽 | 联系方式 | 19338847163 |
| 建设地点 |  | 四川达州市大竹县经济开发区经开大道5号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 14 分 19.550 秒， 30 度 44 分 19.450 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 大竹县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备〔2507-511724-07-02-672532〕JXQB-0306号 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） |  | 9.333 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见下表： 表1-1 专项评价设置表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 排放废气不涉及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害物质以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）; 本项目不涉及工业废水直排，且不属于污水集中处理厂; 否. 新增废水直接排放的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 综上，本项目不需进行专项评价。 |
| 规划情况 | - 规划名称：《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》 审批单位：达州市生态环境局 审批文件名称及文号：《关于印发〈四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（达市环函〔2024〕308号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 规划区范围：四川大竹经济开发区位于城东郊，地处东柳镇，规划区西距县城中心约2.6km，本次规划范围共计7.516km2。四至范围：西至竹凤大道，东至环城东路，南至东湖大道南侧，北至北城大道北侧。 规划目标：园区产业链供应链水平显著提升，产业竞争力和特色化水平明显增强，努力在科技创新、集聚发展、生态文明、改革开放、现代化治理等领域实现新突破，聚力打造川东北渝东北举足轻重的现代工业集聚高地。 产业定位：四川大竹经济开发区以电子信息、能源建材为主导，辅助发展轻纺鞋服、智能制造、现代服务业等产业，形成产业集群集聚发展。 其中轻纺鞋服产业：以四川瑾瑜、达州鑫特为龙头制鞋企业，紧紧围绕产业的建链、补链、延链、强链招商，重点加快大众运动鞋、专业训练鞋等功能性产品研发生产，拓展复健鞋、运动鞋等康复类产品。强化高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线、粗纺呢绒和差别化、功能化化纤混纺、交织织物等产品创新；加快高端面料研发，发展产业用纺织品，提高智能型土工布、生物医用、保健防护、交通工具用纺织品等产品的比重。支持现有苎麻企业淘汰低端产能，全面提升产业技术水平。 产业布局规划：结合经开区各产业园的不同特点、发展现状以及发展趋势，构建“一区多园”产业空间布局。 “一区”指大竹县省级经济开发区 （川渝合作（达州·大竹）示范园区） 。 “多园”：多个重点园区（组团） ，即电子信息产业园、建材及能源产业园、智能制造产业园、轻纺鞋服产业园、现代服务产业园等。 表1-2 园区产业主要发展方向 产业组团; 发展方向. 大竹经济开发区; 电子信息产业园（组团）; 主要发展智能终端、汽车电子及电子元器件等产业。. 智能制造产业园（组团）; 主要发展汽摩配套、电力电缆、电梯、装配式制造等产业。. 轻纺鞋服产业园（组团）; 包括大竹体育制造园区、西部皮鞋城、川粤国际皮鞋产业园，主要发展鞋服生产、创意设计、包装设计等。. 建材及能源产业园（组团）; 主要发展太阳能、氢能等可再生能源产业及储能产业和装配式建筑、成品住宅用（墙体）部品部件等。. 现代服务产业园（组团）; 主要发展商业贸易、现代物流、科技研发和数据服务等。. 本项目位于四川大竹经济开发区内，对比产业布局规划图，所在园区为智能制造产业园（详见附图2）。本项目为四川亚缇纺织科技有限公司苎麻产业化项目（原大竹县金桥麻业有限责任公司苎麻产业化项目）的配套锅炉改造项目，属于园区支持现有苎麻企业淘汰低端产能，全面提升产业技术水平，属于园区辅助产业的配套锅炉“煤改气”，符合园区的产业定位。 2、与《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析 （1）与园区产业准入门槛符合性 根据《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，四川大竹经济开发区产业准入门槛： 1）鼓励类 鼓励发展电子信息、建材、能源、轻纺鞋服、智能制造、现代服务业等产业。鼓励发展主业的上、下游产业、循环经济项目中与园区或片区规划实施不冲突的企业。 2）允许类 允许与园区主导产业不相冲突，与规划区产业布局规划不相禁忌，在能耗、物耗、水耗等方面达到国内先进水平，清洁生产标准达到或优于国家先进水平项目。 3）禁止类 ①禁止引入不符合国家产业政策、规划和行业准入条件、国家和地方明令禁止、清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。 ②禁止新建石化、化工（橡胶制品业除外，化工行业类别界定以行业主管部门要求或相关规定为准）、农药、有色和黑色金属冶炼、焦化、水泥、火电、平板玻璃、石墨炭素（含焙烧）、化学原料药制造、酿造、屠宰、制浆造纸、印染、制革、集成电路制造（含前工序的）、印制电路板制造、硅太阳能电池片制造（仅组装的除外）、液晶显示器件制造、专业电镀项目。 ③禁止引入废水排放涉及重金属（汞、镉、铅、砷、铬）的项目，禁止引入不符合重金属管控要求的项目。 ④禁止与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 本项目为四川亚缇纺织科技有限公司苎麻产业化项目（原大竹县金桥麻业有限责任公司苎麻产业化项目）的配套锅炉改造项目，属于园区鼓励类项目的配套锅炉“煤改气”，不属于园区禁止类项目，符合四川大竹经济开发区产业准入门槛。 （2）与园区环境准入条件符合性 根据《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，四川大竹经济开发区清单式环境管理对策建议如下： 表1-3 本项目与园区相关准入条件符合性分析 类别; 准入要求主要内容; 本项目. 空间布局约束; 产业功能区; ①禁止引入不符合国家产业政策、规划和行业准入条件、国家和地方明令禁止、清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。 ②禁止新建石化、化工（橡胶制品业除外，化工行业类别界定以行业主管部门要求或相关规定为准）、农药、有色和黑色金属冶炼、焦化、水泥、火电、平板玻璃、石墨炭素（含焙烧）、化学原料药制造、酿造、屠宰、制浆造纸、印染、制革、集成电路制造（含前工序的）、印制电路板制造、硅太阳能电池片制造（仅组装的除外）、液晶显示器件制造、专业电镀项目。 ③禁止引入废水排放涉及重金属（汞、镉、铅、砷、铬）的项目，禁止引入不符合重金属管控要求的项目。 ④禁止与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。; 本项目为四川亚缇纺织科技有限公司苎麻产业化项目（原大竹县金桥麻业有限责任公司苎麻产业化项目）的配套锅炉改造项目，属于园区鼓励类项目的配套锅炉“煤改气”，符合园区产业定位，不属于环境准入要求中的禁止类；本项目废水经厂区综合污水处理站预处理后通过园区污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理；本项目使用电、天然气等清洁能源，不使用燃煤；本项目锅炉为天然气锅炉，采用低氮燃烧技术；大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值；本项目不新增大气污染物，项目为“煤改气”，将削减现有大气污染物排放总量；固废得到妥善的处置；本次环评要求建设单位加强风险措施防范，编制突发环境事件应急预案。. 污染物排放及总量控制; 水污染物排放管控要求; 园区废水依托大竹县工业园区污水处理厂集中处理；企业废水自建废水站预处理，出水须满足相关行业间接排放标准及园区污水处理厂进水水质标准。. 大气污染物排放管控要求; ①规划区使用天然气、电等清洁能源，禁止新引入使用燃煤等高污染燃料的项目，现有燃煤锅炉应尽快实施“煤改气”；燃气锅炉应采用低氮燃烧技术； ②区内企业大气污染物排放应执行相应行业特别排放限值；VOCs排放须达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）要求； ③若上一年大气环境质量不达标，规划区新增相关大气污染物须按照总量控制相关要求进行倍量削减替代。. 危险废物安全处置要求; 危险废物安全处置率规划近期、远期均达100%。. 重金属管控要求; 符合国家及省、市重金属污染防治规划要求。. 总量控制要求; 污染物排放须落实总量指标。. 环境风险防控; 园区和各企业应加强风险措施防范，编制突发环境事件应急预案。加强应急演练，园区演练频率不得低于每年一次。建立园区三级防控体系，禁止园区事故废水外排。. 综上，本项目符合规划环评环境准入要求。 （2）与规划环评审查意见符合性 根据达州市生态环境局2024年12月30日《关于印发〈四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（达市环函〔2024〕308号），本项目与该意见的符合性分析如下： 表1-4 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 审查意见原文; 本项目情况; 符合性. 1; （二）严格生态环境准入。按照《报告书》提出的《规划》优化调整建议﹑生态环境准入清单，做好园区的项目引入和规划建设工作。新引入项目应严格落实重金属和新污染物相关管控要求，确保水环境安全。; 本项目为四川亚缇纺织科技有限公司苎麻产业化项目的配套锅炉改造项目（煤改气），属于园区鼓励类项目的配套锅炉，符合园区产业定位。; 符合. 2; （三）严格空间管控、优化功能布局。《规划》应符合达州市、大竹县国土空间总体规划，规划建设应严格落实自然资源部关于做好城镇开发边界管理的相关要求，临近四川省百岛湖湿地公园、四川五峰山国家级森林公园和居民聚集区的新引入项目应充分论证选址合理性和环境相容性，合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于四川大竹经济开发区内，符合园区土地利用规划。; 符合. 3; - （四）严守环境质量底线。按照大气污染防治相关要求，加强区域大气污染防治防控，严格落实《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》《四川省2023-2025年工业源专项整治行动实施方案》《达州市大气环境质量限期达标规划（2018~2030年）》《大竹县环境空气质量达标规划（2024-2035年）》等要求，优化产业结构，加大区域工程减排力度，强化企业废气无组织排放管控，严格控制大气污染物排放总量，持续改善区域大气环境质量 - 按照水污染防治相关要求，严格落实《达州市水生态环境保护“十四五”规划》《四川省达州市大竹县东柳河一河一策管理保护方案（2021-2025年）》《大竹县东柳河流域综合治理工作方案》《大竹县“十四五”生态环境保护规划》等相关要求，严控水污染物排放总量，持续改善区域地表水环境质量。 - 严格规范固体废物（特别是危险废物）的收集暂存、转运、利用及处置过程的环境管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。; 本项目严格落实相关大气污染防治措施，使产生的大气污染物排放值符合要求，为“煤改气”，将削减现有大气污染物排放总量；本项目废水经厂区综合污水处理站预处理后通过园区污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理；固废（特别是危险废物）得到妥善的处置。; 符合. 4; （五）强化环境基础设施建设。严格落实园区废水集中处理和中水回用等相关措施，加快大竹县城市生活污水处理厂三期工程、园区中水回用设施及配套管网建设，完善园区雨污分流管网。; 本项目实行雨污分流，废水收集率达到100%。本项目废水经厂区综合污水处理站预处理后排入园区污水管网。; 符合. 5; （六）强化园区环境风险管控。健全园区环境风险多级防控体系，完善环境应急管理制度，落实事故废水收集处置措施，杜绝事故废水入河；完善园区环境风险应急预案，强化环境应急物资储备，配备环境应急监测设备，定期开展环境风险应急演练，提升环境应急能力，确保环境安全。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，风险潜势为I。; 符合. 综上，本项目符合规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目为锅炉改造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订版）可知，本项目属于热力生产和供应（D4430）。根据2023年12月27日国家发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关政策规定，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，故本项目为允许类。 - 2024年6月7日，大竹县经济和信息化局以“川投资备〔2507-511724-07-02-672532〕JXQB-0306号”对本项目进行备案，同意项目建设。 - 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 - 2、用地规划符合性分析 本项目位于四川达州市大竹县经济开发区经开大道5号，利用现有锅炉房进行改建，不新增占地；厂区已签订租赁合同（见附件4）；根据园区用地布局规划图，本项目用地为工业用地，符合规划。 综上，本项目符合用地规划。 3、生态环境分区管控符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号）的通知，建设项目环境影响评价分为污染类建设项目及生态类建设项目，其中污染类建设项目可分为园区外项目和园区内项目。不同类型项目环评中“三线一单”符合性分析结构示意图如下所示： 图1-1 建设项目环境影响评价中“生态环境分区管控”符合性分析结构示意图 本项目为锅炉改造项目，属污染类建设项目，且位于达州市四川大竹经济开发区，属于园区内项目。《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中已论述“生态环境分区管控”，因此可直接进行“生态环境准入清单”分析。 （1）环境管控单元 根据四川省人民政府发布的“生态环境分区管控符合性分析”系统查询结果，本项目位于达州市大竹县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川大竹经济开发区，管控单元编号：ZH51172420002），本项目涉及到环境管控单元5个，涉及的管控单元见下表。 表1-5 项目涉及环境管控单元表 序号; 管控单元编码; 管控单元名称; 所属城市; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. 1; ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. 2; YS5117242210001; 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. 3; YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. 4; YS5117242530001; 大竹县城镇开发边界; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. 5; YS5117242550001; 大竹县自然资源重点管控区; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. 图1-2 项目“三线一单”符合性分析查询截图 图1-3 项目与生态环境管控单元相对位置图（图中▼表示项目位置） |

- （2）生态环境准入清单符合性分析

表1-6  生态环境准入清单符合性对比表

| 控制单元 | 达州市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元YS5117242210001 | 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目属于锅炉改造项目，属于允许类建设项目，符合空间布局要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目区域管网已建成，项目废水经厂区综合污水处理站预处理后通过园区污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | 本项目位于达州大竹经济开发区，在产业园区内，通过合理治理措施后，环境风险可控。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。 | 本项目不属于高耗水行业 | 符合 |
| 四川大竹经济开发区YS5117242310001 | 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 本项目属于锅炉改造项目，属于允许类建设项目，符合空间布局要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目锅炉为天然气锅炉，1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉，配套低氮燃烧装置，废气通过8m高排气筒排放，能够达标排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| 大竹县城镇开发边界YS5117242530001 | 暂无 | 空间布局约束 | - 以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地 2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目位于达州市四川大竹经济开发区，在产业园区内，未违法违规侵占河道、湖面、滩地。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 本项目位于工业园区内，用水、用电、用气均由市政管网供给。 | 符合 |
| 大竹县自然资源重点管控区YS5117242550001 | 暂无 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 本项目位于工业园区内，用水、用电、用气均由市政管网供给。 | 符合 |
| 四川大竹经济开发区ZH51172420002 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCs 的项目实施现役源 2 倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCs排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 / | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、北区和南区：禁止引入金属冶炼等可能对区域大气环境及周边环境敏感点造成严重影响的企业；禁止引入用水量大的企业，禁止引入天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理、污染严重的企业；原则上不准引进原煤作为主要能源的企业 2、东区：禁止引入对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等其它同达州市工业重点管控单元要求； 3、大竹县柏林工业园区：禁止除竹(木)加工、竹浆造纸外的企业 限制开发建设活动的要求 1、园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址布局 2、园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染；排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染 3、东区： （1）在引进苎麻加工企业时要控制含脱胶企业的数量和规模，引进苎麻加工企业应以精干麻为原料的纯苎麻纺织项目为主，对新建的含脱胶的苎麻加工项目应限制入园（在东柳河水质达到III类标准以前，对苎麻脱胶企业限制引进）； （2）园区引进新建的含脱胶苎麻加工企业时，应以建设园区污水厂为前提 4、大竹县柏林工业园区：在场镇未搬迁前，园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址布局 其它同达州市工业重点管控单元总体要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他空间布局约束要求 / | 本项目位于达州市四川大竹经济开发区川南区，本项目为锅炉改造项目，使用天然气作为能源，不属于禁止类项目，符合空间布局要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准（麻纺企业须达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）间接排放标准）后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 大竹县柏林工业园区：东柳河执行水环境污染物允许排放量硬约束。 其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源排放标准限值 大竹县柏林工业园区：1、造纸需满足《四川省造纸产业差别化环境准入指标体系》中提出的污染物排放约束性和建议性环境管控指标。 2、制浆锅炉执行超低排放限值，碱炉执行大气特别排放限值。 3、制浆造纸企业执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》表3水污染物特别排放限值要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求 / | 本项目废水经厂区综合污水处理站预处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放标准后通过园区污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理；废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）经过低氮燃烧装置后通过8m高排气筒直接排入大气，可以达标排放。本项目锅炉为“煤改气”，将削减现有大气污染物排放总量，对环境有正效应。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求 / | 本项目位于达州市四川大竹经济开发区，属于园区内项目，通过合理治理措施后，环境风险可控 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 同达州市工业重点总体准入要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 大竹县柏林工业园区：除制浆造纸项目外禁止使用燃煤等高污染燃料，其他项目以天然气、电等清洁能源为主。 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求 | 本项目位于工业园区内，用水、用电、用气均由市政管网供给。 | 符合 |

综上所述，本项目符合“生态环境分区管控”相关要求。

| 其他符合性分析 | 4、与国家及地方相关政策和规范的符合性分析 本项目与相关政策及规范符合性分析见下表。 表1-7 项目与相关政策及规范的符合性分析 政策及规范; 相关政策及规范摘录; 本项目; 符合性. 四川省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《四川省推进2024年重点行业大气污染物减排项目工作方案》的通知（川污防功坚办〔2024〕19号）; 二、整治内容-（五）开展锅炉和生活垃圾焚炉综合整治—推进35蒸吨及以下燃煤锅炉、2蒸吨及以下生物质锅炉关停淘汰；推进35蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造；推进燃气锅炉低氮燃烧改造；生物质电厂锅炉参照燃煤火电行业实施超低排放改造；小生物质锅炉推进清洁能源替代；推进生活垃圾焚烧炉提标改造。; 本项目淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉，新建天然气锅炉配套低氮燃烧装置。; 符合. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10 月26日修订）; 第二条 防治大气污染，应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。 防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。; 本项目大气污染主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经过低氮燃烧装置后通过8m高排气筒直接排入大气，可以实现达标排放。本项目为“煤改气”，有利于改善大气环境质量。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）; （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10 蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 本项目淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉，新建天然气锅炉配套低氮燃烧装置，为高效节能环保型锅炉。; 符合. 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）; （八）积极推进锅炉淘汰。重点区域原则上不再新建燃煤锅炉，其余县级及以上城市建成区原则上不再新增35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。淘汰 10 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快推进35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施淘汰，重点区域城市建成区到2025年基本完成。加快热力管网建设，推进30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）关停或整合。; 本项目淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉，不属于新增35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 符合. 达州市人民政府办公室关于印发《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》的通知 （达市府办发〔2024〕3 号）; 三、重点任务与空气质量改善措施。（一）优化城市空间布局与产业结构，统筹环境资源。3.严格环境准入，强化源头管理。严把环境准入关。严格控制高耗能、高排放、低水平项目建设，严禁新批产能过剩行业新增产能项目，禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高耗能、高排放、低水平项目，城市建成区、工业园区禁止新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，开展重点产业园区“负面清单管理”试点。; 本项目为纺织业配套的锅炉改造项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉，不属于禁止新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; 符合. 5、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）对比分析详见下表。 表1-8 与《中华人民共和国长江保护法》对比分析表 序号; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 规划与管控; 禁止在长江干支流岸线—公里范围内新建﹑扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线―公里范围内新建、改建、扩建尾矿库﹔但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工、尾矿库; 符合. 资源与保护; 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。; 本项目不在饮用水保护区范围内; 符合. 水污染防治; 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量﹔对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监督信息。; 本项目不属于磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业; 符合. 生态环境修复; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线、长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域; 符合. 绿色发展; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平﹔推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 本项目运营期各污染物通过有效措施治理后可实现达标排放，对环境影响较小; 符合. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）的相应要求。 6、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）符合性分析如下： 表1-9 本项目与《实施细则》符合性分析 实施细则相关要求; 项目情况; 结论. 第五条禁止新建﹑改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 不属于码头项目; 符合. 第六条禁止新建﹑改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道）﹐国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 不属于过长江通道项目; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 不涉及自然保护区; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆﹑招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 不涉及风景名胜区; 符合. 第九条禁止在饮用水水源地保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污力的建设项目。; 不涉及饮用水水源地保护区; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内﹐除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建﹑扩建排放污染物的投资建设项目﹔禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 第十一条饮用水水源―级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建﹑改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖﹑旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不涉及; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地﹐截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治﹑国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 不涉及; 符合. 第十七条禁止在长江干流﹑大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建﹑扩建化工园区和化工项目。; 不涉及; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建﹑改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 不涉及; 符合. 第二十—条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为纺织业配套的锅炉改造项目，位于合规园区内; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于允许类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：（一）新建独立燃油汽车企业﹔ （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力﹔（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）﹔ （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 第二十六条禁止新建﹑扩建不符合要求的高耗能﹑高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能﹑高排放、低水平项目; 符合. 综上，本项目建设满足《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）的相应要求。 7、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年修正）符合性分析 本项目与嘉陵江流域保护条例的符合性分析见下表： 表 1-10 本项目与“嘉陵江流域保护条例”的符合性分析 序号; 保护条例相关要求; 本项目; 符合性. 第十七条; 在嘉陵江干支流岸线新建、扩建化工园区和化工项目，应当符合《中华人民共和国长江保护法》和国家有关规定。; 本项目为锅炉改造项目，不属于化工园区和化工项目。; 符合. 第二十一条; 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目排放污染物不超过国家和省污染物排放标准，本次评价要求项目建成后进行排污许可变更。; 符合. 第二十二条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放并设置标志牌。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目废水排入园区管网，不单独设置入河排污口。; 符合. 第三十七条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。; 本项目不侵占河湖水域。; 符合. 第三十八条; 省人民政府组织划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。嘉陵江流域县级以上地方人民政府及其有关部门应当根据职责分工，制定并实施岸线修复计划，保障自然岸线比例，恢复河湖岸线生态功能。禁止违法利用、占用嘉陵江流域河湖岸线。; 本项目不占用嘉陵江流域河湖岸线。; 符合. 第五十八条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接﹔现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。公共污水管网覆盖区域内，从事工业、建筑、餐饮、医疗、洗车、洗衣、洗浴、美容美发等活动的企业事业单位和其他生产经营者排放污水的，应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施，有关主管部门应当推动行业经营者设置隔油池等污水预处理设施；除楼顶公共屋面雨水排放系统外，依照相关规定将阳台、露台排水管道接入污水管网。公共污水管网未覆盖的宾馆、餐饮、洗车企业等企业事业单位和其他生产经营者应当自建配套的水污染物处理设施或者采取其他收集处理水污染物的措施，确保其排放的污水符合污染物排放标准。; 本项目实施雨污分流，废水收集率100%，锅炉排污水、除盐水系统制备废水经厂区综合污水处理站预处理后通过园区污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理，符合相关污染物排放标准。; 符合. 第六十一条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾管理系统，提高垃圾的综合利用和无害化处置水平。建立农村生活垃圾分类管理制度，推行户分类投放、村分类收集、乡（镇、街道）分类运输、县（区）分类处置的方式，将农村生活垃圾处理纳入城镇垃圾分类收运处理系统。鼓励支持对农村生活垃圾分类减量，就地无害化、资源化利用。; 本项目固废实行分类收集、分类处理，达到无害化处置水平。; 符合. 第六十七条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。工业集聚区管理机构应当建设污水集中处理设施和配套管网，实行雨污分流，实现废水分类收集、分质处理。污水集中处理设施应当安装自动监控系统，并与生态环境主管部门的监控设备联网。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目锅炉改造项目，位于工业集聚区，周围配套有污水集中处理设施和配套管网。外排废水符合污水集中处理设施的接纳标准。; 符合. 第七十三条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固废全部合理处理，不造成二次污染。; 符合. 综上，本项目建设满足《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年修正）的相应要求。 8、项目外环境关系及选址合理性分析 本项目选址位于四川达州市大竹县经济开发区经开大道5号，利用现有锅炉房，不新增占地。据现场踏勘，本项目周边主要为生产性企业。本项目外环境关系如下表所示： 表1-11 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 与厂界边界的距离（m）; 性质. 1; 西南富士电梯有限公司; 南侧; 40; 工业企业. 2; 四川玉竹麻业有限公司; 西南侧; 252; 工业企业. 3; 鹤明宏发内衣厂; 西南侧; 306; 工业企业. 4; 大竹畅行汽修厂; 西南侧; 364; 工业企业. 5; 富之轩系统门窗; 西南侧; 462; 工业企业. 6; 达州市凯森硕电子科技有限公司; 西南侧; 417; 工业企业. 7; 四川川东电力电缆厂; 西侧; 20; 工业企业. 8; 四川福翔科技有限公司; 西北侧; 40; 工业企业. 9; 大竹县实力气体有限责任公司; 东南侧; 404; 工业企业. 10; 东柳社区居民; 北侧; 172; 居民. 11; 东柳社区居民; 东北侧; 55; 居民. 12; 立川农业食品公司; 东侧; 20; 工业企业. 13; 鸿燃商贸; 东侧; 103; 商业. 14; 大竹县工业园区污水处理厂; 东侧; 20; 工业企业. 15; 越洋电子科技; 东侧; 416; 工业企业. 16; 四川盛斯建筑工程有限公司; 东南侧; 277; 工业企业. 17; 大竹县恒志科技有限公司; 东南侧; 225; 工业企业. 18; 中科智联研发大楼; 东南侧; 430; 工业企业. 由上表可知，本项目500m范围内主要为电子、门窗、电缆、纺织等生产型企业，上述企业对外环境均无特殊要求，厂界外有一家立川农业食品公司，本项目不在其生产车间卫生防护距离50m范围内，以及有少量的居民，500m范围内无风景名胜区、自然保护区、文物古迹、军事管理区、水厂以及水源保护区等，外环境无重大环境制约因素。因此，本项目与周围环境具有一定相容性，建设单位在严格按照环评报告提出的污染防治措施做好生产管理，并确保废气、废水、噪声和固废等污染物实现达标排放和妥善处置的情况下，本项目的建设是可行的。同时园区电力管线、给排水管网、园区道路、园区污水处理设施等基础设施已经建成，能够满足建设项目的运行需求以及环保设施保障；此外，本项目符合四川大竹经济开发区的准入要求和环保要求，规划相符，从环保角度分析本项目选址可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 四川亚缇纺织科技有限公司成立于2022年7月，是一家集苎麻种植、脱胶、长麻纺、短纺（混纺）、织布、服装于一体的科技型企业。公司于2022年收购大竹县金桥麻业有限责任公司，该公司原有2个生产厂区，分别位于大竹县竹阳镇莲印路（金桥总厂（莲印））及东柳乡（金桥分厂（东柳）），两厂相距4公里。大竹县金桥麻业有限责任公司2006年提出在原有厂址内实施《苎麻高新纺织生产项目》技改，原四川省环境保护局以“川环建函〔2006〕174号文”对《苎麻高新纺织生产项目环境影响报告书》进行了批复，形成苎麻脱胶生产线7条、高新苎麻长麻纺1万锭，新增高、新流程短麻纺1.5万锭、气流纺2000头。大竹县金桥麻业有限责任公司考虑到目前总厂和分厂有一定的运距，生产管理不便，因此已经批复的《苎麻高新纺织生产项目》主体工程未进行实施，为了企业的发展，拟在四川大竹经济开发区内选址，实施总体搬迁技改工程，建设《苎麻产业化项目》。 四川亚缇纺织科技有限公司竺麻产业化项目（原大竹县金桥麻业有限责任公司竺麻产业化项目），位于四川达州市大竹县经济开发区经开大道5号，为技术改造搬迁项目，于2009年12月开始建设，2011年9月建成，年产精干麻 7000吨、苎麻纱1500、麻棉混纺纱5000吨、苎麻布1200万米、苎麻服装 200 万件。2008年12月10日，原四川省环境保护局出具了《关于大竹县金桥麻业有限责任公司芝麻产业化项目环境影响报告书的批复》（川环建函〔2008〕1055号）；2014年12月9日，原四川省环境保护厅以“川环验〔2014〕196号”同意通过验收；2024年4月18日，延续了《排污许可证》（证书编号：91511724MABRRN6C82001P），有效期限自2024年04月18日至2029年04月17日止；2025年5月27日，取得了达州市大竹生态环境局出具的《四川亚缇纺织科技有限公司突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：511724-2025-018-M）。目前正常运营。 企业目前现有1台6t/h燃煤锅炉、2台4t/h燃煤锅炉。根据四川省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《四川省推进2024年重点行业大气污染物减排项目工作方案》的通知（川污防攻坚办〔2024〕19号）的要求：（五）开展锅炉和生活垃圾焚炉综合整治—推进35蒸吨及以下燃煤锅炉、2蒸吨及以下生物质锅炉关停淘汰；推进35蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造；推进燃气锅炉低氮燃烧改造；生物质电厂锅炉参照燃煤火电行业实施超低排放改造；小生物质锅炉推进清洁能源替代；推进生活垃圾焚烧炉提标改造。根据《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》中的大气污染物排放管控要求：规划区使用天然气、电等清洁能源，禁止新引入使用燃煤等高污染燃料的项目，现有燃煤锅炉应尽快实施“煤改气”；燃气锅炉应采用低氮燃烧技术。为了响应相关政策文件要求，四川亚缇纺织科技有限公司拟投资150万元，淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉。本次改建只针对《苎麻产业化项目》配套的锅炉，现有生产线规模、产品规模等均不发生改变。 按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”划分，项目环境影响评价形式为报告表。为此，四川亚缇纺织科技有限公司特委托四川恒延科技咨询有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，即派相关技术人员到项目现场进行实地踏勘和资料收集，并按照有关法律、法规和“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）”等技术规范要求，编制该项目环境影响报告表，供生态环境主管部门审查。 - 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：四川亚缇纺织科技有限公司锅炉改造项目 建设单位：四川亚缇纺织科技有限公司 建设性质：改建 建设地点：四川达州市大竹县经济开发区经开大道5号 建设内容：淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉 项目总投资：150万元 劳动定员：不新增劳动定员 锅炉运行制度：每天24小时，年工作300天 （2）改建前后变化情况 本次改建只针对《苎麻产业化项目》配套的锅炉，现有生产线规模、产品规模、主体工程生产工艺、原辅材料、主要设备、占地面积、劳动定员等均不发生改变。 3、项目组成 利用现有锅炉房，不新增占地。本项目组成及主要环境问题见下表所示。 表2-1 项目组成及主要环境问题一览表 类别; 项目名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 锅炉房; 利用现有锅炉房，位于厂区东侧，钢混结构，1F，建筑面积200m2，淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉。; 生活污水、施工废水、噪声、生活垃圾、固废等; 废水、噪声、固废; 新建. 辅助工程; 控制室; 位于锅炉房内南侧，建筑面积10m2，设置锅炉控制柜。; /; 新建. 燃气管道; 新建厂内燃气管道500m，采用钢管材质，管径DN250。; /; 新建. 公用工程; 供水系统; 市政供水，依托四川大竹经济开发区供水系统。; /; 依托. 排水系统; 雨污分流，依托四川大竹经济开发区雨污系统。; /; 依托. 供电系统; 市政电网，依托四川大竹经济开发区供电系统。; /; 依托. 供气系统; 市政天然气管网，依托四川大竹经济开发区供气系统。; /; 依托. 供热系统; 依托厂区内现有蒸汽管网，通过蒸汽管网供入各用蒸汽点。; /; 依托. 除盐水系统; 依托现有一套20t/h的除盐水系统，采用离子交换树脂处理工艺，为一体化设备。; 除盐水制备排污水; 依托. 拆除工程; 设施及设备拆除; 拆除现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉及其废气处理设备“多管旋风除尘器+湿法脱硫处理+40m排气筒”。; 拆除固废; 拆除. 环保工程; 废气; 天然气燃烧废气; 经过低氮燃烧装置后通过8m高排气筒直接排入大气。; /; 新建. 废水; 锅炉排污水、除盐水系统制备废水; 排入厂区综合污水处理站，采用“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”工艺处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后，排入大竹县工业园区污水处理厂进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。; 污泥; 依托. 噪声; 采用低噪声设备，合理布置、基础减振、厂房隔声。; /; 新建. 固废; 依托厂区现有危废暂存间，1间，位于厂区东侧，建筑面积为20m2，用于存放废润滑机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶。危废暂存间地面采用15mm厚的防渗混凝土+高密度聚乙烯膜进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6m 厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-10cm/s。; /; 依托. 4、产品方案 本项目产品方案及规模见下表。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规模; 额定蒸汽温度; 备注. 1; 蒸汽; 10.08万t/a; 110~180℃; 用于脱胶、预煮练、煮练、烘干. 5、主要原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料及来源见下表。 表2-3 本项目主要原辅材料表 序号; 名称; 主要成分; 年耗量; 来源. 一; 原辅料. 1; - 天然气; 甲烷; 320万m3; 市政天然气管网. 二; 能源. 1; 电; 2.8万kW∙h; 市政电网. 2; 水; 105139.2t; 市政供水. 本项目天然气成分参照普光配气站的天然气成分检测报告，见下表。 表2-4 天然气成分一览表 组分; 摩尔分数（%）; 组分; 摩尔分数（%）. H2; 0.000; iC4H10; 0.000. He; 0.025; nC4H10; 0.000. N2; 1.02; iC5H12; 0.000. CO2; 1.73; nC5H12; 0.000. H2S; 0.000; C6; 0.000. CH4; 97.167; C7; 0.000. C2H6; 0.058; C8; 0.000. C3H8; 0.000; C9; 0.000. 硫化氢（g/m3）; /. 相对密度; 0.5758; 真实密度（kg/m3）; 0.6936. 高位发热量（MJ/m3）; 36.10; 沃泊指数（MJ/m3）; 47.57. 6、项目主要设备 本项目锅炉设备全部新购，现有锅炉设备全部拆除，由厂家回收或外卖处理，不再进行利用，主要设备清单见下表。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 燃气冷凝式蒸汽锅炉; WNS6-1.25-Q（N），6t/h; 台; 1; 新建. 2; 卧式燃气蒸汽锅炉; NWNS8-1.25-Q，8t/h; 台; 1; 新建. 表2-6 燃气冷凝式蒸汽锅炉参数一览表（6t/h） 设备类别; 承压蒸汽锅炉; 产品名称; 燃气冷凝式蒸汽锅炉. 产品型号; WNS6-1.25-Q（N）; 产品编号; W061802. 设备代码; 110010570201806002; 设备级别; B级. 主要参数; 额定蒸发量（热功率）t/h; 6; 额定工作压力 MPa; 1.25. 额定工作温度℃; 193; 设计热效率; ≥100%. 给水温度℃; 20; 额定出水/回水温度℃; /. 锅炉本体水容积 m3; 满水15; 整装锅炉本体液压试验介质/压力MPa; 水/1.77. 再热器进、（出）口温度℃; /; 再热器进（出）口压力; /. 再热蒸汽流量 t/h; /; 有机热载体锅炉气炉气密试验介质/压力MPa; /. 燃烧方式; 室燃; 燃料（或者热源种类）; 天然气. 表2-7 卧式燃气蒸汽锅炉参数一览表（8t/h） 设备类别; 承压蒸汽锅炉; 产品名称; 卧式燃气蒸汽锅炉. 产品型号; NWNS8-1.25-Q; 产品编号; 24B-29. 设备代码; 110010201202400034; 设备级别; B级. 主要参数; 额定蒸发量（热功率）t/h; 8; 额定工作压力 MPa; 1.25. 额定工作温度℃; 193; 设计热效率; ≥99.7%. 给水温度℃; 20; 额定出水/回水温度℃; /. 锅炉本体水容积 m3; /; 整装锅炉本体液压试验介质/压力MPa; 水/1.65. 再热器进、（出）口温度℃; /; 再热器进（出）口压力; /. 再热蒸汽流量 t/h; /; 有机热载体锅炉气炉气密试验介质/压力MPa; /. 燃烧方式; 室燃; 燃料（或者热源种类）; 天然气. 7、公用工程及辅助设施 （1）给排水 1）给水 厂区位于四川大竹经济开发区内，厂区周边城市给排水管已经完善。室内外给水采用生产、生活统一，消防独立的给水系统。本项目生产、生活给水直接利用园区管网供给。本项目不新增员工，故本项目不新增生活用水。锅炉房采取扫帚清扫的方式清洁，不涉及地面清洗用水。因此本项目用水主要为锅炉用水、除盐水系统用水。 ①锅炉生产蒸汽用水：本项目天然气锅炉使用除盐水，利用现有20t/h除盐水系统，改建后总蒸吨为14t/h（1台6t/h、1台8t/h），需要除盐水系统供水量为14t/h（336m3/d）。 ②除盐水系统制备及锅炉排污水损失量为0.603m3/h（14.464m3/d）。 表2-8 本项目用水一览表 序号; 工序; 用水规模; 最大日用水量; 备注. 1; 锅炉生产蒸汽用水; 14t/h; 336m3/d; 用于脱胶、预煮练、煮练、烘干. 2; 除盐水系统制备及锅炉排污水损失量; 0.603m3/h; 14.464m3/d. 用水合计; 350.464m3/d. 2）排水 本项目提供的蒸汽在脱胶、预煮练、煮练工序，直接与产品接触，蒸汽直接进入产品生产线；烘干工序为间接接触，冷凝水返回煮练工序回用。 本项目废水主要为燃气锅炉使用除盐水制备过程中产生的废水和锅炉排污水，根据《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，天然气锅炉（锅外水处理）工业废水量为13.56吨/万立方米-原料（锅炉排污水+软化处理废水），根据业主提供资料，项目锅炉总计使用天然气为320万立方米，则项目锅炉废水排放量为4339.2m3/a、14.464m3/d、0.603m3/h。 本项目燃气锅炉使用除盐水制备过程中产生的废水和锅炉排污水排入厂区综合污水处理站，采用“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”工艺处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后，排入大竹县工业园区污水处理厂。 本项目水平衡情况见下表，下图。 表2-9 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水性质; 用水量; 排水系数; 排水量; 排放去向. 1; 锅炉生产蒸汽用水; 336; /; /; 直接接触的直接进入产品生产线，间接接触的返回煮练工序回用. 2; 除盐水系统制备及锅炉排污水损失量; 14.464; 13.56吨/万立方米-原料; 14.464; 厂区综合污水处理站. 合计; 350.464; /; 14.464; /. 3）水平衡图 本项目锅炉用水与现有项目锅炉给排水未发生明显变化，全厂水平衡基本与现有项目一致，故本次只给出本项目改建锅炉水平衡。根据用水量预测及排水分析，营运期水量平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （2）除盐水系统 本项目利用现有20t/h除盐水系统，为锅炉提供除盐水（软水），采用离子交换树脂处理工艺，离子交换树脂采用盐水（氯化钠溶液）进行再生，再生频次为每两个月一次。离子交换树脂的原理即是离子交换时把溶液中的盐分脱离出来的过程。离子交换树脂饱和时，启动自动再生盐水反冲洗装置，Na+将树脂中的Ca2+、Mg2+交换出来。除盐水（软水）制备过程会产生除盐水系统制备废水、废离子交换树脂等。 8、项目蒸汽平衡 本项目蒸汽主要用于脱胶、预煮练、煮练、烘干工序，蒸汽平衡见下图。 图2-2 本项目蒸汽平衡图 单位：t/d 9、项目环保工程依托可行性分析 本项目主要依托设施情况见下表。 表2-10 主要环保设施依托情况表 依托工程; 概况; 依托情况说明; 可行性. 公辅设施; 供水工程; 园区供水系统; 根据现行运营情况，公辅设施能满足项目正常运营。; 可行. 供电工程; 园区电网; 可行. 排水工程; 雨污分流; 可行. 环保设施; 废水; 综合污水处理站; 本项目锅炉排污水、除盐水系统制备废水依托厂区现有一座综合污水处理站处理。其处理规模为10800m3/d，处理工艺为“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”，现有项目废水量为3688m3/d，则综合污水处理站剩余处理能力为7112m3/d，本项目排放量为14.464m3/d，综合污水处理站有余量且运行正常，根据现有项目例行监测数据可知，废水总排口水质可以达到《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值，依托可行。; 可行. 固废; 危废暂存间; 本项目依托厂区现有危废暂存间，1个，占地面积为20m2，已采用15mm厚的防渗混凝土+高密度聚乙烯膜进行了重点防渗，设置有专用桶分类收集存放，建设有托盘，张贴有标识标牌，暂存能力能满足本项目，依托可行。; 可行. 10、平面布置合理性分析 本项目利用现有锅炉房，位于厂区东侧，锅炉房南侧设置1个出入口，锅炉位于锅炉房中部，锅炉房南侧布置为控制室，控制室内设置控制柜。因项目为改建项目，基本维持现有厂区平面布局。 本项目废气、废水、噪声经采取相应的治理措施后，能实现达标排放，固体废物回收利用或者委托外单位利用处置，去向明确不外排，对外环境影响较小。 综上所述，项目各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序，避免了交叉干扰，总平面布置做到了物流顺畅，人流短捷，满足了工艺流程需要。从环保有利角度出发，本项目总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程及产污环节 - 1、工艺流程 本项目利用现有锅炉房改建锅炉，不涉及土建工程，项目施工期对环境影响主要来自施工期间的旧锅炉拆除、新锅炉安装等工序，将产生噪声、废气污染物、拆除设备、建筑垃圾、生活污水和生活垃圾等，随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物也随之消失。 本项目施工期基本工艺流程及污染环节见下图所示。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污位置示意图 - 2、产污环节 - （1）废气 本项目施工期大气污染物主要为旧锅炉拆除、新锅炉设备安装过程中各类燃油动力机械施工作业时产生的燃油废气，拆除施工扬尘等。 （2）废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。 （3）噪声 本项目施工期噪声主要为施工机械运行产生的设备噪声。 （4）固废 本项目施工期间产生的固体废物主要为施工作业产生的建筑垃圾、拆除设备以及施工人员的生活垃圾。 二、营运期工艺流程及产污环节 1、工艺流程 本项目淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉。工艺流程简述如下。 将除盐水（软水）引入锅炉腔室内，天然气经管道引入炉膛内燃烧放出热量（设置有低氮燃烧器），锅炉腔室内水受热转化为蒸汽，经管道输送至厂区脱胶、预煮练、煮练、烘干工序使用，使用蒸汽温度为110~180℃。蒸汽在脱胶、预煮练、煮练工序，直接与产品接触，蒸汽直接进入产品生产线；烘干工序为间接接触，冷凝水返回煮练工序回用。 产生的主要污染物为天然气燃烧废气、燃气锅炉排污水、除盐水系统制备废水、设备运行噪声、废离子交换树脂等。 - 本项目工艺流程图见下图： 图2-4 本项目工艺流程及产污位置示意图 - 2、产污环节 - （1）废气 本项目运营期大气污染物主要为天燃气燃烧废气。 （2）废水 本项目运营期废水主要为燃气锅炉排污水、除盐水系统制备废水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为锅炉设备的机械噪声。 （4）固废 本项目运营期固体废物主要为废离子交换树脂、废机油、含油废棉纱及手套及废机油桶等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 （1）项目名称：竺麻产业化项目 （2）建设地点：四川达州市大竹县经济开发区经开大道5号 （3）占地面积：83644m2 （4）投资规模：150000000万元 （5）建设内容：年产精干麻 7000吨、苎麻纱1500、麻棉混纺纱5000吨、苎麻布1200万米、苎麻服装 200 万件。 （6）建成时间：于2009年12月开始建设，2011年9月建成 （7）劳动定员及工作制度：700人，年作业300天，日工作24小时，实行两班工作制，12h/班。 2、现有项目环保手续 2008年12月10日，原四川省环境保护局出具了《关于大竹县金桥麻业有限责任公司芝麻产业化项目环境影响报告书的批复》（川环建函〔2008〕1055号）；2014年12月9日，原四川省环境保护厅以“川环验〔2014〕196号”同意通过验收；2024年4月18日，延续了《排污许可证》（证书编号：91511724MABRRN6C82001P），有效期限自2024年04月18日至2029年04月17日止；2025年5月27日，取得了达州市大竹生态环境局出具的《四川亚缇纺织科技有限公司突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：511724-2025-018-M）。目前正常运营。 3、现有项目工艺 现有项目工艺流程及产污环节如下图所示。（原配套印染未建，后续不再建设） 图2-5 苎麻脱胶生产工及产污节点图 图2-6 纺纱生产工艺及产污节点图 图2-7 T恤针织加工工艺及产污节点图 图2-8 袜子针织加工工艺及产污节点图 图2-9 服装加工工艺流程及产污节点图 4、原项目污染物治理及达标排放情况 （1）废气 ①锅炉废气 1台6t/h燃煤锅炉烟气经多管旋风除尘器+湿法脱硫处理后由1根40m 高烟囱排放；2台4t/h 燃煤锅炉烟气经湿法脱硫处理后由6t/h燃煤锅炉烟囱排放。 ②梳理工序纤维废气 经3套蜂窝除尘器过滤后厂房内循环送风。 ③卫生防护距离 设置以厂区污水处理站和脱胶车间为中心50米卫生防护距离控制无组织废气对环境的影响。根据现场调查，现有项目卫生防护距离范围内无居民住宅区、医院、学校等环境敏感点，无医药、食品加工等对外环境要求较高的企业及公共场所。 本次引用2022年9月26日，重庆惠源检测技术有限公司出具的《大竹县金桥麻业有限责任公司（现四川亚缇纺织科技有限公司）检测报告》（惠源（检）字（2022）第WT635号），废气监测结果见下表。 - 表2-11 锅炉废气排放口（FQ1）检测结果一览表 检测 时间; 检测位置及频次; 标干 流量 （m3/h）; 烟气 温度 （℃）; 氧含量（%）; 颗粒物. 实测浓度; 排放浓度; 排放速率. mg/m3; mg/m3; kg/h. 2022年 8月18日; FQ1-1-1; 1.12×104; 75; 15.1; 12.9; 26.2; 0.144. FQ1-1-2; 1.12×104; 78; 15.4; 12.5; 26.8; 0.140. FQ1-1-3; 1.11×104; 78; 15.3; 12.3; 25.9; 0.137. 标准限值; /; /; /; /; 30; /. - 表2-12 锅炉废气排放口（FQ1）检测结果一览表（续1） 检测 时间; 检测位置及频次; 二氧化硫; 氮氧化物. 实测浓度; 排放浓度; 排放速率; 实测浓度; 排放浓度; 排放速率. mg/m3; mg/m3; kg/h; mg/m3; mg/m3; kg/h. 2022年 8月18日; FQ1-1-1; 36; 73; 0.403; 1.46×102; 2.97×102; 1.64. FQ1-1-2; 39; 84; 0.437; 1.36×102; 2.91×102; 1.52. FQ1-1-3; 40; 84; 0.444; 1.39×102; 2.93×102; 1.54. 标准限值; /; 200; /; /; 200; /. - 表2-13 锅炉废气排放口（FQ1）检测结果一览表（续2） 检测 时间; 检测位置及频次; 标干 流量 （m3/h）; 烟气 温度 （℃）; 氧含量（%）; 汞及其化合物; 烟气 黑度. 实测浓度; 排放浓度; 排放速率. mg/m3; mg/m3; kg/h; 级. 2022年 8月18日; FQ1-1-4; 1.10×104; 77; 15.2; 4.53×10-4; 9.37×10-4; 4.98×10-6; ＜1. 9.9; FQ1-1-5; 1.11×104; 77; 15.5; 5.17×10-4; 1.13×10-3; 5.74×10-6; ＜1. FQ1-1-6; 1.12×104; 78; 15.2; 5.84×10-4; 1.21×10-3; 6.54×10-6; ＜1. 标准限值; /; /; /; /; 0.05; /; ≤1. 监测结果表明，四川亚缇纺织科技有限公司厂区天然气燃烧废气能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3“燃煤锅炉”排放限值。 （2）废水 现有项目实施了“清污分流”与分类处置。煮练废水、煮练后透洗水首先回用于锅炉烟气湿法脱硫，再与酶脱胶废水一并经废水预处理系统处理（中和调节+沉淀+水解酸化+多级厌氧+絮凝脱色+好氧处理+沉淀）后，再进入综合废水处理站处理。精干麻洗麻废水经无阀过滤池处理回用，反冲洗水进入综合废水处理站处理。精干麻漂白清洗废水与精干麻上油清洗废水直接进入综合废水处理站处理。生活污水经预处理后进入综合污水处理站处理。锅炉排污水、除盐水系统制备废水进入综合污水处理站处理。 现有项目综合废水处理站设计处理能力为10800m3/d，主要采用水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀处理工艺，达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后，排入大竹县工业园区污水处理厂。设置有流量、pH、COD、NH3在线监测系统。 本次引用2024年5月24日，达州恒福环境监测服务有限公司出具的《四川亚缇纺织科技有限公司4月来样检测报告》（恒福（环）检字（2024）第0563号）；2024年10月29日，达州恒福环境监测服务有限公司出具的《四川亚缇纺织科技有限公司自行检测（2024年3季度）检测报告》（恒福（环）检字（2024）第1452号）；2024年12月27日，达州恒福环境监测服务有限公司出具的《四川亚缇纺织科技有限公司12月来样检测报告》（恒福（环）检字（2024）第1965号）；以及厂区自动监测数据。废水监测结果见下表。 - 表2-14 废水检测结果表 单位：mg/L 监测日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 检测结果; 日均值; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.09.26; W1，废水总排口; 五日生化需氧量; 65.2; 67.3; 61.4; 64.6; 70. 总磷; 0.60; 0.59; 0.59; 0.59; 1.5. 总氮; 16.8; 17.8; 17.6; 17.4; 30. 可吸附有机卤素（AOX）; 0.018; 0.022; 0.017; 0.019; 10. - 表2-15 废水检测结果表（续1） 单位：mg/L 收样日期; 样品编号及标识; 检测因子及检测结果; 标准限值. 氨氮; 化学需氧量. 2024.04.24; 四川亚缇纺织来样4月21日18:00; 8.42; 84; 氨氮：25；化学需氧量：250. 四川亚缇纺织来样4月21日22:00; 6.42; 94. 四川亚缇纺织来样4月22日02:00; 2.01; 82. 四川亚缇纺织来样4月22日06:00; 4.56; 91. - 表2-16 废水检测结果表（续2） 单位：mg/L 收样日期; 样品编号; 检测因子及检测结果; 标准限值. 色度（倍）; 悬浮物. 2024.12.02; 24H12037LY0201; 50; 34; 色度：80；悬浮物：100. 24H12037LY0202; 50; 30. 24H12037LY0203; 50; 26. 2024.12.09; 24H12037LY0901; 60; 28. 24H12037LY0902; 60; 22. 24H12037LY0903; 50; 24. 2024.12.16; 24H12037LY1601; 50; 30. 24H12037LY1602; 50; 35. 24H12037LY1603; 50; 30. 2024.12.25; 24H12037LY2501; 60; 34. 24H12037LY2502; 50; 28. 24H12037LY2503; 50; 29. - 表2-17 废水自动监测结果 - 表2-18 废水自动监测结果（续1） 监测结果表明，四川亚缇纺织科技有限公司厂区污水总排口废水能达到《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值。 （3）噪声 现有项目噪声主要来自生产车间内的机械设备产生的噪声。经通过设备基础减震，并采用隔声门窗，将主要产噪的生产设备均设置在项目厂房中部，充分利用距离衰减和墙体隔声控制噪声对外界环境的影响。 本次引用2024年10月29日，达州恒福环境监测服务有限公司出具的《四川亚缇纺织科技有限公司自行检测（2024年3季度）检测报告》（恒福（环）检字（2024）第1452号），噪声监测结果见下表。 - 表2-19 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测因子; 检测点编号及位置; 检测结果; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Leq; N1，项目北侧厂界外1m处; 56; 44; 65; 55. N2，项目东侧厂界外1m处; 57; 46. N3，项目南侧厂界外1m处; 57; 44. N4，项目西侧厂界外1m处; 56; 46. 监测结果表明，现有项目噪声N1、N2、N3、N4的昼间、夜间检测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。 （4）固废 ①苎麻渣 送锅炉房燃烧。 ②落地麻 收集后回用于生产。 ③煤灰渣 送大竹沽竹水泥厂生产水泥。 ④纺织纤维尘 送锅炉房燃烧。 ⑤废棉纱 送废品回收。 ⑥废布边角 送废品回收。 ⑦废包装材料 送废品回收。 ⑧污泥 送大竹县垃圾填埋场处理。 ⑨生活垃圾 厂区内合理布设垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清。 ⑩废离子交换树脂 由厂家更换回收。 ⑪在线监测废液 暂存于危废暂存间，暂未委托危废资质单位处置。 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶 暂存于危险废物暂存间，暂未委托危废资质单位处置。 5、现有项目污染物排放汇总表 根据现有项目污染源在线监测、现状监测及实际情况，现有项目主要污染物排放情况如下所示。 表2-20 现有污染物排放情况汇总表 单位：t/a 种类; 污染物; 排放量（固体废物产生量）. 废气; 颗粒物; 1.037. 二氧化硫; 3.197. 氮氧化物; 11.808. 废水; 废水量; 1290990. COD; 252.754. NH3-N; 11.995. TP; 0.762. 固废; 苎麻渣; 210. 落地麻; 220.9. 煤灰渣; 6500. 纺织纤维尘; 30. 废棉纱; 5. 废布边角; 3. 废包装材料; 10. 污泥; 1000. 生活垃圾; 118. 废离子交换树脂; 0.1. 在线监测废液; 0.1. 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶; 0.5. 6、现有总量指标 根据现有项目环评，现有项目污染物总量控制指标建议值见下表。 表2-21 总量控制建议指标 污染物; 总量控制指标（t/a）; 排放去向. 废气; 颗粒物; 54.81; 排入大气环境. 二氧化硫; 95.97. 7、现有项目存在的问题及整改建议 （1）存在的问题 在线监测废液、废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶，未签订危废协议，未交给危废资质单位处理。 （2）“以新带老”整改措施 签订危废协议，在线监测废液、废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶定期交由危废资质单位处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1、常规污染物环境质量现状 本项目位于四川省达州市大竹县，为反映项目建设区域环境空气质量现状，本次环评引用达州市生态环境局公布的《达州市2024年环境空气质量状况》中相关数据和结论。 2024年大竹县环境空气质量达标率为88.5%，大竹县2024年空气质量现状如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 114; 160; 71.3; 达标. 根据上表，大竹县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，故本项目所在区域为达标区。 2、其他污染物环境质量现状 （1）其他污染物现状监测 本项目排放其他污染物主要是TSP，为了解评价范围TSP环境质量现状，本次评价TSP引用达州恒福环境监测服务有限公司于2024年11月27日~29日对宝麟创新科技（四川）有限公司智能数字终端及光电视窗显示生产项目的现状检测报告，该项目位于本项目西侧1484m，监测时间在三年有效期内，因此本评价所引用的监测数据能有效地反应本项目所在区域大气环境（TSP）现状。 ①监测点位基本信息 监测点位基本信息见下表。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息 编号; 监测点位置; 监测因子; 检测频率. G1; 宝麟创新科技（四川）有限公司智能数字终端及光电视窗显示生产项目所在地下风向; TSP; 监测3天，每天采样24h. ②监测结果 区域环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-3 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 检测因子; 检测点编号及位置; 采样日期及检测结果. 2024.11.27; 2024.11.28; 2024.11.29. TSP; 宝麟创新科技（四川）有限公司智能数字终端及光电视窗显示生产项目所在地下风向; 118; 123; 121. （2）其他污染物现状评价 ①评价因子 TSP。 ②评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 ③评价方法 采用占标率法，公式为： Pi = Ci / COi×100% 式中，Pi——第i个污染物最大质量浓度占标率； Ci——第i个污染物实测最大浓度值，mg/m3； COi——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 ④评价结果 区域环境空气其他污染物现状评价结果见下表。 表3-4 其他污染物现状评价结果 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 浓度值范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. TSP; 24h平均; 300; 118~123; 41; 0; 达标. 结果表明，评价区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 二、地表水环境质量现状 本项目区域河流为州河水系的东柳河。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分析，地表水引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本次环评引用达州市生态环境局发布的2024年1月~12月达州市地表水水质月报： 和项目区域地表水有联系的监测断面水质评价结果情况见下表所示。 表3-5 2024年达州市河流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 月份; 本月类别. 1; 州河水系; 东柳河; 墩子河; 县界（大竹县-渠县）; 1月; III. 2月; III. 3月; III. 4月; III. 5月; III. 6月; III. 7月; III. 8月; III. 9月; III. 10月; III. 11月; III. 12月; III. 本项目位于大竹县，参考断面为“墩子河断面”，由上表可知，2024年墩子河断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水域标准。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。因此，本次评价不进行声环境质量现状监测与评价。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目属于热力生产和供应行业，根据调查，项目厂房周边 500m范围内不存在地下水环境敏感目标，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径，故本次评价不对地下水和土壤进行现状监测。 五、生态环境质量现状 本项目所在地位于四川大竹经济开发区，利用现有锅炉房改造，不新增占地。根据现状调查，项目周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-6 主要大气环境保护目标 序号; 名称; 方位; 距离; 规模; 性质; 保护级别. 1; 东柳社区居民; 北侧; 172~500m; 35户; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 东柳社区居民; 东北侧; 55~500m; 56户; 居民区. 2、声环境 本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 - 3、地表水环境 - 本项目附近水体为东柳河，项目区河段无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等环境保护目标，地表水主要保护东柳河水质不因本项目实施发生恶化。 表3-7 运营期水环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护要求. 地表水; 东柳河; 西侧; 34m; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目评价区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，不在生态保护红线范围内，也不涉及珍稀保护动植物及古树名木。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 项目施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。营运期天然气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3“燃气锅炉”排放限值。 表3-8 《四川省施工场地扬尘排放标准》 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（mg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 其他过程阶段; 0.250; 自监测起持续15min. 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》 污染物名称; 排气筒高度; 最高允许排放浓度. 颗粒物; ≥8m; 20mg/m3. 二氧化硫; ≥8m; 50mg/m3. 氮氧化物; ≥8m; 150mg/m3. - 同时根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南2020》（环办大气函〔2020〕340号）的总体要求中，在重污染天气期间实施差异化管控；本项目在重污染天气期间执行《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等 10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》“十、通用行业”B 级企业要求限制管控，情况如下表： 表3-10 锅炉 B级企业浓度限值一览表 污染物名称; 允许排放浓度; 执行标准. 颗粒物; 5mg/m3; B 级企业浓度限值. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. - 2、水污染物排放标准 本项目依托现有项目既有工作人员，不新增员工，无新增生活污水；本次改建不涉及新增废水排放，项目涉及的除盐系统制备废水、锅炉排污水进入厂区现有综合污水处理站处理达到《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放标准后排入大竹县工业园区污水处理厂。 表3-11 《麻纺工业水污染物排放标准》 单位：mg/L 污染物名称; 间接排放限值; 污染物排放监控位置. pH; 6~9; 企业废水总排口. 化学需氧量; 250. 五日生化需氧量; 70. 悬浮物; 100. 色度; 80. 氨氮; 25. 总氮; 30. 总磷; 1.5. 可吸附有机卤素（AOX）; 10. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值见下表。 表3-12 环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A )] 施工期环境噪声; 昼间; 70. 夜间; 55. 运营期环境噪声; 3类; 昼间; 65. 夜间; 55. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、现有项目总量控制指标 根据现有项目环评，现有项目污染物总量控制指标建议值见下表。 表3-13 总量控制建议指标 污染物; 总量控制指标（t/a）; 排放去向. 废气; 颗粒物; 54.81; 排入大气环境. 二氧化硫; 95.97. 2、本项目总量控制指标 （1）废水 本项目外排废水主要为锅炉排污水、除盐系统制备废水，本项目涉及的废水总量控制指标为COD、NH3-N、TP，本项目废水将纳入大竹县工业园区污水处理厂指标，因此本项目不单独申请废水总量控制指标。 （2）废气 本项目锅炉废气经过低氮燃烧装置处理后排放。涉及的废气总量控制指标为颗粒物、SO2、NOx。 颗粒物排放量：0.384t/a。 SO2排放量：0.64t/a。 NOx排放量：2.231t/a。 3、改建后全厂总量控制指标 综上所述，本项目改建完成后全厂总量控制指标见下表。 表3-14 改建后全厂总量控制指标 类型; 污染物; 现有项目（t/a）; 本项目（t/a）; 以新代老削减量（t/a）; 扩建后（t/a）; 增减量 （t/a）; 排放去向. 总量; 颗粒物; 54.81; 0.384; 54.81; 0.384; -54.426; 大气环境. 总量; SO2; 95.97; 0.64; 95.97; 0.64; -95.33. 总量; NOx; /; 2.231; /; 2.231; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 （1）施工扬尘 锅炉房适当改造、设备运输及设备拆除过程中会产生扬尘。为了尽量减轻施工扬尘对周边环境的影响，施工单位要严格按照《达州市城区建筑工地文明施工现场管理规定》《达州市2021年建筑工地扬尘治理工作实施方案》《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）相关要求进行文明施工。并按照《达州市人民政府办公室关于印发〈达州市重污染天气应急预案（试行）〉的通知》（达市府办发〔2022〕32号），落实重污染天气状况下的应急措施要求。施工单位应采取以下扬尘防治措施： ①施工单位应做到文明施工，对地面洒水，并对散落在地面的垃圾及时清除，清理阶段为先洒水后清扫，避免产生扬尘； ②物料装卸时轻拿轻放； ③废包装材料应及时清运。 （2）施工机械燃油废气 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、THC 以及少量烟尘等。施工机械设备和车辆排放的燃油尾气会导致施工区域环境空气质量下降。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。建议施工单位选择优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。因此，施工机械燃油废气不会对当地环境空气质量造成不良影响。 2、废水 施工期产生的污水主要为施工人员生活污水。本项目施工高峰期施工人员预计约10人，均为当地民工，施工人员均不在厂区食宿。施工人员生活用水标准按50L/人·d计算，产生的污水系数按0.8计，则施工期生活污水产生量为0.4m3/d。施工人员生活污水主要含COD、BOD、NH3-N、SS等。 项目施工人员生活污水依托现有化粪池预处理后进入厂区综合污水处理站处理后排入大竹县工业园区污水处理厂。 3、噪声 （1）噪声源强 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。 根据工程所在区域环境现状，为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位需严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施： ①在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械，使机器设备处于良好的运行状态。 ②合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，禁止夜间（22:00-次日6:00）进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③坚持文明施工，降低人为噪声，搬运应该轻拿轻放。 ④合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备。 ⑤运输物料的车辆进入现场应减速行驶、并禁止鸣笛。合理安排运输路线，物料运输通道尽量避开居民区和环境噪声敏感区。 本项目施工期噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表： 表4-1 施工期主要噪声源强情况表 序号; 设备名称; 空间相对位置; 最大声级（dB（A））; 声源控制措施; 运行时间（h）. X; Y; Z. 1; 电锯; 21.27; -11.01; 1.5; 85; 选用低噪声设备，合理布置设备，加强管理; 间断，<4. 2; 回旋钻机; 18.23; 6.21; 1.5; 85; 间断，<4. 3; 电焊机; 14.89; -7.35; 1.5; 80; 间断，<2. 4; 自卸汽车; 18.92; -3.46; 1.0; 75; 间断，<2. 5; 汽车起重机; 7.84; 5.31; 1.0; 75; 间断，<2. 6; 冲击成空钻机; 22.84; -8.93; 1.5; 85; 间断，<4. （2）环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算。具体模式见运营期噪声达标情况分析。 表4-2 施工机械噪声影响范围预测结果 单位：dB（A） 编号; 预测点位置; 贡献值 [dB（A）]; 背景值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 预测结果. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 项目北面厂界外1m; 65.5; /; 65.5; 70; 达标. 2#; 项目东面厂界外1m; 56.4; /; 56.4; 70; 达标. 3#; 项目南面厂界外1m; 65.5; /; 65.5; 70; 达标. 4#; 项目西面厂界外1m; 57.9; /; 57.9; 70; 达标. 由预测结果可知，施工期昼间厂界四周预测点噪声排放值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可实现达标排放。因此，本项目噪声不会对区域声环境造成影响。 综上所述，只要采用适当的防振降噪措施，合理布置噪声设备位置和合理安排施工时间，施工机械设备噪声的影响可降至低水平，达到建筑施工场界噪声限值要求。施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 4、固废 （1）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员预计约10人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，日产生量约5kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自拆除工程和改建工程，包括砂石、石块、碎砖瓦、砂浆等杂物，产生量约为5t。建筑垃圾集中堆放，在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（竖立标识牌）并进行防雨、防渗漏处理。建筑垃圾中可回收部分交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾应集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾场，以免影响环境质量。 - （3）拆除设备 - 本项目锅炉生产系统设备全部新购，现有项目生产系统设备全部拆除，由厂家回收或外卖处理。 综上，项目施工期对环境产生的“三废”及噪声影响，均为短期的，项目建成后影响即可消除。建设单位和施工单位在施工过程中应切实落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的负面环境影响可得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 1、产排污环节、污染物种类、产生量核算 本项目运营期大气污染物主要为天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。 本项目淘汰现有1台6t/h、2台4t/h燃煤锅炉，新建1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉，为厂区提供蒸汽。根据业主提供资料，项目锅炉总计使用天然气为320万立方米/年（1台6t/h、1台8t/h的天然气锅炉分别使用137万立方米/年、183万立方米/年），年运行300天，每天24h。天然气燃烧废气量、SO2产污系数、NOx产污系数按《全国第二次污染源普查产排污系数手册》（试用版）—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册（初稿）相关内容计算，烟尘产污系数按《环境保护使用数据手册》中相关内容计算。天然气属于清洁燃料，新建锅炉设计使用国内领先的低氮燃烧技术。本项目天然气燃烧废气产生情况见下表。 表 4-3 天然气燃烧废气产生情况表（6t/h） 项目; 废气量; 污染物名称（低氮燃烧-国内领先）. 烟尘; SO2; NOx. 产污系数; 107753m3/万m3-原料; 1.2kg/万m3-原料; 0.02Skg/万m3-原 料; 6.97kg/万m3-原料. 产生量; 1476.216万m3/a; 0. 164t/a; 0.274t/a; 0.955t/a. 产生速率; /; 0.023kg/h; 0.038kg/h; 0.133kg/h. 表 4-4 天然气燃烧废气产生情况表（8t/h） 项目; 废气量; 污染物名称（低氮燃烧-国内领先）. 烟尘; SO2; NOx. 产污系数; 107753m3/万m3-原料; 1.2kg/万m3-原料; 0.02Skg/万m3-原 料; 6.97kg/万m3-原料. 产生量; 1971.880万m3/a; 0.220t/a; 0.366t/a; 1.276t/a. 产生速率; /; 0.031kg/h; 0.051kg/h; 0.177kg/h. 2、排放形式、治理措施 - 天然气为清洁燃料，新建锅炉设计使用国内领先的低氮燃烧技术，经过低氮燃烧装置后通过8m高排气筒直接排入大气。 表4-5 废气污染物产生、治理措施及排放情况 产污环节; 废气类型; 污染物种类; 排放形式; 污染物治理设施. 治理设施名称及工艺; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行性技术. 6t/h的天然气锅炉; 天然气燃烧废气; 颗粒物; /; 低氮燃烧装置+8m高排气筒（DA001）; /; /; 是. 二氧化硫; /; /; /. 氮氧化物; /; /; /. 8t/h的天然气锅炉; 天然气燃烧废气; 颗粒物; /; 低氮燃烧装置+8m高排气筒（DA002）; /; /; 是. 二氧化硫; /; /; /. 氮氧化物; /; /; /. 3、污染物排放信息 本项目废气类别、污染物、治理设施、排放量信息见下表。 表4-6 废气污染物排放信息表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 治理措施; 污染物排放; 排放方式; 排放标准mg/m3. 收集效率; 处理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 6t/h的天然气锅炉; 颗粒物; 0.164; /; 低氮燃烧装置+8m高排气筒（DA001）; /; 0.164; 0.023; 11.220; /; 20. 二氧化硫; 0.274; /; /; 0.274; 0.038; 18.537; /; 50. 氮氧化物; 0.955; /; /; 0.955; 0.133; 64.878; /; 150. 8t/h的天然气锅炉; 颗粒物; 0.220; /; 低氮燃烧装置+8m高排气筒（DA002）; /; 0.220; 0.031; 11.318; /; 20. 二氧化硫; 0.366; /; /; 0.366; 0.051; 18.620; /; 50. 氮氧化物; 1.276; /; /; 1.276; 0.177; 64.622; /; 150. 表4-7 废气污染物排放统计表 废气排放量汇总; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 0.384t/a; 0.64t/a; 2.231t/a. - 4、达标可行性分析 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关规定“两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、四根排气筒取等效值”。本项目DA001、DA002均为天然气燃烧废气，其距离约为5m，其距离小于其几何高度之和16m，故可视为一根等效排气筒。本项目天然气燃烧废气排放达标情况见下表。 表4-8 本项目天然气燃烧废气排放达标情况表 污染物名称; 等效排气筒高度; 等效排气筒排放速率; 最高允许排放浓度; 达标情况. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 8m; 0.054kg/h; 20 mg/m3; 达标. 二氧化硫; 0.089kg/h; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 0.31kg/h; 150 mg/m3; 达标. - 5、废气处理可行性分析 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），废气处理措施可行性技术如下。 表4-9 废气污染物排放统计表 燃料类型; 污染物种类; HJ953-2018 污染防治可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否属于可行技术. 天然气; 一般地区; 颗粒物; /; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氨燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧技术; 属于. 二氧化硫; /; /; /. - 根据上表可知，本项目采用的污染治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术措施，因此本项目废气污染防治技术可行。 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表。 表4-10 环境管理与监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 天然气燃烧废气; DA001、DA002; 颗粒物; 委托有资质单位代为监测; 年/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3“燃气锅炉”排放限值. 氮氧化物; 月/次. 二氧化硫; 年/次. 林格曼黑度; 年/次. 7、环境影响结论 运营期针对废气排放源采取了针对性治理措施，采取的治理技术可行，不会对区域大气环境造成不利影响。 二、废水 1、产排污环节、类别、污染物种类、产生量核算 本项目不新增员工，不新增生活污水。本项目废水主要为燃气锅炉使用除盐水制备过程中产生的废水和锅炉排污水，根据《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，天然气锅炉（锅外水处理）工业废水量为13.56吨/万立方米-原料（锅炉排污水+软化处理废水），根据业主提供资料，项目锅炉总计使用天然气为320万立方米，则项目锅炉废水排放量为4339.2m3/a、14.464m3/d、0.603m3/h。锅炉排污水主要成分是Na+、CO32+、OH-、H2O和少量的Cl-、HCO3-的混合溶液。除盐水系统制备废水主要成分是CaCl、MgC1、H2O和少量的Na+、Cl-等离子。 2、废水处理措施 本项目燃气锅炉使用除盐水制备过程中产生的废水和锅炉排污水排入厂区综合污水处理站，采用“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”工艺处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后，排入大竹县工业园区污水处理厂进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。 表4-11 本项目废水产排及治理情况一览表 废水类别; 废水水质; 废水量t/a; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 全盐量. 锅炉排污水、除盐水系统制备废水; 处理前; 浓度mg/L; 4339.2; 400; 300; 500; 35; 3; 600. 产生量t/a; 1.736; 1.302; 2.170; 0.152; 0.013; 2.604. 经厂区综合污水处理站处理后; 浓度mg/L; 250; 750; 100; 25; 1.5; 400. 产生量t/a; 1.085; 0.304; 0.434; 0.108; 0.007; 1.736. 经大竹县工业园区污水处理厂处理后; 浓度mg/L; 50; 10; 10; 5; 0.5; 200. 产生量t/a; 0.217; 0.043; 0.043; 0.022; 0.002; 0.868. 《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值; 250; 70; 100; 25; 1.5; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 10; 5; 0.5; /. 3、废水排放基本信息 （1）废水类别、污染物及治理设施信息 表4-12 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否为可行技术. 编号; 名称; 工艺. 1; 锅炉排污水、除盐水系统制备废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、全盐量; 大竹县工业园区污水处理厂; 间断排放; TW001; 厂区综合污水处理站; 水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀; 是. （2）排放口基本信息 表4-13 排放口基本情况表 产污环节; 类别; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口情况. 编号; 名称; 类型; 坐标. 锅炉、软水制备; 锅炉排污水、除盐水系统制备废水; 间接排放; 大竹县工业园区污水处理厂; 间断排放; DW001; 园区废水总排口; 一般排放口; 东经107.239879，北纬30.738122. 4、废水治理措施可行性分析 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），废水处理措施可行性技术如下。 表4-14 废水污染物排放统计表 废水类别; 主要污染物种类; 废水排放去向; HJ953-2018 污染防治可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否属于可行技术. 生产废水; 锅炉排污水; pH值、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）; 间接排放; 中和、絮凝、沉淀、超滤、反渗透、其他; 水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀; 是. 软化水再生废水（除盐水系统制备废水）. - 根据上表可知，本项目采用的污染治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中可行技术措施，因此本项目废水污染防治技术可行。 5、依托污水处理设施的环境可行性评价 （1）厂区综合污水处理站依托可行性分析 本项目锅炉排污水、除盐水系统制备废水依托厂区现有一座综合污水处理站处理。其处理规模为10800m3/d，处理工艺为“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”，现有项目废水量为3688m3/d，则综合污水处理站剩余处理能力为7112m3/d，本项目排放量为14.464m3/d，综合污水处理站有余量且运行正常，根据现有项目例行监测数据可知，废水总排口水质可以达到《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值，依托可行。 （2）大竹县工业园区污水处理厂依托可行性分析 大竹县工业园区污水处理厂位于大竹县工业园区原升泰硅锰合金厂上游西南侧300m，污水处理厂设计处理规模2万m3/d，分为两期建设，目前一期工程已建成并投入运行，处理规模1万m3/d，目前实际处理规模约6000m3/d，剩余处理规模约4000m3/d。采用“预处理+水解酸化+A2/O生化处理+絮凝沉淀+过滤+紫外线消毒”处理工艺。服务范围为西至竹凤大道，东至环城东路，南至凤山东路，北至青春路。污水处理厂接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据调查，大竹县工业园区污水处理厂现处于正常运行状态。 本项目位于大竹县工业园区，属于大竹县工业园区污水处理厂污水接纳范围内。本项目所在区域污水管网已建好，污水管网沿道路布置，污水干管和支管均按地势和规划道路布置，污水通过支管就近排入污水干管，将各支管中收集的污水汇集到污水干管中，送至大竹县工业园区污水处理厂集中处理。 项目污水能接入大竹县工业园区污水处理厂。项目污水量14.464m3/d，污水处理厂有足够剩余容量容纳本项目产生的废水。项目废水处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后经市政污水管网排入污水处理厂，满足污水处理厂进水水质要求，符合其接管水质标准。 因此，本项目废水排入大竹县工业园区污水处理厂不会对其正常运行产生不利影响，依托可行。 6、监测要求 本项目废水为混合排放。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表。 表4-15 环境管理与监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 废水; 厂区废水总排口; 流量、pH、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 自动监测; 《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值. 悬浮物、色度a; 委托有资质单位代为监测; 周. 五日生化需氧量; 月. 总氮b、总磷b; 季度. 可吸附有机卤素（AOX）d; 年. 溶解性总固体（全盐量）; 季度. a适用于麻纺、成衣水洗排污单位。 b水环境质量中总氨（无机氦）/总磷（活性磷酸盐）超标的流域或沿海地区，或总氮/总磷实施总量控制区域，总氮/总磷最低监测频次按日执行。 d适用于麻纺排污单位。监测结果超标的排污单位，应增加监测频次。. 7、环境影响结论 本项目废水采取报告提出的治理措施后，能够做到稳定达标回用，不会对区域地表水体造成不良影响。 三、噪声 1、预测范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关要求，本次声环境影响预测范围与评价范围相同，即自厂界向外延伸50m范围。 2、预测点和评价点 项目评价范围内不涉及声环境保护目标，本次预测以场界作为预测点和评价点。 3、治理措施 根据声源类型及源强，结合项目实际情况，本项目拟采取的噪声治理措施如下： ①选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运行。 ②合理布局车间平面，各生产设备均布置在厂房内，利用厂房进行隔声；合理布置厂区平面，有效利用距离衰减，实现厂界噪声达标排放。 ③产噪设备底部采取基础减振，减少噪声源强值；对可能产生振动的管道，特别是泵出口管道，采取柔性连接的措施，以控制振动噪声。 ④加强日常管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等。 4、预测基础数据 （1）声源数据 项目运行期噪声源主要为生产设备燃气冷凝式蒸汽锅炉、卧式燃气蒸汽锅炉。项目主要噪声源及声级特性见下表。 |

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 燃气冷凝式蒸汽锅炉; 1; 85/1; 厂房隔声、基础减振、合理布局、距离衰减; 87.48; -3.22; 1.2; 4.57; 74.87; 昼夜; 15; 53.87; 1. 2; 卧式燃气蒸汽锅炉; 1; 85/1; 97.84; -3.77; 1.2; 4.41; 74.89; 昼夜; 15; 53.89; 1. （2）环境数据 根据调查，影响声波传播的各类数据见下表： 表4-17 影响声波传播的各类环境数据表 参数; 单位; 取值; 备注. 年平均风速; m/s; 2.2; /. 主导风向; /; 东北风; /. 年平均气温; ℃; 17.2; /. 年平均相对湿度（2024年）; %; 80; /. 大气压强; Pa; 101325; /. 是否考虑地形; 考虑地形; /; 否; 地势平坦，无地形高差. 地形数据分辨率; m; /. 声源和预测点间树林、灌木等的分布情况; /; 无; /. 地面覆盖情况; /; 水泥地面; /.

|  | 5、预测方法 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型，预测方法为： （1）声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算： 式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： - 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中，Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 式中，Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 （5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （6）预测值计算 式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 6、预测结果 本次评价进行保守预测，仅考虑噪声的距离衰减，不考虑地形高差、地面效应、温度梯度、植被阻隔以及受体建筑隔声等引起的噪声衰减。 本项目24h生产，本次环评厂界以昼间、夜间预测值作为评价量，项目运营期厂界昼间、夜间噪声贡献值、预测值见下表。 4-18 本项目昼间、夜间噪声预测结果 单位：（dB（A）） 序号; 名称; 相对位置; 时段; 贡献值; 标准值; 是否达标. 1; 项目北厂界; -13.69; 193.68; 昼间; 21.35; 65; 是. 夜间; 21.35; 55; 是. 2; 项目东厂界; 120.38; -4.93; 昼间; 44.31; 65; 是. 夜间; 44.31; 55; 是. 3; 项目南厂界; -5.41; -187.00; 昼间; 21.83; 65; 是. 夜间; 21.83; 55; 是. 4; 项目西厂界; -134.51; -4.93; 昼间; 21.81; 65; 是. 夜间; 21.81; 55; 是. 根据预测结果可知，经过距离衰减后对厂界的噪声贡献值较小，营运期厂界昼间、夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，项目噪声对环境影响较小。 7、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本次评价针对项目运营期噪声提出监测计划要求，具体监测计划见下表。 表4-19 项目运营期噪声监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 四周厂界外1m处; Leq(A); 委托有资质单位代为监测; 1次/季度，昼、夜间一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固废 1、固废产生及治理措施 本项目产生的固废主要包括一般固废和危险废物。 （1）一般固废 废离子交换树脂：本项目除盐水系统制备，采用离子交换树脂处理工艺，为锅炉提供除盐水（软水），一年更换一次，产生量约为0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中“SW59其他工业固体废物/非特定行业/900-008-S59”，由厂家更换回收。 （2）危险废物 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶：本项目在日常锅炉设备维修维护过程中将产生废机油、含废油的废棉纱及手套、废机油桶，类比同类项目，产生量约为0.1t/a，废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-214-08”，含废油的废棉纱及手套、废机油桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49”，使用密封桶/密封袋收集后暂存于厂区现有危废暂存间，签订危废处置协议并定期交由危废资质单位处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-20 本项目固体废物产生及处置措施一览表 序号; 排放源; 性质; 产生量t/a; 处理、处置方式. 1; 废离子交换树脂; 一般固废; 0.1; 由厂家更换回收. 2; 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶; 危险废物; 0.1; 使用密封桶/密封袋收集后暂存于厂区现有危废暂存间，签订危废处置协议并定期交由危废资质单位处理. 表4-21 本项目危险废物汇总表 序号; 名称; 类别 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08/900-214-08; 0.1; 设备维护; 液态/固态; 半年; 有机物、烃类; 有机物、烃类; T/I; 使用密封桶/密封袋收集后暂存于厂区现有危废暂存间，签订危废处置协议并定期交由危废资质单位处理. 2; 含废油的废棉纱及手套及废机油桶; HW49/900-041-49. 表4-22 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 东侧; 20m2; 密封桶; 1.0; 6个月. 2; 含废油的废棉纱及手套及废机油桶; HW49; 900-041-49; 密封袋; 1.0; 6个月. 2、管理要求 （1）一般固废管理要求 根据《一般工业固体废物的贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中提出“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，本项目采用库房，且设有包装工具（桶、包装袋），应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并严禁危险废物和一般固废混入，故本项目满足贮存一般工业固体废物过程的污染控制要求。 （2）危险废物管理要求 1）设置危险废物暂存间 为了减小危险废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将危险废物分类分区储存于厂区现有危废暂存间内。厂区现有危废暂存间贮存能力2t，危废暂存间容量能够满足本项目危废暂存需求。危废暂存间地面已进行“15mm厚的防渗混凝土+高密度聚乙烯膜+托盘”重点防渗，已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计： ①根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，未露天堆放危险废物。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。 ②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置了必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器混装；装载液体、半固体危险废物的容器内留了足够空间，容器顶部与液体表面之间保留了100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上粘贴了符合标准的标签。 ③危废暂存间地面采取了15mm厚的防渗混凝土+高密度聚乙烯膜进行了重点防渗。 ④危废暂存间采取了技术和管理措施防止无关人员进入。 2）危险废物的收集和管理 ①危险废物存入危废暂存间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑧贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ⑨贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ⑩贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 3）危险废物的转运 根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ②危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 ③移出人、承运人、接收人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ④移出人应当履行以下义务 a.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； c建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； e.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； f.法律法规规定的其他义务。 综上，项目各类固体废弃物处理措施可行，去向明确，不会造成二次污染。 五、地下水、土壤污染防治措施 本项目依托现有项目危废暂存间、综合污水处理站等，其中危废暂存间已进行了重点防渗，综合污水处理站已进行了一般防渗。本项目建筑仅为一个锅炉房，整个锅炉房按照一般防渗区进行防渗。经现场勘查，现有项目己对锅炉房地面采用防渗混凝土进行硬化。 表4-23 分区防渗一览表 防渗区分类; 包括区域; 防渗要求; 防渗效果; 备注. 一般防渗区; 锅炉房; 25cmC30防渗混凝土; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 已建. 综上，项目在采取上述防渗防治措施后对地下水不会造成明显影响。 六、环境风险 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，全厂涉及使用和储存易燃物质和有毒物质，主要为天然气、废机油、液氯。天然气由园区天然气管线接管引入厂区，然后经过调压计量柜调压后通过管道输送至锅炉燃烧器，厂区内不设置天然气暂存储罐，天然气最大在线量约为0.02t。主要危险物质储存形式及储存量见下表。 表4-24 全厂危险物质一览表 序号; 化学品名称; 外观形状; 储存方式; 危险性; 最大储存量/在线量（t）; 储存位置; 备注. 1; 天然气; 气体; /; 低毒、易燃性; 0.02; /; 新增. 2; 废机油; 液体; 桶装; 0.1; 危废暂存间; 新增. 3; 液氯; 液体; 储罐; 腐蚀性; 0.5; 危化库; 现有. 2、风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2进行确定，其中：危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值，即： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-25 本项目危险物质数量与临界量情况表 名称; CAS号; 最大储存量/在线量（t）; 临界量（t）; Q值. 天然气; 74-82-8; 0.02; 10; 0.002. 废机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 液氯; 7782-50-5; 0.5; 1; 0.5. 合计; 0.50204. 根据上表可知：项目Q＜1，项目环境风险潜势为I。 3、评级等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分见下表。 表4-26 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据上述判定依据，确定本次环评仅开展简单分析。 4、环境敏感目标 本项目位于达州市宣汉县东乡街道秧田村9组，主要为农村环境，项目周边环境敏感目标见表3-6。 - 5、环境风险识别 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目主要环境风险有化学品泄漏，火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放，污染治理设施非正常运行。 表4-27 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能影响的环境敏感目标. 1; 危化库; 液氯; 泄漏、火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放; 土壤、地表水、地下水; 周边居民、地表水、地下水. 2; 危废暂存间; 危险废物; 泄漏; 土壤、地表水、地下水; 周边居民、地表水、地下水. 3; 环保设施; 废气、废水; 污染治理设施非正常运行; 大气地表水、地下水; 周边居民、大气环境、地表水、地下水. 6、环境风险分析 （1）危险物料泄漏 项目发生泄漏事故的原因主要有：液氯、废机油储存不当导致泄漏；自然灾害造成的泄漏，如地震等非人为因素等。泄漏可能造成较大的环境影响，泄漏物质进入环境，对地表水、地下水、土壤环境造成极为严重的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。 （2）污染治理设施非正常运行 废水处理系统破损及废气处理设施故障，导致未经处理的废水直接进入外环境，甚至经雨水管道进入地表水体，未经处理的废气直接排放进入大气环境，可能导致地表水环境或大气环境的污染。 （3）火灾、爆炸事故影响分析 液氯、废机油在储运过程中以及厂区天然气管网，由于操作原因或其他原因引起的火灾爆炸事故，火灾事故产生的浓烟会以起火点为中心在一定范围内降落大量烟尘，局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；火灾事故同时伴随着物料的泄漏影响周围大气、地表水环境。 7、环境风险防范措施 （1）泄漏事故风险防范措施 ①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对危废暂存间做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，防止危废造成二次污染等，外运过程要防止抛洒泄漏等二次污染。 ②危废暂存间、危化库设置截堵泄漏的裙脚、防渗截流沟、围堰，围堰容积大于各个分区内的单个最大液体储罐的量，并设置空桶作为备用收容设施。 ③危废暂存间、危化库只允许管理人员能够出入，严禁其他人员在未经管理人员同意的情况下进入。 ④危废暂存间、危化库内严禁烟火、严禁明火。 ⑤危废暂存间应有明显的标志，标志应符合相关国家标准的规定。 ⑥企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单位并签订协议，企业不得擅自处理或排放。 （2）废气设备故障风险防范措施 ①公司应按照环保主管部门的规定，严格实行废气的总量控制，废气产生量与废气处理设施的处理能力合理匹配。 ②要求每年需定期停产检修，减少天然气燃烧废气的非正常排放事故的污染影响程度和范围。 ③严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识。 ④定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生。 ⑤一旦废气设备发生故障，应立即停止生产，进行检修，直至恢复正常运行。 （3）废水设备故障风险防范措施 ①加强管理，通过优化设计设置备用设备、加强管理等措施，尽最大限度降低污水处理事故风险。 ②项目污水管道应加强检查，及时发现，及时修复，避免因管道破裂，污水泄漏。 ③配备检修机器设备，对设备进行经常的维护保养和计划检修。对生产装置以及可能发生事故的部位定期检修，消除事故隐患。 ④设置事故应急池，杜绝事故排放情况的发生。 （4）火灾、爆炸事故风险防范措施 ①加强消防设施的日常管理，确保消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ②严格明火管理，严禁吸烟、动火。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ③厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。 ④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑤企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，规范配置灭火器材和消防装备。建设单位在项目竣工经过验收合格后，才能投入使用。 8、风险事故应急预案 建设单位应根据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家事故应急预案框架指南》《突发公共卫生事件应急条例》等相关规定的要求，制订和完善本项目风险事故应急预案。制订应急预案的原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； ④对实验室系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 企业在制定环境风险应急预案时，还应包括下表所示内容。 表4-28 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、库房、废水设备、废气设备 环境保护目标：厂区周围居民等. 2; 应急组织机构、人员; 公司设置应急组织机构，项目总经理为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位应急计划、协调第一负责人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府统一调度. 3; 产业功能区风险防范联防方案; 企业主动将厂区内危险源情况报备到区管委会，成为《风险防范联防方案》的成员之一；服从《联防方案》的相关原则、内容和实施方案；加强与邻近企业之间消防灭火的协防、联防能力. 4; 预案分级响应条件; 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 5; 应急救援保障; 各装置应配置相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，厂区配备一定氧呼和空呼设备. 6; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，同时重视并发挥媒体的作用. 7; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故吸纳区、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区、控制和清除污染措施及相应设备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护和工作健康，根据厂内风向标，制定逃生路线. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训和演练. 12; 公众教育和信息; 对厂区邻近区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 事故恢复措施后评价; 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后评价. 9、风险分析结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 四川亚缇纺织科技有限公司锅炉改造项目. 建设地点; （四川）省; （达州）市; 大竹县经济开发区经开大道5号. 地理坐标; 107°14′19.550″，30°44′19.450″. 主要危险物质及分布; 液氯、废机油、天然气等，主要分布于危化库、危废暂存间、厂内天然气管网. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境风险主要为危化库、危废暂存间、厂内天然气管网液氯、废机油、天然气泄漏、火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放，污染周边大气、地表水、地下水、土壤环境。废气、废水污染治理设施非正常运行，污染周边大气环境、地表水环境。. 风险防范措施要求; 严格规范化操作、建立必要的预备系统或设备、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及液氯、废机油、天然气等有毒、有害危险物质贮存，Q＜1，环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 八、改建前后“三本账”计算 （1）“以新带老”环保措施 签订危废协议，在线监测废液、废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶定期交由危废资质单位处理。 （2）“三本账”计算 本次改建项目实施后，污染物排放“三本账”汇总见下表所示。 表4-30 项目改建前后污染物排放“三本账”变化情况（t/a） 类别; 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 本项目 排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 改建后 排放量（t/a）; 污染物增减量变化情况（t/a）. 大气污染物; 颗粒物; 54.81; 0.384; 54.81; 0.384; -54.426. 二氧化硫; 95.97; 0.64; 95.97; 0.64; -95.33. 氮氧化物; /; 2.231; /; 2.231; /. 水污染物; 废水量; 1290990; 4339.2; 4339.2; 1290990; 0. COD; 252.754; 0.868; 0.868; 252.754; 0. NH3-N; 11.995; 0.087; 0.087; 11.995; 0. TP; 0.762; 0.007; 0.007; 0.762; 0. 固体 废物; 一般废物; 苎麻渣; 210; 0; 0; 210; 0. 落地麻; 220.9; 0; 0; 220.9; 0. 煤灰渣; 6500; 0; 0; 6500; 0. 纺织纤维尘; 30; 0; 0; 30; 0. 废棉纱; 5; 0; 0; 5; 0. 废布边角; 3; 0; 0; 3; 0. 废包装材料; 10; 0; 0; 10; 0. 污泥; 1000; 0; 0; 1000; 0. 生活垃圾; 118; 0; 0; 118; 0. 废离子交换树脂; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0. 危险废物; 在线监测废液; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶; 0.5; 0.1; 0.1; 0.5; 0. 九、项目环保措施及投资估算 本项目总投资150万元，环保投资14万元，占工程总投资的9.333%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保投资及其建设内容见下表。 表4-31 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 污染物内容; 采取措施; 投资估算（万元）; 备注. 施工期; 废水治理; 废水; 生活污水依托现有化粪池预处理后进入厂区综合污水处理站处理后排入大竹县工业园区污水处理厂; /; 依托. 废气治理; 扬尘防护; 洒水降尘、对散落在地面的垃圾及时清除; 1.0; 新增. 噪声治理; 噪声; 合理安排施工计划，加强管理，封闭施工现场等，禁止夜间施工; 0.5; 新增. 固体废物处置; 施工固废; 建筑垃圾运至建筑垃圾处置场；生活垃圾由环卫部门统一处理；拆除设备由厂家回收或外售; 0.5; 新增. 运营期; 废气治理; 天然气燃烧废气; 经过低氮燃烧装置后通过8m高排气筒直接排入大气; /; 计入工程主体投资. 废水治理; 锅炉排污水、除盐水系统制备废水; 排入厂区综合污水处理站，采用“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”工艺处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后，排入大竹县工业园区污水处理厂进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河; /; 依托. 噪声治理; 噪声; 厂房隔声、基础减振、合理布局、距离衰减; 4.0; 新增. 固废治理; 废离子交换树脂; 由厂家更换回收; /; 依托. 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶; 使用密封桶/密封袋收集后暂存于厂区现有危废暂存间，签订危废处置协议并定期交由危废资质单位处理; /; 依托. 地下水; 一般防渗区：锅炉房，采取25cmC30防渗混凝土，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s; /; 依托. 环境风险; 规范化操作、建立必要的预备系统或设备、配备相应品种和数量的消防器材、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗; 5.0; 新增. 环境监测; 制定自行监测方案，定期开展污染源监测; 3.0; 新增. 合计; 14; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气燃烧废气排放口DA001、DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经过低氮燃烧装置后通过8m高排气筒直接排入大气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3“燃气锅炉”排放限值 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、除盐水系统制备废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、全盐量 | 排入厂区综合污水处理站，采用“水解酸化+好氧+沉淀+絮凝沉淀”工艺处理达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值后，排入大竹县工业园区污水处理厂进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河 | 《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）表2间接排放限值 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、合理布局、距离衰减 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 （GB 12348— 2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废离子交换树脂由厂家更换回收；废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶使用密封桶/密封袋收集后暂存于厂区现有危废暂存间，签订危废处置协议并定期交由危废资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行分区防渗，如下： 一般防渗区：锅炉房，采取25cmC30防渗混凝土，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区进行分区防渗。危废由特定人员进行管理，并设置防火标志。在厂区设置灭火器等消防器材。自备面罩、隔离服等。加强对员工的教育和培训，制定和强化各种安全管理、安全操作的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定企业突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 - （1）根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《四川省危险废物污染环境防治办法》《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理，健全项目污染源档案。 （2）对污染物的各种处理设备的正常工作状态进行监督管理，对项目区域的自然和生态环境进行保护。 （3）对项目产生的污染物及处置情况进行记录、管理。 2、环境监测计划 （1）制定自行监测方案，定期开展废气、噪声污染源监测。 （2）对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告有关部门。 3、环保设施竣工验收管理 （1）环保工程设计要求 ①按照环评报告表提出的污染防治措施，完善本项目的环保工程设计，并针对本项目的特点，重点做好粉尘污染防治和废水回用污染防治。确保工程建成投产后“三废”做到达标排放。 ②核准环保投资概算，加增环保资金，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 ③主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时完工；如需进行试生产，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。 （2）环保设施验收建议 1）验收范围 ①与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施等。 ②本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 2）验收清单 建设单位在工程投产后正常生产工况下，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）中的有关要求，进行验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关规划，总图布置基本合理。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，工程实施后，切实落实本评价提出的各项污染防治措施，各种污染物能够稳定达标排放，不会对地表水、环境空气、声环境质量、地下水、土壤环境产生明显影响；项目采取的风险防范和事故应急措施可行，环境风险处于可接受范围内。评价认为，在项目落实环评提出的对策及建议的基础上，从环保角度分析，项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 54.81 |  |  | 0.384 | 54.81 | 0.384 | -54.426 |
|  | 二氧化硫 | 95.97 |  |  | 0.64 | 95.97 | 0.64 | -95.33 |
|  | 氮氧化物 | / |  |  | 2.231 | / | 2.231 | / |
| 废水 | 废水量 | 1290990 |  |  | 4339.2 | 4339.2 | 1290990 | 0 |
|  | COD | 252.754 |  |  | 0.868 | 0.868 | 252.754 | 0 |
|  | NH3-N | 11.995 |  |  | 0.087 | 0.087 | 11.995 | 0 |
|  | TP | 0.762 |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.762 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 苎麻渣 | 210 |  |  | 0 | 0 | 210 | 0 |
|  | 落地麻 | 220.9 |  |  | 0 | 0 | 220.9 | 0 |
|  | 煤灰渣 | 6500 |  |  | 0 | 0 | 6500 | 0 |
|  | 纺织纤维尘 | 30 |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 废棉纱 | 5 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废布边角 | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废包装材料 | 10 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 污泥 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 118 |  |  | 0 | 0 | 118 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 危险废物 | 在线监测废液 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废机油、含废油的废棉纱及手套及废机油桶 | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。