- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 四川安浦联电子有限公司 |
| --- | --- |
|  | 电子产业（一期） |

建设单位（盖章）：    四川安浦联电子有限公司

编制日期：          2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	93

四、主要环境影响和保护措施	127

五、环境保护措施监督检查清单	199

六、结论	202

附图

附图1：项目地理位置图

附图2-1：项目监测布点图

附图2-2：项目地表水监测布点图

附图2-3：项目引用监测布点图

附图3：项目外环境关系图

附图4-1：厂区平面布置图

附图4-2：厂房1#总平面布置图

附图4-3：厂房2#1F总平面布置图

附图4-4：厂房2#2F总平面布置图

附图5：项目土地规划图

附图6：项目区域水系统

附图7：项目大气环境风险保护目标图

附件

附件1：四川省固定资产投资项目备案表

附件2：营业执照

附件3：经开区证明文件

附件4：承诺书

附件5：关于同意接收污水的意见

附件6：自建项目入园协议书

附件7-1：生产项目投资协议

附件7-2：土地权属调查

附件8：监测报告

附件9：引用监测报告

附件10：情况说明

附件11：专家评审意见

附件12：专家复核意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川安浦联电子有限公司电子产业（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-511724-04-01-691106 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李涛 | 联系方式 | 13926890017 |
| 建设地点 | 四川 省（自治区） 达州 市 大竹 县（区） / 乡（街道）四川大竹经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （107度14分41.926秒，107度43分49.157秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | “3982电子电路制造” | 建设项目 行业类别 | “81电子元件及电子专用材料制造398” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2111-511724-04-01-691106】FGQB-0690号 |
| 总投资（万元） | 20000.00 | 环保投资（万元） | 1105 |
| 环保投资占比（%） | 5.525 | 施工工期 | 7月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 33333.5 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价情况如下表： 表1-1 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 本项目对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气含甲醛同时项目西南侧160m、西南侧277m以及东侧320m有居民; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目新增工业废水，但工业废水不进行直排，工业废水经厂区自建污水处理站处理达标后，通过园区污水管网进入大竹县工业污水处理厂处理达标后排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据计算本项目危险物质盐酸最大储存量12t超过临界量7.5t；硝酸最大存储量8t，超过临界量7.5t；硫酸镍最大储存量1t，超过临界量0.25t; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. - 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | - 规划名称：《大竹县工业园区（经开区）总体规划》 - 审批部门：大竹县人民政府 - 审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》（大竹经济开发产业园东区（8.9平方公里）又称大竹县经济开发区） 审批部门：大竹县环保局 审批文件名称及文号：关于《大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》的审查意见（竹环函[2016]13号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《大竹县城市总体规划》（2011-2020）符合性 《大竹县城市总体规划》（2011-2020年）远景展望至2030年，大竹县的区域定位为：达州一小时经济圈的南部增长极和综合交通枢纽，是辐射川东地区的桥头堡和重要节点。城市定位为：苎麻及机械产业大县，基本构建起交通体系完备、产业集群明显、生态环境优良、社会事业进步的特色城市。关于产业布局总规中明确“一个中心、三个发展组团”的空间布局模式。在产业空间上重点有如下内容：由城东东柳乡、竹北乡结合部组成工业发展组团（四川大竹经济开发区）。依托工业园区，重点布局丝麻纺织、机械制造、食品等一般加工工业，培育壮大产业集群。园区占地均属总规中明确的城市建设用地。 本项目位于四川大竹经济开发区内，所用土地为工业用地，本项目为电子电路制造，属于机电汽摩主导产业的下游配套产业，对推动四川大竹经济开发区机电产业的集群效应具有积极作用属于园区鼓励类产业；同时根据《大竹县城市总体规划远景展望规划图》（2030年），项目用地性质为工业用地。因此，项目建设符合《大竹县城市总体规划》（2011-2020）。 2、与《大竹县工业园区（东区）控制性详细规划》的符合性 四川大竹经济开发区原名大竹县工业园区，本项目位于大竹县工业园区东区范围，东区做了单独的控制性详细规划及其规划环评。根据大竹县“十二五”规划纲要及规划区产业发展趋势的分析，工业区以发展一、二类为主，接纳部分三类工业，规划合理布局工业、居住、服务、公共设施用地，协调健康的开发创造最高的经济效益、社会效益、及环境效益等综合效益。大竹县工业园的功能为：以现代工业为主导，以商贸物流、文化产业等现代三产服务业为推手的川东一流水平的经济开发区。 关于产业布局总规中明确：产业的选择宜以现代工业为主，但不限于现有工业门类，以节能减排、生态高效为目标，产业选择的面可以宽一点，污染严重、产品结构低的工业不宜发展。进一步加强机电、建材、能源加工等基础产业的发展，鼓励与之相关的产业发展，延长产业链条，提高产品的附加值和精深加工程度。大力发展电子信息、新型材料等新兴现代工业。此外，扶持文化产业、商贸物流业、休闲旅游业等现代服务业，提升产业结构。 本项目位于四川大竹经济开发区内，属于电子电路制造，与产业布局总规中要求进一步加强机电、建材等基础产业的发展，鼓励与之相关的产业发展相符合；同时本项目已于四川大竹经济开发区管理委员会签订《自建项目入园协议书》同意本项目的入驻，属于园区鼓励类产业，因此，本项目的建设符合《大竹县工业园区(东区)控制性详细规划》。 3、与《大竹工业园区(东区)(8.9平方公里)总体规划环境影响报告书》及其审查意见(竹环函[2016]13号)的符合性分析 本项目位于四川大竹经济开发区（原名“大竹工业园区”）的东区，规划范围为：西至竹凤大道；东至环城东路；南至东湖大道；北至府新路，规划面积8.9平方公里，定位以发展壮大机电汽摩、轻纺鞋服等主导产业，积极发展商贸物流、旅游、房产、文化产业等三产服务产业，并围绕产业链进行上下游配套产业的招商，形成产业集聚。 根据中国轻工工业成都设计工程有限公司编制完成《大竹工业园区（东区8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》及2016年2月17日取得大竹县环境保护局《关于<大竹工业园区（东区8.9平方公里）总体规划环评环境影响报告书>的审查意见》，工业区工业用地划分及准入、禁入项目类型见下表： 表1-2 四川大竹经济开发区（东区8.9平方公里）总体规划环评环境准入要求 规划环评审查意见中生态环境准入要求; 项目情况; 是否符合. 禁止及限制类产业; 1、不符合国家现行产业政策的相关产业 2、应禁止入园的项目首先是对水环境可能造成较大的风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等。 3、禁止技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; 项目“C3982电子电路制造”，不属于符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目。项目符合总体原则要求；根据大竹县环保局关于关于<大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书>的审查意见》的说明，可判断本项目不属于水环境可能造成较大风险的制造业（详见附件）。本项目生产设备采用国内先进的线路板生产成套设备，工艺先进、成熟、易于操作；项目单位产品新鲜用水量为0.0423m3/m2，属于二级标准；单位产品耗电39.12Wh/m2，属于二级标准；覆铜板利用率83.3%，属于一级标准，根据《清洁生产标准 印制电路板制造业》，项目清洁生产水平优于二级标准处于较先进的水平。; 符合. 鼓励类产业; 大竹县工业园鼓励发展壮大机电汽摩、轻纺鞋服等主导产业，积极发展商贸物流、旅游、文化产业等三产服务类产业，并围绕产业链进行上下游配套产业的招商，形成产业集聚。; 本项目为电子电路制造项目，属于园区主导产业，符合主导产业清单; 符合. 允许类产业; 不排斥与与区域或各产业片区主业不相禁忌和不形成交叉影响的企业入驻。 1、不属于规划行业类型以及禁止类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为园区允许类行业； 2、评价建议在东柳河达III 类水域以前原则上禁止新建含脱胶的苎麻加工和排水量较大的项目入园，近期引进该类企业时建议如下：（1）可引洁生产水平，技改后必须是水污染物减项目。 新建含脱胶的苎麻加工和排水量较大的项目在满足一下前置条件的情况下方可适当引入：（1）通过东柳河环境综合整治，东柳河水环境达到III类水域要求；（2）东柳河必须有足够的环境容量支持新建项目的实施，新建项目废水达规定标准排放，气企业所有废水不改变东柳河水体功能的水质级别。; 项目“C3982电子电路制造”，不属于符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目。项目符合总体原则要求；本项目排水量为559.904m3/d，不属于排水量较大的项目；根据对地表水环境质量监测数据可知，东流河水环境达到III类水域要求，东柳河有足够的环境容量，且项目生产废水经预处理后排入厂区自建污水处理站处理达标后排入工业园区污水处理厂处理。; 符合. 综上所述，本项目为电子电路制造，属于机电汽摩主导产业的下游配套产业，属于鼓励类产业。同时，本项目已与四川大竹经济开发区管理委员会签订《自建项目入园协议书》同意本项目的入驻。 因此，本项目的建设符合四川大竹经济开发区东区总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）产业政策符合性 本项目主要生产PCB单、双面板和PCB多层板，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2017.10.01实施）及国家统计局《关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字[2019]66号），本项目属于“C3982电子电路制造”。 根据发改委令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）及发改委令第49号国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定（2021年12月30日），本项目单面板、PCB双面板和PCB多层板等产品生产不属于该目录中限制类和淘汰类，属于该目录中允许类。 本项目仅镀金工艺采用含氰电镀，其他工序不采用含氰电镀，使用的氰化物种类为氰化金钾，不使用其他种类的氰化物。 综上，本项目符合国家有关产业政策；镀金采用了氰化镀金工艺，符合国家发改委令2016年第36号等相关规定要求。 同时，其生产设备和生产工艺也不属于其中的限制类和淘汰类，不违反国家的有关法律、法规和政策的规定，属于允许类，符合国家产业政策。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 大竹县发展和改革局于2021年12月01日为本项目出具了《四川省固定资产投资项目备案表》同意本项目备案，备案号为：川投资备【2111-511724-04-01-691106】FGQB-0690号 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 - 项目与《电镀行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部 公告2015年第64号）符合性分析 表1-3 与《电镀行业规范条件》相符性分析 《电镀行业规范条件》; 本项目; 是否符合. 一、产业布局; 根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其它相关规划要求。; 本项目位于四川大竹经济开发区，根据《产业结构调整指导目录》，本项目属于鼓励类，不属于限制、淘汰类；本项目属于园区鼓励的主导产业，符合园区环境准入要求；同时根据《大竹县经济开发区总体规划图》项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划。; 符合. 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目，已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。; 本项目所在地不属于自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域。; 符合. 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。; 本项目正处于环评阶段，未进行开工建设。项目废气经收集处理后甲醛废气、含锡废气、粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、有机废气满足四川省地方标准《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）、酸性废气、含氰废气满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级；生产废水满足《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1排放限值，噪声采取隔声减振措施后满足3类标准。; 符合. 二、规模、工艺和装备; 电镀企业规模必须满足下列条件之一： （1）电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 （2）电镀生产年产值在2000万元以上。 （3）单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 （4）作为中间工序的企业自有车间不受规模限制。; 本项目电镀为中间工序，不受规模限制。; 符合. 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品; 项目单位产品用水量为0.0423m3/m2，属于二级标准；单位产品耗电量39.12Wh/m2，属于二级标准；覆铜板利用率83.3%，属于一级标准，根据《清洁生产标准 印制电路板制造业》，项目清洁生产水平优于二级标准处于较先进的水平。根据《产业结构调整指导目录》，本项目属于鼓励类，不属于限制、淘汰类。; 符合. 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。; 本项目电镀均为自动生产线。; 符合. 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。; 本项目生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。; 符合. 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。; 项目槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。; 符合. 三、资源消耗; 电镀企业（除热浸镀企业以外企业）有重金属和水资源循环利用设施。 （1）镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 （2）电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。; （1）本项目镀铜、镀镍、镀金均配备带出液回收设施； （2）清洗水用取水量小于0.04吨/平方米，水重复利用率大于30%。; 符合. 四、环境保护; 企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。; 本项目目前正处于环评阶段。; 符合. 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。; 企业废气均收集处理后排放，废气排放符合国家相关标准要求。; 符合. 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求。; 企业将建设合格的废水处理设施，废水排放执行国家《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)。; 符合. 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。; 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，同时企业内部对蚀刻液进行回收再利用。; 符合. 厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。; 根据预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准要求; 符合. 属于国家重点监控源的企业应开展自行监测并按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2014]81号）要求，在环境保护主管部门组织的平台上及时发布自行监测信息。; 本项目按要求制定了自行监测计划，将严格按照本条执行。; 符合. - 由上表可知，项目符合《电镀行业规范条件》条件要求。 2、与大气污染防治相关规划及文件的符合性分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》等相关文件符合性分析见下表。 表1-4 项目与大气污染防治行动计划的符合性分析 文件名称; 文件重点内容; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）; 第四章 大气污染防治措施 第二节 工业污染防治“第四十四条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。”; 本项目使用的油墨等含挥发性有机物的原材料，其挥发性有机物含量符合质量标准或者要求。; 符合. 第四章 大气污染防治措施 第二节 工业污染防治 “第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”; 本项目配套安装污染治理设备和废气收集系统。; 符合. 第四章 大气污染防治措施 第二节 工业污染防治“第四十六条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。”; 本项目使用的油墨等涂料使用的是低挥发性有机物含量的涂料，且环评已要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。; 符合. 《重点区域大气污染防治“十二五”规划四川省实施方案》（川府函[2013]181号）; 四、重点任务（一）严格环境准入，强化源头管理“4．提高挥发性有机物排放类项目建设要求新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置。”; 本项目有机废气的收集效率大于90%，且安装了废气净化装置。; 符合. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放中（一）加强工业企业大气污染综合治理“在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤”“推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治……完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”。; 本项目使用电能，并对挥发性有机物提出治理措施。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）; 四、主要任务（一）加大产业结构调整力度“2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”; 本项目位于四川大竹经济开发区内，且已要求配套安装治理设施。; 符合. 《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020 年）》（川污防“三大战役”办〔2017〕33号）; “三、重点工作任务（二）、推进挥发性有机物综合整治“9.推进其他行业VOCS综合治理。通推进电子信息、木材加工、制鞋、纺织印染等工业行业的挥发性有机物治理。”; 本项目已要求配套有机废气治理措施。; 符合. 四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法（2018修订）（四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第24号））; 第四章 重点领域污染防治“第四十三条 生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合规定的限值标准。”; 本项目使用的油墨等含挥发性有机物的原材料，其挥发性有机物含量符合质量标准或者要求。; 符合. 第四章 重点领域污染防治“第四十四条 石化、有机化工、电子、装备制造、工业涂装、包装印刷、家具制造等产生含有挥发性有机物废气的企业，应当使用低挥发性有机物含量的原辅材料，并建立台账，记录生产原辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。”; 本项目使用的油墨等涂料使用的是低挥发性有机物含量的涂料，且环评已要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。; 符合. 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》（川环发【2018】44号）; “二、主要任务”中（一）加大产业结构调整力度中“2、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市(州)要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入国家《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新增VOCs排放量实行区域内等量替代或倍量削减替代，环境空气质量未达标的城市，建设项目新增VOCs排放的，实行2倍削减量替代，达标城市实行1倍削减量替代，攀枝花市实行1.5倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施。”; 本项目位于环境空气质量达标区，实行1倍削减量替代；配套安装污染治理设备和废气收集系统。; 符合. “二、主要任务”中“（二）、加快实施工业源VOCs污染防治。加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治实施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”“3、加大工业涂装VOCs治理力度。（4）钢结构制造行业：大力推广使用高固体分涂料，到2020年底前，使用比例达到50%以上；试点推行水性涂料。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理措施，到2020年，钢结构制造企业综合去除率达30%以上。”; 本项目产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行；配套安装污染治理设备和废气收集系统；本项目在车间内作业。; 符合. 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》三、重点任务“（一）调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。”; 本项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》三、重点任务“（二）优化能源结构，构建清洁能源体系。加快发展清洁能源。科学有序推进水电、天然气（页岩气）、风电、太阳能、生物质能等清洁能源开发利用。”; 本项目使用电能，属于清洁能源。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（生态环境部文件环大气[2019]53号）; - 重点行业治理任务（二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。; 本项目VOCS产生工序位于车间内，配套安装治理设施。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准……大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目使用的油墨等涂料使用的是低挥发性有机物含量的涂料，且均已要求采取治理措施。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等……含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目VOCS产生工序在车间内进行。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率……按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放……各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量; 本项目采取活性炭吸附技术，并要求将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，要求建立台账（记录更换时间和使用量）。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）; 三、末端治理与综合利用 (十五)对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气采取二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 3、项目选址合理性及外环境相容性分析 （1）用地合理性 本项目位于四川大竹经济开发区，根据《大竹县经济开发区总体规划图》可知，本项目占地属于二类工业用地，项目用地合理。 （2）本项目外环境关系 本项目选址于四川省达州市大竹县工业园区，自建办公及生产性用房建设本项目，属于新建项目。根据外环境关系图可知（见附图2）。 表1-5 项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离; 备注. 1; 四川变压压科技有限责任公司; 北; 147m; 研发、生产、销售电感器、变压器、电源周边产品. 2; 四川丰正鞋材有限公司; 北; 147m; 生产、销售：鞋材涂料、鞋面饰片、塑料鞋扣、鞋材模具（不含危险化学品）。. 3; 四川川彩包装制品有限公司; 东北; 148m; 包装装潢印刷品印刷、生产、销售。. 4; 精艺定制家具厂; 东北; 179m; 家具制造；家具销售；门窗销售；门窗制造加工；家具零配件销售. 5; 四川成碧制衣有限公司; 北; 295m; 服装制造；服装服饰零售。. 6; 四川瑾瑜体育用品有限公司; 北; 295m; 生产、销售、研发、设计：运动器材、服装、运动鞋、包、箱、袜子、帽子、手套、针织布、纸箱、机械配件、鞋底。. 7; 四川中科智联科技有限公司; 北; 444m; 智能终端产品的研发、生产、销售及售后服务；货物及技术进出口；通讯设备、电子元器件、塑料制品、手机、平板电脑、机器人、计算机周边设备的研发、生产及销售；软件开发及应用；电子商务；第二类医疗器械销售；医疗仪器设备及器械制造；口罩的生产及销售。. 8; 四川知易广网络科技有限公司; 东北; 452m; 软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。. 9; 四川巨弘钢构有限公司（在建）; 西; 220m; 金属结构制造、钢结构、塑钢门窗、网架结构、活动板房材料的生产、加工、销售；人力装卸服务；建材、钢材批发；五金销售。. 10; 四川森慕瑞木炭有限公司; 西; 160m; 机制炭生产。. 11; 四川明鑫电器电瓷有限公司; 西北; 369m; 制造、加工、销售高低压电瓷电器、电力金具铁附件等。. 12; 四川省大竹县金桥粮油机械有限责任有限公司; 西北; 477m; 经营粮油加工机械、通用机械、粮油仓储设备、钢结构产品、环保设备、水泥生产设备、矿山及煤矿机械设备的制造、销售。. 13; 大竹县红星麻业有限公司; 西北; 448m; 收购、加工、销售麻、麻纱、夏布等麻制品；收购、销售农副产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。. 14; 大竹川东石材厂; 西北; 554m; 石材加工. 15; 四川蜀东三鑫包装有限责任公司; 东北; 587m; 包装装潢设计，包装装潢印刷品印刷，纸制品制造，商品条码印刷；服装及其他缝纫制品、文化用品零售；货物进出口；普通货物道路运输。. 16; 金龙社区居民委员会; 东南; 166m; 行政居民. 17; 农户居民; 西南; 160m; 居民，1户，3人. 18; 农户居民; 西南; 277m; 居民，1户，3人. 19; 农户居民; 东; 320m; 居民，1户，3人. 20; 东湖大道; 南; 75m; 道路. 21; 永顺路一段; 西; 紧邻; 道路. 22; 创业大道; 北; 130m; 道路. 23; 柳木路; 东; 190m; 道路. 24; 东柳河; 北; 723m; 河流，行洪灌溉. 项目周边均为规划的工业用地，评价范围内无饮用水源保护区、生态敏感点和珍稀动植物等环境制约因素，无自然保护区、风景名胜区、文物保护、名胜古迹等需特殊的环境敏感目标，项目外关系较单纯，无其他重大环境制约因素。 综上所述，本项目选址与区域环境相协调，建设选址合理。 4、“三线一单”符合性 本项目位于达州市大竹县四川大竹经济开发区，根据四川省生态环境厅办公室发布《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函﹝2021﹞469号），由于大竹县大竹经济开发产业园规划环境影响评价中未开展园区与“三线一单”的符合性分析，故本次环评从空间符合性分析、生态环境准入清单进行分析。具体分析如下： 根据达州市人民政府于2021年6月29日发布的《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发﹝2021﹞17号），达州市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求如下： 优先保护单元：优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元：一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 （1）项目所涉及的环境管控单元 本项目位于达州市大竹县四川大竹经济开发区，经在四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析平台（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询，项目所属“C3982电子电路制造”，共涉及4个环境管控单元。查询情况见下图，涉及到的管控单元见图1-1。 图1-1 “三线一单”符合性查询情况. 表1-6 项目涉及的环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117242210001; 东柳河大竹县墩子河控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117242420006; 大竹县建设用地污染风险重点管控区; 达州市; 大竹县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. 本项目所在地. 图1-1 本项目在达州市生态保护红线中的位置关系图. 本项目所在地. 图1-2 本项目在达州市环境管控单元中的位置关系图. 本项目所在地. 图1-3 本项目在达州市环境综合管控单元中的位置关系图. |

- （2）生态环境准入清单符合性分析 - 本项目位于达州市大竹县四川大竹经济开发区，结合《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5），本项目所在位置属于“工业重点管控单元”，本次评价从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等四个维度对空间符合性分析、生态环境准入清单进行符合性分析，具体如下表。 - 表1-7 达州市生态环境准入清单符合性分析表 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. ZH51172420002四川大竹经济开发区-环境综合管控单元工业重点管控单元; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -城市建成区、工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目属于印刷电路板制造，不属于石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目；本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项；根据《大竹工业园区(东区)(8.9平方公里)总体规划环境影响报告书》、《大竹县工业园区（东区）控制性详细规划》，本项目属于机电主导产业，符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求；根据《产业结构调整指导目录》，本项目属于鼓励类，不属于限制、淘汰类；本项目不使用高污染燃料锅炉；项目生活垃圾交由环卫部门清运，危险废物交由有资质单位处理。; 符合. 限制开发建设活动的要求; -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS 的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。; 本项目属于印刷电路板制造，项目二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS总量实施2类消减量替代；项目颗粒物、VOCS排放纳入排污许可证管理；本项目不属于新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革、燃煤发电等项目。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； -城市建成区内，现有钢铁、火电、建材、有色金属、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目属于印刷电路板制造，产业政策属于鼓励类，不属于禁止引入产业门类；不属于钢铁、火电、建材、有色金属、化工等污染较重的企业；项目废水经自建污水处理站处理后进入园区污水处理厂处理后达标排放，禁止未经处理达标后排放，杜绝“散乱污”产生。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。; 本项目为印刷电路板制造，项目废水经自建污水处理站处理后进入园区污水处理厂处理后达标排放，收集处理效率可达100%；项目不属于钢铁行业，不涉及使用工业炉窑。; 符合. 新增源等量或倍量替代; -上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。 -严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。; 项目位于大竹县工业园区，属于大气达标区；项目废水经园区污水处理厂处理后排放，废水总量纳入污水处理厂指标；项目二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; -新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 -工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 -国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 -重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 -2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿m3以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、NH3-N排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。; 本项目位于大竹县工业园区，项目污染物均可以达标排放，项目固废、工业用水重复利用效率满足要求，污染物排放总量满足总量指标要求，本项目满足综合类生态工业要求；本项目不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业。; 符合. 环境风险防控; 企业环境风险防控要求; -涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定） -对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 项目位于大竹县工业园区，项目产业政策属于鼓励类，符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求，项目含镍废水经预处理后进入厂区污水处理站后排入园区污水处理厂达标排放。; 符合. 园区环境风险防控要求; -园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。; 项目生产废水设置废水事故池同时设置在线监测仪，满足三级环境风险防控体系；项目采取生产线周边设置事故废液围堰、收集与引流设施，同时生产车间进行重点防渗；电镀槽成对应用，以做备用，出现泄漏事故，槽液泵入备用槽（备用槽+围堰）等泄漏措施。; 符合. 用地环境风险防控要求; -化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 项目若后期需进行生产设备、构筑物污染治理拆除需事先制定残留污染物清理和安全处置方案，防范拆除活动污染土壤。. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求; -新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 -达州市2025年用水控制总量14.6亿m3（其中地下水开采控制量1.09m³），2035年用水控制总量为15.0亿m3（其中地下水开采控制量1.09m³）。; 项目用水来自自来水厂，不使用地下水；项目生活污水、生产废水集中处理率为100%，工业用水重复利用率为60%，均满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求; 符合. 能源利用效率要求; -川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 -提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。; 项目使用的能源为电和天然气，为清洁能源，项目不涉及煤炭等高污染燃料的使用; 符合. 禁燃区要求; -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 项目使用的能源为电和天然气，为清洁能源，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设的活动要求; -北区和南区：禁止引入金属冶炼等可能对区域大气环境及周边环境敏感点造成严重影响的企业；禁止引入用水量大的企业，禁止引入天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理、污染严重的企业；原则上不准引进原煤作为主要能源的企业-东区：禁止引入对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等，其它同达州市工业重点管控单元要求; 本项目位于大竹县工业园区北区，项目中水回用率为68.71%，废水排放量为559.904t/d，不属于禁止引入天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理、污染严重的企业。根据大竹县环保局关于关于<大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书>的审查意见》的说明，可判断本项目不属于水环境可能造成较大风险的制造业。; 符合. 限制开发建设活动的要求：; -东区：1、在引进苎麻加工企业时要控制含脱胶企业的数量和规模，引进苎麻加工企业应以精干麻为原料的纯苎麻纺织项目为主，对新建的含脱胶的苎麻加工项目应限制入园（在东柳河水质达到III类标准以前，对苎麻脱胶企业限制引进）；2、园区引进新建的含脱胶苎麻加工企业时，应以建设园区污水厂为前提，其它同达州市工业重点管控单元总体要求; 本项目为印刷电路板制造项目，不属于苎麻加工企业，根据工业重点管控单元中限制开发建设活动的要求要求，本项目不属于限制开发建设活动。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求：; 执行达州市工业重点管控单元总体要求; 根据上述工业重点管控单元不符合空间布局分析，本项目不符合要求活动的退出要求于。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 —项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准（麻纺企业须达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）间接排放标准）后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。-含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 本项目生产废水经自建污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》表4中一级标准和《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1排放限值进入园区污水处理厂处理后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求。; 根据上述工业重点管控单元，满足要求环境风险防控分析，满足要求; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求 同达州市工业重点总体准入要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求; 根据上述工业重点管控单元资源开发利用效率，满足要求; 符合. YS5117242210001—东柳河大竹县墩子河控制单元—水环境工业污染重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 工业废水污染控制措施要求 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。; 项目污染物防治措施、监测计划执行排污许可制度，项目投入运行后申请排污许可；项目废水经自建污水处理站处理后满足污水处理厂接管标准后进入园区污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程; 项目项目加强风险防范措施，加强源头、过程中风险防范措施，并制定应急预案。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242310001-四川大竹经济开发区-大气环境高排放重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。; 项目二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242420006-大竹县建设用地污染风险重点管控区-建设用地污染风险重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 根据上述工业重点管控单元空间布局约束分析，满足要求; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /.

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 目前，我国PCB（印制线路板）产业处于经济复苏和增长期，PCB产业链下游产业的需求量日益增长，特别是在LED产业、手机产业、IT产业、汽车电子产业、家电产业、医疗电子产业等领域需求量在快速增长，为满足电子产业市场需求，四川安浦联电子有限公司在四川大竹经济开发区建设四川安浦联电子有限公司电子产业项目。 本项目总投资估算为6亿元人民币，占地总面积约100亩；一期占地50亩，用于年产120万m2单、双面、多层线路板研发、生产、销售项目，及相关环保配套设施设备的建设。二期占地50亩，用于年产60万m2多层、HDI、汽车线路板研发、生产、销售项目，及相关环保配套设施设备的建设。由于企业资金措施及条件限值，本次评价内容仅包含一期生产线及配套环保措施。待二期建设时，另行进行环境影响评价。 按照主席令2014年第9号《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01实施）、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01实施）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）（2018.12.29实施），本项目应该进行环境影响评价。根据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2021.01.01实施），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-81-电子元件及电子专用材料制造398-印刷电路板制造”，应该编制环境影响报告表。 表2-1 《分类管理名录》三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 81; 电子元件及电子专用材料制造398; 半导体材料制造；电子化工材料制造; 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的; /. 受四川安浦联电子有限公司的委托，我公司接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目名称、建设性质、建设地点 项目名称：四川安浦联电子有限公司电子产业（一期） 建设单位：四川安浦联电子有限公司 建设地点：四川大竹经济开发区 建设性质：新建 总投资额：60000万元，全部由企业自筹；其中一期投资20000万元。 3、主要建设内容 （1）主要建设内容 本项目评价内容为一期生产线及配套设施，一期项目总投资估算为2亿元人民币，一期占地50亩，用于年产120万m2单、双面、多层线路板研发、生产、销售项目及相关环保配套设施设备。 - 主要技术经济一览表 本项目2#地块内建设内容总图技术经济指标如下： - 表2-2 主要技术经济指标 序号; 项目; 项目指标; 单位; 备注. 1; 规划建设净用地面积; 33333.5; ㎡; 50亩. 2; 建筑面积; 30720; ㎡. 2.1; 厂房1#; 3900; ㎡; 1F，长160m，宽30m. 2.2; 厂房2#; 12000; ㎡; 3F，长80m，宽50m，1层高6m，2层高5m，3层高5m. 2.3; 厂房3#; 12000; ㎡; 3F，长80m，宽50m，2层高5m，3层高5m. 2.3; 附属用房; 1000; ㎡; 1F. 2.4; 宿舍; 6000; ㎡; 5F，长50m，宽10m，1层高4m，2~5层高3m. 2.5; 办公楼; 3000; ㎡; 2F，长30m，宽10m，1层高5m，2层高3m. 2.6; 配电房; 220; ㎡. 2.6; 泵房水池; 400; ㎡. 2.7; 污水处理站; 2000; ㎡. 2.8; 污泥及危废暂存处; 500; ㎡. 2.9; 道路、停车场、篮球场; 5000; ㎡. 3; 绿化率; 20; %; 6666.7m2. 4; 容积率; 1.5; %. 5; 建筑覆盖率; 80; %. 4、生产规模和产品方案 ①本项目产品方案 本项目建成后厂区每年120万m2线路板的生产能力，其中PCB单面线路板60万m2，双面板24万m2，PCB多层板36万m2。PCB多层板层数为4～12层，平均层数约6层。产项目具体产品方案及生产规模见下表2-3。项目产生的酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液和微蚀废液再生回收生产副产品电积铜（铜粉），年产量为424.6吨，其产品质量能满足《阴极铜》（GB/T467－2010）2#标准要求，电积铜主要成分列于表2-3。 表2-3 产品方案一览表 产品种类; 特征描述; 主要应用; 产量（万m2）/年; 规格 （层数）; 加权平均层数; 布线 密度; 线宽间距（mm）; 最小孔距（mm）. 刚性板; 单面板; 在绝缘基材上仅一面具有导电图形的印制电路板; 普通家电、遥控器、充电器、传真机等; 59.2; 1; 1; 50%; 0.1; 0.2. 单面板（电金板）; 0.8; 1; 1; 50%; 0.1; 0.2. 双面板; 在绝缘基材的正反两面都形成导体图形的印制电路板，一般采用丝印法或感光法制成; 计算机周边产品、家用电器等; 24; 2; 2; 50%; 0.1; 0.2. 多层板; 内层由四层及以上导电图形与绝缘材料压制而成，外层为铜箔。层间导电图形通过导孔进行互连; 消费电子、通信设备和汽车电子等领域; 36; 4~12; 6; 50%; 0.1; 0.2. 合计; 120. 单面线路板. 双面线路板. 多层线路板（8层）. 表2-4 《阴极铜》（GB/T467-2010）2#标准铜质量标准（质量分数：%） 铜不小于; 杂质不大于. Bi; Pb; Ag; 总含量. 99.90; 0.0005; 0.005; 0.025; 0.03. 项目的设计能力详见表2-5。 表2-5 项目的设计能力 序号; 产品生产环节; 设计能力（单位：万m2/a）; 镀层厚度（um）. 板面积; 表面处理面积; 范围; 均厚. 1; 内层线路板制作; 86.4; /; /. 2; 外层线路板制作; 72; /; /. 3; PTH化学沉铜; 72; 151.2; Cu：0.5～1.2; Cu：0.8. 4; 负片全板镀铜; 28.8; 60.48; Cu：25～35; Cu：30. 5; 走正片一次铜（薄铜）; 43.2; 90.72; Cu：15～25; Cu：20. 6; 走正片; 二次铜; 43.2; 90.72; Cu：10～30; Cu：20. 7; 电镀锡; 43.2; 90.72; Sn：0.5～16.5; Sn：8.5. 8; 表面处 理; OSP; 100.8; 30.24; 膜：0.2～0.5; 膜：0.35. 9; 喷锡; 14.4; 4.32; Sn：3.0～30; Sn：16. 10; 沉锡; 14.4; 4.32; Sn：0.81~1.62; Sn：1.2. 11; 化镍金; 10.8; 3.24; Ni：3.0～7.0; Ni：5.0. Au：0.035～0.07; Au：0.053. 12; 电镍金; 3.6; 1.08; Ni：3.0～7.0; Ni：5.0. Au：0.8～1.5; Au：1.2. 注：PCB板加工面积考虑1.2外边框及损耗系数。 加工面积的计算： 板加工面积考虑1.2外边框及损耗系数。 外层正片（一次薄铜、二次铜、电镀锡、碱性蚀刻、退锡）面积占60%，负片（全板镀铜、酸性蚀刻）面积占40%。线路板的表面处理面积占总板面积的5～20%，取15%计，PCB双面板和多面板表面处理OSP占40%、喷锡表面处理占20%、化镍金表面处理占15%、电镍金表面处理占5%、沉锡表面处理占20%。 （1）内层线路板制作板面积为： （内4层，2块双层板）×36万m2×1.2（损耗系数）＝86.4万m2 （2）外层线路板制作板面积为： （24+36）万m2×1.2（损耗系数）＝72万m2 （3）PTH化学沉铜 板面积：（24+36）万m2×1.2（损耗系数）＝72万m2 表面处理面积：72万m2×2（2面）×1.05（通孔面积按5%计）＝151.2万m2 （4）负片全板镀铜 板面积：（24+36）万m2×0.4×1.2（损耗系数）＝28.8万m2 表面处理面积：28.8万m2×2（2面）×1.05（通孔面积按5%计）＝60.48万m2 （5）正片一次铜 板面积：（24+36）万m2×0.6×1.2（损耗系数）＝43.2万m2 表面处理面积：43.2万m2×2（2面）×1.05（通孔面积按5%计）＝90.72万m2 （6）正片二次铜 板面积：（24+36）万m2×0.6×1.2（损耗系数）＝43.2万m2 表面处理面积：43.2万m2×2（2面）×1.05（通孔面积按5%计）＝90.72万m2 - 电镀锡面积 板面积：（24+36）万m2×0.6×1.2（损耗系数）＝43.2万m2 表面处理面积：43.2万m2×2（2面）×1.05（通孔面积按5%计）＝90.72万m2 （8）OSP、喷锡、电/化镍金、沉锡/银表面处理 1）OSP表面处理总面积 板面积：60万m2×1.2+（24+36）万m2×40%×1.2（损耗系数）＝100.8万m2 表面处理面积：100.8万m2×2×15%＝30.24万m2 2）喷锡表面处理面积 板面积：（24+36）万m2×20%×1.2（损耗系数）＝14.4万m2 表面处理面积：14.4万m2×2×15%＝4.32万m2 3）化镍金表面处理面积 板面积：（24+36）万m2×15%×1.2（损耗系数）＝10.8万m2 表面处理面积：10.8万m2×2×15%＝3.24万m2 4）电镍金表面处理面积 板面积：（24+36）万m2×5%×1.2（损耗系数）＝3.6万m2 表面处理面积：3.6万m2×2×15%＝1.08万m2 5）沉锡表面处理面积 板面积：（24+36）万m2×20%×1.2（损耗系数）＝14.4万m2 表面处理面积：14.4万m2×2×15%＝4.32万m2 5、项目组成及主要环境问题 本项目主要工程内容、规模及主要环境问题见项目组成见表2-6。 表2-6 项目组成及主要环境问题 工程 类别; 名称; 主要建设内容; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 1#厂房; 160m（L）×30m（W）×6m（H）1层框架结构厂房一栋，高6m。主要布设开料间、3条单面线路板自动生产线、半自动印刷线1条、包装间及成品库、测试间（FQC）、OSP线1条、过松香线1条、电测试（AOI）; 施工废水和生活污水、建筑固废、噪声、生活垃圾、扬尘; 废水、废气、噪声、固废; 新建. 2#厂房; 80m（L）×50m（W）×10m（H）3层框架结构厂房一栋，一层高6m，二层~三层高5m。主要布设1条双面、多层线路板生产线。; 新建. 3#厂房; 80m（L）×50m（W）×10m（H）3层框架结构厂房一栋，一层高6m，二层~三层高5m，预留厂房。; 新建. 贮运 工程; 原料仓库; 铜箔基板、铜箔等原料储存于物料仓；牛皮纸、半固化片、铝板等固态辅料储存于包装间；生产线上即用的化学清洗剂、双氧水、棕化液、酸、碱等待用的桶装液态原辅料储存于厂区东侧危化品仓。; /; 新建. 产品仓库; 位于厂区东侧的成品仓库。; /; 新建. 公用 辅助 工程; 配电房; 为全厂供电，内设1台2000KVA变压器，供电电源为园区22万伏变电站出10KV专线供电。年耗电450万kWh。; /; 新建. 给排水; 给水系统采用生产、生活、消防合流制供水，水源接自园区给水管网。排水实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网，生活污水排入预处理设施处理后排入园区污水管网，生产废水经专管接入厂区污水处理站处理，尾水排入园区污水管网；纯水制备浓水、设备循环冷却水排水排入园区污水管网。; /; 新建. 纯水制备车间; 设置1套纯水制备装置，采用两级RO反渗透工艺，设计产水能力为20t/h。位于办公楼顶; 废滤芯、废反渗透膜、废水; 新建. 办公区域; 位于办公楼。; 生活废水、生活垃圾; 新建. 宿舍楼; 位于厂区西侧，1F为食堂; 食堂废水、食堂油烟; 新建. 环保 工程; 废水处理; 废水处理站一座，占地面积2000m2，包含：含镍废水预处理系统50m3/d；含氰废水预处理系统50m3/d；磨板废水提铜系统150m3/d；可回用废水处理系统+中水系统2000m3/d；高浓度有机废水预处理系统300m3/d；含铜废水预处理系统600m3/d；含锡废水预处理系统150m3/d；综合废水处理系统（生化系统）2000m3/d；生活污水预处理（隔油池+化粪池）。; 新建. 废气处理; 厂房1#粉尘（开料、钻孔）：集气罩+布袋除尘器B1+15m排气筒（DA001）。; 粉尘; 新建. 厂房1#粉尘（成型）：集气罩+布袋除尘器B2+15m排气筒（DA002）。; 粉尘. 厂房1#有机废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）。; 活性炭. 厂房1#酸性废气：集气罩+碱液喷淋装置J1+15m排气筒（DA004）。; 喷淋废水. 厂房2#粉尘（开料、钻孔、成型）：集气罩+布袋除尘器B3+16m排气筒（DA005）。; 粉尘. 厂房2#有机废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+16m排气筒（DA006）。; 活性炭. 厂房2#酸性废气：集气罩+碱液喷淋装置J2+25m排气筒（DA007）。; 喷淋废水. 厂房2#碱性废气：集气罩+活性炭吸附装置+酸液喷淋塔+16m排气筒（DA008）。; 活性炭、喷淋废水. 污水处理站废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA009）。; 活性炭. 食堂油烟：集气罩+油烟净化器+引至楼顶排放（15mDA010）; 油烟. 固废处理; （1）酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、微蚀废液在酸性蚀刻、碱性蚀刻、微蚀区就近设置回收设施进行回收再生。 （2）边角料、报废线路板、布袋收集的粉尘外售有该危险废物处理资质的单位回收利用。 （3）废半固化片、废铝板、废纸底板、废牛皮纸、废锡渣、废包装材料外售资源回收单位再利用。 （4）废油墨、干膜渣、废感光材料、废助焊剂、废活性炭、含滤芯树脂、含镍废液、含金废液、含锡废液、酸性蚀刻废液回收再生废液、剥挂架废液、废过滤膜管、萃取废油、含镍废水预处理污泥、磨板废水铜粉、废容器等外售有该危险废物处理资质的单位处理处置。 （5）生活垃圾交工业园环卫部门集中处置。 设置一般工业固废暂存库和危险废物暂存库。一般工业固废暂存库位于厂区西侧，占地面积为20m2，利用系数0.75，堆高3m，有效容积45m3，最大储存能力为20t，一次可存储30天产生的一般工业固废。危险固废暂存库位于厂区西侧，占地面积为100m2，堆高3m，利用系数0.75，有效容积225m3，最大储存能力为100t，一次可存储60天产生的危险废物。暂存库地面采用混凝土硬化，危险废物暂存库在硬化的混凝土表面再铺设防腐防渗膜或采取三布五油玻璃钢层或贴耐酸瓷砖，并采用环氧树脂胶泥勾缝进行防腐防渗。; 新建. 6、总平面图布置合理性分析 本项目规划占地面积50亩，厂区由生产区和生活区两大部分组成。厂区共设置二个出入口，位于厂区的北侧和东北侧。 项目1#生产车间，2#生产车间、环保中心（污水处理、固废暂存间、储罐区）依次从北向南平行布置，化学品仓库位于厂区东北角，事故池位于厂区东侧。项目生活区位于厂区的东北侧，位于常年主导风向上风向，可从厂区东北口直接出入。厂区内道路畅通，厂房四周设置了6米宽的消防通道，满足生产工艺、运输、防火和安全等国家现行的规范要求，本项目总平面布置基本合理。 综上所述，项目总图布置符合厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、安全环保”的原则。项目在尽量满足运输、防火、卫生及安全的前提下，合理利用土地，功能分区明确，组织协作良好。因此，从环境保护的角度考虑，项目平面布置较为合理。 7、主要原辅材料及能源消耗 根据业主提供的资料，本项目主要原辅料能源消耗及来源见表2-7。 表2-7 项目主要原辅材料、能源消耗和来源 类型; 名称; 主要组成、规格、指标; 所用工段; 年用量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 储存方式及规格; 储存位置. 原辅料; 1; 铜箔基板 （硬板）; 铜、环氧树脂; 内层; 3168; 200; 箱装300片/箱. 2; 黑菲林（底片）; 底片制作; 2000m2; 500m2; 塑料袋包装100张/包. 3; 黄菲林（负片）; 底片制作; 2000m2; 500m2; 塑料袋包装100张/包. 4; 显影液; 底片制作; 6; 1; 塑料桶装 20kg/桶. 5; 定影液; 亚硫酸铵混合; 底片制作; 6; 1; 塑料桶装 20kg/桶. 6; 氨水; 28%; 显影、碱性蚀刻、蚀刻液回收; 40; 5; 塑料桶装 20kg/桶. 7; 洗网水; 30%~50%乙二醇单丁醚、20%~40%二丙二醇甲醚醋酸 酯; 网版制作; 40; 5; 塑料桶装 20kg/桶. 8; 感光胶; 网版制作; 20; 5; 塑料桶装 20kg/桶. 9; 封网浆; 网版制作; 20; 5; 塑料桶装 20kg/桶. 10; 印刷油墨; 树脂30%、双-三羟甲基内烷18%、2-乙氧基乙酸乙酯18%、填料27%、色粉 2%、光敏剂5%; 线路印刷; 4.83; 1; 塑料桶装 20kg/桶. 11; 化学清洁剂; 硫酸、添加剂; 内层、电镀; 125; 10; 塑料桶装 20kg/桶. 12; 阻焊油墨; 30%邻甲酚醛环氧丙烯酸齐聚物、18.5%DBE 溶剂、3.5%光引发剂、2%光起始剂、4.5%四甲苯、22%硫酸 钡、1%二氧化硅、1%酞青绿、7.5%丙烯酸酯、10%环氧树脂; 152; 10. 13; 字符油墨; 55%环氧树脂、10%二氧化硅、7%石脑油、12%硫酸钡、 10%颜料、3%二乙二醇乙醚乙酸酯、3%其他; 4.8; 1. 14; 松香; 松香助焊剂、含异丙醇70%，松香树脂30%; 5.7; 1. 15; 液态感光线路油墨（也称湿膜）; 环氧丙烯酸羧基树脂30～50%、丙二醇甲醚醋酸酯25～35%、安息香双甲醚4～8%、滑石粉15～30%、苯乙烯马来酸酐共聚树脂0.5～5%; 内层湿膜; 57.5; 5; 塑料桶装 5kg/桶. 4; 工业过硫酸钠; 过硫酸钠; 内层干膜、棕化、沉铜、化锡; 200; 10; 袋装25kg/袋. 5; 工业硫酸; 95%; 前处理、电镀; 900; 15; 桶装100kg/桶. 6; 工业氢氧化钠; 固体; 沉铜、内层干膜、外层干膜; 305; 20; 袋装25kg/袋. 7; 工业双氧水; 35%; 沉铜、内层干膜、外层干膜; 20; 2; 袋装，25kg/桶. 8; 工业碳酸钠; 固体; 内层干膜、外层干膜; 90; 5; 袋装，25kg/袋. 9; 盐酸; 35%; 酸性蚀刻; 600; 12; 桶装100kg/桶. 10; 酸蚀添加剂; 次氯酸钠; 酸性蚀刻; 100; 10; 塑料桶装 25kg/桶. 11; 酸性蚀刻液; CuCl2 、HCl、NaClO; 线路蚀刻; 一次性用量5; -0; 塑料桶装 25kg/桶. 12; 棕化清洁剂; 氢氧化钠15～40%、添加剂; 棕化; 35; 5; 塑料桶装 25kg/桶. 13; 棕化预浸剂; 氢氧化钠、添加剂; 棕化; 3.2; 0.5; 塑料桶装 25kg/桶. 14; 棕化液; 苯并三唑5～10%、间硝基苯磺酸钠2.5～5%、乙醇胺 2.5～5%; 棕化; 25; 1; 塑料桶装 25kg/桶. 15; 牛皮纸; 纸; 层压; 178; 10; 捆装500kg/捆. 16; 铜箔; 铜含量99.9%; 层压; 572; 50; 盒装100kg/盒. 17; 半固化片; 环氧树脂、玻璃纤维布; 层压; 725; 80; 卷装65kg/卷. 18; 铝板; 铝; 钻孔; 150; 15; 箱装1000片/箱. 19; 钻咀; 不锈钢; 钻孔; 3.1; 0.4; 盒装50支/盒. 20; 高密度纸底板; 纸质; 钻孔; 56; 5; 箱装300片/箱. 21; 沉铜液; 甲醛（3%）、氢氧化钠、硫酸铜、EDTA、添加剂; 沉铜; 182.4; 5; 塑料桶装20kg/桶. 22; 工业高锰酸钾; 固体（纯度99.5%）; 沉铜; 5; 0.5; 铁桶装50kg/桶. 23; 沉铜中和剂; 硫酸50%，中和主剂20%; 沉铜; 14; 1.5; 塑料桶装20kg/桶. 24; 沉铜蓬松剂; 氢氧化钠、有机溶剂; 沉铜; 19; 1.5; 塑料桶装 20kg/桶. 25; 沉铜预浸盐; 氯化钠2～4%，硼酸6～8%; 沉铜; 4.8; 0.5; 塑料桶装 20kg/桶. 26; 沉铜活化剂; 氯化钠、胶体钯，钯2.2%; 沉铜; 1.9; 0.2; 塑料桶装 5kg/桶. 27; 沉铜加速剂; 氟硼酸50～54%; 沉铜; 3.7; 0.5; 塑料桶装 20kg/桶. 28; 沉铜调整剂; 硫酸、添加剂; 沉铜; 0.7; 0.12; 塑料桶装 20kg/桶. 29; 铜条（铜球）; 铜99.85%，磷0.15%; 电镀; 600; 60; 箱装 25kg/箱. 30; 五水硫酸铜; 固体; 电镀; 29; 3; 袋装 25kg/袋. 31; 硝酸; HNO3 ，浓度为69%; 退挂架; 69; 8; 桶装100kg/桶. 32; 电铜光剂; 有机添加剂; 电镀; 72; 10; 塑料桶装 20kg/桶. 33; 电镀液; CuSO4、H2SO4; 电镀铜; 一次性用量90; 0; 塑料桶装 20kg/桶. 34; 消泡剂; 聚醚、环氧乙烷醚、去离子水混合物; 电镀; 0.7; 0.1; 塑料桶装 20kg/桶. 35; 碱性蚀刻母液; 含5% 氨水、14%氯化铵、1%碳酸氢铵; 碱性蚀刻; 47.5; 5; 塑料桶装 20kg/桶. 37; 氯化铵; 含量99.3%; 碱性蚀刻、蚀刻 液回收; 14.5; 1.5; 塑料桶装 20kg/桶. 38; 纯锡球; 纯锡; 电镀纯锡; 35; 3; 盒装 25kg/盒子. 39; 硫酸亚锡; 含锡15%; 电镀纯锡; 0.96; 0.06; 塑料桶装 20kg/桶. 40; 活性炭; C; 槽液净化/废气净 化; 0.72/12; 1.5; 袋装 5kg/袋. 41; 干膜; 环氧树脂; 外层干膜; 256; 25; 卷装5kg/卷. 42; 有机去膜液; 2-羟基乙胺 20～30%、渗透剂10～15%、碎膜剂20～25%; 有机去膜; 2.4; 0.6; 塑料桶装 20kg/桶. 43; 阻焊感光油墨; 丙烯酸酯、硫酸钡、滑石、二氧化硅、二乙二醇乙醚醋酸酯、溶剂石脑油重芳香族; 阻焊; 80; 6; 塑料瓶装 1kg/瓶. 44; 防白水; 稀释剂，漂白水，助洗剂等; 抗焊印刷; 16.5; 1; 塑料桶装， 20kg/桶. 45; 紫外字符油墨; 环氧树脂、硫酸钡、有机溶剂; 字符; 4.9; 0.5; 塑料瓶装 5kg/瓶. 46; 铣刀; 不锈钢; 外型; 20; 2; 盒装，50支/盒. 47; 无铅锡条; 含锡99.5%; 喷锡; 18; 1.5; 盒装，25kg/盒. 48; 助焊剂; 松香; 喷锡; 16; 0.5; 塑料桶装 25kg/桶. 49; 硫酸镍; NiSO4·6H2O; 化学镍金线; 6.25; 1; 塑料桶装 20kg/桶. 50; 化学镀镍液; 次磷酸钠; 化学镍金线; 7.7; 1; 塑料桶装 20kg/桶. 51; 化镍光泽剂; 不饱和乙醇及界面活性剂; 化学镍金线; 0.3; 0.03; 塑料桶装 20kg/桶. 52; 氰化金钾; KAu(CN)2 ，高纯，含金量68.3%; 电镀/化学镍金线; 0.77; 0.1; 瓶装，贮存于保险柜中，100g/瓶. 53; 镍块; 镍含量99.9%; 电镀镍金线; 1; 0.25; 盒装，2kg/盒. 54; 氨基磺酸镍; Ni（NH2SO3）2·4H2O; 电镀镍金线; 0.4; 0.05; 塑料桶装 20kg/桶. 55; 湿润剂; 不饱和乙醇及界面活性剂; 电镀镍金线; 0.12; 0.01; 塑料桶装20kg/桶. 56; 添加剂; 络合剂30%；柠檬酸10%; 电镀镍金线; 0.3; 0.03; 瓶装5L/瓶. 58; 萃取剂; 碱性蚀刻液回收; 6.54; 0.5; 塑料桶装 25kg/桶. 59; 次氯酸钠; 铜氨废水处理; 26; 1; 塑料桶装 25kg/桶. 能源; 电; 园区供电; 50万kw·h. 水; 园区自来水管网; 22095m3. 气; 园区气网; 10万m3; 食堂. 注：镍金线的添加剂及光泽剂等厂商直接配制产品，因厂商保密需要，故无具体成分及含量情况。 项目涉及的主要危化品的理化性质见表2-8。 表2-8 主要危化品特性表 名称; 分子式; 危规号; 物化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 硫酸; H2SO4; 81007; 无色透明油状液体，无臭，熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度1.83，饱和蒸汽压0.13KPa(145.8℃)，溶解性：与水混溶。; 助燃，火险分级：乙。; 属中等毒类。侵入途径：吸入、食入。健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。. 氢氧化钠; NaOH; 82001; 分子量40.01，蒸汽压0.13kPa(739℃)，熔点318.4℃，沸点：1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮；相对密度(水=1)2.12， 常温下稳定。; 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。; 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。侵入途径：吸入、食入。. 高锰酸钾; KMnO4; 51048; 分子量158.03，熔点240℃，密度相对密度(水=1)2.7，深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽；溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸；常温下稳定。; 强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。; 健康危害：吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。口服剂量大者，口腔粘膜呈黑色，肿胀糜烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。. 甲醛; CH2O; 83012; 分子量30.03，蒸汽压13.33kPa/-57.3℃，熔点-92℃，沸点：-19.4℃，无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液；易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂；相对密度(水=1)0.82；相对密度(空气=1)1.07；常温下稳定; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎. 过硫酸钠; Na2S2O8; 51504; 分子量238.13，白色结晶性粉末，无臭；溶 于水；相对密度(水=1)2.4，常温下稳定；用 作漂白剂、氧化剂、乳液聚合促进剂。; 无机氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。; 健康危害：对眼、上呼吸道和皮肤有刺激性。某些敏感个体接触本品后，可能发生皮疹和(或)哮喘。. 铬酸钾; CH2O; 83012; 分子量30.03，蒸汽压13.33kPa/-57.3℃，熔点-92℃，沸点：-19.4℃，无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液；易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂；相对密度(水=1)0.82；相对密度(空气=1)1.07；常温下稳定。; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎。. 硝酸; HNO3; 81002; 分子量63.01，蒸汽压3.4kPa(20℃)，熔点-42℃/无水，沸点：86℃/无水，纯品为无色透明发烟液体，有酸味；与水混溶；相对密 度(水=1)1.50(无水)；相对密度(气=1)2.17；常温下稳定。; 具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。; 健康危害：其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。. 盐酸; HCl; 81013; 分子量36.46，蒸汽压30.66kPa(21℃)，熔点：-113.8℃/纯，沸点：108.6℃/20%，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；与水混溶，溶于碱液；稳定，相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26。; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。; 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。. 硫酸铜; CuSO4.5H2O; 分子量：249.68；外观及性状：蓝色透明三斜晶体或蓝色颗粒，水溶液呈酸性；熔点：200℃；溶解性：溶于水、甘油、不溶于乙醇；相对密度（水=1）：2.86。; 不燃; 对水中生物有毒杀作用. 碳酸钠; Na2CO3; 分子量：105.99；外观及性状：白色粉末或 细颗粒，味涩；熔点：851℃；溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等；相对密度（水=1）：2.53。; 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤; LD50：4090mg/kg(大鼠经口)，LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)健康危害：直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。. 硫酸镍; NiSO4.6H2O; 分子量：262.86；绿色结晶，正方晶系；沸点：840℃；易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水；相对密度：2.07。; 不燃，具刺激性; 受高热分解产生有毒的硫化物烟气. 柠檬酸; C6H8O7; 白色结晶粉末，无臭；熔点：153℃；相对密度：1.6650；闪点：100℃；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿。; 粉体与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。本品可燃，具刺激性。; LD50：6730mg/kg(大鼠经口)；家兔经皮： 500mg/24小时，轻度刺激。家兔经眼： 750μg/24小时，重度刺激。. 氰化金钾; KAu(CN)4; 白色粉末，弱杏仁味；熔点200℃，溶于水，微溶 于醇，不溶于醚，易受潮，剧毒。; 热分解可能产生有毒、有腐蚀 的一氧化碳、氰化氢和氧化氮。; LD50：50 mg/kg(大鼠经口)吸入，捏入或经皮吸收均有毒。. 双氧水; H2O2; 51001; 分子量43.01，蒸汽压 0.13kPa(15.3℃)，熔点：-2℃/无水，沸点：158℃/无水，无色透明液体，有微弱的特殊气味；稳定；溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚；相对密度(水=1)1.46(无水)。; 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和气氛而引起着火爆炸。; 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。. 磷铜球; /; 主要成分为铜金属，磷成分仅占约0.05%，其在PCB电镀槽中扮演阳极的角色，故磷铜球又称为阳极铜球。铜红黄色金属，相对分子质量为63.55，晶形为立方晶，具有易延展性，密度8920g/dm³，熔点1083℃，沸点2595℃，不溶于水，微溶或难溶于盐酸及有机酸，溶解于NH4OH。; /; /. 阻焊油墨; 含树脂、着色剂、有机溶剂组成的流体或粘稠体。闪点小于23℃，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。; 可燃; 吸入或吞食有害，会刺激呼吸道、皮肤、眼睛和胃肠道。. 字符油墨; 含树脂、着色剂、有机溶剂组成的流体或粘稠体。闪点小于23℃，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。; 可燃; 吸入或吞食有害，会刺激呼吸道、皮肤、眼睛和胃肠道。. 8、主要设备 本项目主要设备详见表2-9。 表2-9 项目主要设备一览表 序号; 区段; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 单面板制造设备. 1; 裁板; 裁板机; 2. 2; 磨边机; 2. 3; 圆角机; 1. 清洗机; 1. 烤炉; 5. 4; 打孔; 自动钻定位孔机; 2. 5; 单面线路板自动线; 3. 5.1; 前处理磨板（3条线）; 酸洗-水洗-刷磨-水洗; 酸洗槽; 120L/个; 3. 酸洗水洗槽; 120L/个; 9. 磨刷槽; 3. 磨刷水洗槽; 150L/个; 3. 5.2; 线路印刷、固化; 线路丝印机; 3. 5.3; 固化炉; 3. 5.4; 蚀刻、去墨（3条线）; 蚀刻-水洗-去墨-水洗; 蚀刻槽; 1t/个; 6. 蚀刻水洗槽; 100L/个; 9. 去墨槽; 1t/个; 6. 去墨水洗槽; 100L/个; 9. 5.5; 中处理磨板（3条线）; 酸洗-水洗-刷磨-水洗-防氧化-水洗; 酸洗槽; 120L/个; 3. 酸洗水洗槽; 120L/个; 9. 磨刷槽; 3. 磨刷水洗槽; 150L/个; 3. 5.6; 阻焊印刷、固化; 阻焊印刷线; 3. 5.7; 固化炉; 3. 5.8; 字符印刷、固化; 字符印刷线; 2. 5.9; 固化炉; 2. 6; 半自动丝印; 线路丝印机; 3. 固化炉; 3. 7; 成型; 100P空压机; 1. 8; 油压自动冲床; 20. 9; 数控V-CUT机; 10. 10; 清洗; 成品清洗机; 5个槽，1t/个; 2. 11; 电测试; 验孔机; 6. 12; 通用型自动测试机; 15. 13; 手动测试机; 10. 14; 激光打码机; 5. 15; 飞计测试机; 10. 16; 微蚀; 微蚀槽; 200L; 3. 17; 微蚀水洗槽; 200L; 9. 18; 表面处理; 松香线; 1. 19; OSP线; 1. 20; 成检; AVI检查机; 20. 21; 自动板弯板翘检查机; 2. 22; 自动板弯板翘反直机; 2. 23; 精密压板翘烤箱; 10. 24; 包装; 精密烤箱; 10. 25; 包装机; 5. 26; 纸箱打包机; 5. 27; 吸真空机; 2. 28; 底片制作; 光绘机; 1. 29; 全自动冲片机; 1. 30; 菲林检查机; 1. 31; 网版制作; 气动拉网机; 1. 32; 高压水枪; 3. 33; 烘干机; 1. 34; 自动上浆机; 2. 35; 全自动曝光机; 1. 36; 灯箱; 1. 41; 100P冰水机; 2. 42; 废水处理; 废水处理设施（单面）; 1. 43; 废水处理; 废水处理设施（双面多层）; 1. 44; 微蚀液在线提铜线; 4. 双面及多层板制造设备. 1; 裁板; 裁板机; 2. 2; 烤炉; 5. 3; 磨边机; 2. 4; 圆角机; 1. 清洗机; 1. 烤炉; 5. 5; 内层前处理（2条）; 酸洗除油槽; 200L/个; 2. 水洗槽; 200L/个; 6. 微蚀槽; 200L/个; 2. 水洗槽; 200L/个; 6. 6; 内层贴干膜; 自动压膜机; 2. 7; 内层湿膜涂布; 涂布线烘干线; 2. 8; 内层曝光; LDI、LED曝光机; 6. 9; 内层显影; 显影机; 2. 水洗槽; 100L/个; 6. 10; 内层酸性蚀刻（2条）; DES蚀刻线（酸性）; 2. 10.1; 水洗槽; 250L/个; 2. 10.2; 蚀刻槽; 700L/个; 4. 10.3; 酸洗槽; 250L/个; 2. 10.4; 水洗槽; 250L/个; 6. 11; 退膜; 退膜槽; 600L/个; 4. 水洗槽; 250L/个; 6. 12; 烘干. 13; 内层光学检查; 在线AOI; 2. 14; AOI; 5. 15; 冲定位孔; PE冲孔机; 2. 16; 棕化; 水平棕化线; 2. 16.1; 酸洗除油槽; 550L/个; 2. 16.2; 水洗槽; 600L/个; 6. 16.3; 碱洗槽; 550L/个; 2. 16.4; 水洗槽; 600L/个; 6. 16.5; 预浸槽; 550L/个; 2. 16.6; 水洗槽; 600L/个; 6. 16.7; 棕化槽; 1t/个; 2. 16.8; 水洗槽; 600L/个; 6. 17; 压合; 熔合机; 2. 18; 铜箔裁切机; 1. 19; P/P裁切机; 2. 20; P/P冲孔机; 2. 21; 热压机; 8. 22; 回流线; 2. 23; 冷压机; 4. 24; 钢板磨刷机; 1. 25; 钻埋孔; X-Ray钻靶机; 2. 26; CNC锣边机; 10. 27; 磨边机; 1. 28; PE冲孔机; 2. 29; 机械钻孔; 圆角机; 1. 30; X-Ray内层检测机; 1. 31; 上PIN机; 1. 32; 磨边机; 2. 33; 裁板机; 2. 34; 上/下环机; 2. 35; 自动钻嘴研磨机; 5. 36; 手动钻嘴研磨机; 5. 37; 退PIN机; 2. 38; CNC钻孔机; 100. 39; 中央冰水机; 5. 40; 验孔机; 2. 41; 空压机; 10. 42; PTH前处理（4条）; 酸洗槽; 120L/个; 4. 酸洗水洗槽; 120L/个; 12. 超声波水洗刷磨机（含铜粉回收机）; 磨刷槽; 4. 高压水洗槽; 150L/个; 4. 超声波水洗槽; 150L/个; 4. 水洗槽; 120L/个; 4. 刷磨烘干机（含铜粉回收机）; 4. 抗氧化槽; 120L/个; 4. 43; PTH线; 水平Desmear+PTH线; 2. 龙门Desmear+PTH线; 2. 43.1; 膨松槽; 550L/个; 4. 43.2; 水洗槽; 600L/个; 8. 43.3; 除胶槽; 1400L/个; 4. 43.4; 回收槽; 600L/个; 4. 43.5; 水洗; 600L/个; 8. 43.6; 预中和; 550L/个; 4. 43.7; 中和; 550L/个; 4. 43.8; 水洗; 600L/个; 8. 43.9; 碱性除油; 550L/个; 4. 43.10; 水洗槽; 600L/个; 12. 43.11; 微蚀槽; 550L/个; 4. 43.12; 水洗槽; 600L/个; 8. 43.13; 预浸槽; 550L/个; 4. 43.14; 活化槽; 550L/个; 4. 43.15; 水洗槽; 600L/个; 8. 43.16; 加速槽; 550L/个; 4. 43.17; 水洗槽; 600L/个; 8. 43.18; 化学沉铜; 1400L/个; 4. 43.19; 水洗槽; 600L/个; 8. 44; VCP（2条）; 微蚀槽; 200L/个; 2. 水洗槽; 200L/个; 4. 酸洗槽; 200L/个; 2. 镀铜; 200L/个; 20. 水洗; 200L/个; 4. 抗氧化; 200L/个; 2. 硝挂; 200L/个; 2. 45; 全板电镀（2条）; 铜前酸洗槽; 2000L/个; 2. 镀铜槽; 6600L/个; 8. 水洗槽; 2000L/个; 8. 硝挂; 1200L/个; 2. 高位水洗; 1000L/个; 4. 46; 外层前处理（2条）; 磨刷槽; 200L/个; 2. 水洗槽; 200L/个; 6. 微蚀槽; 200L/个; 2. 水洗槽; 200L/个; 6. 47; 外层贴干膜; 自动压膜机; 2. 48; 外层曝光; CCD曝光机; 5. LDI曝光连线; 2. 49; 外层显影; 显影机; 2. 水洗槽; 100L/个; 6. 46; 图形电镀; 龙门式图形电镀铜锡线; 2. 水平式图形电镀铜锡线; 2. 46.1; 酸洗除油; 2000L/个; 4. 46.2; 水洗槽; 2000L/个; 8. 46.3; 微蚀槽; 2000L/个; 4. 46.4; 水洗槽; 2000L/个; 8. 46.5; 铜前酸洗槽; 2000L/个; 4. 46.6; 镀铜槽; 6600L/个; 40. 46.7; 水洗槽; 2000L/个; 8. 46.8; 锡前酸洗槽; 2000L/个; 4. 46.9; 水洗槽; 2000L/个; 8. 46.10; 硝挂; 1200L/个; 4. 46.11; 高位水洗槽; 1000L/个; 8. 47; 外层碱性蚀刻; 蚀刻线（碱性）; 2. 47.1; 退膜槽; 600L/个; 4. 47.2; 水洗槽; 250L/个; 4. 47.3; 蚀刻槽; 700L/个; 4. 47.4; 水洗槽; 250L/个; 4. 48; 退锡; 退锡槽; 600L/个; 2. 水洗槽; 250L/个; 4. 49; 外层酸性蚀刻（2条）; DES蚀刻线（酸性）; 2. 49.1; 水洗槽; 250L/个; 2. 49.2; 蚀刻槽; 700L/个; 4. 49.3; 酸洗槽; 250L/个; 2. 49.4; 水洗槽; 250L/个; 6. 50; 退膜; 退膜槽; 600L/个; 4. 水洗槽; 250L/个; 6. 51; 光学检查; 在线AOI; 2. AOI; 5. 52; 阻焊印刷; 防焊前处理机（含铜粉回收机）; 酸洗槽; 120L/个; 2. 水洗槽; 120L/个; 2. 磨刷槽; 2. 水洗槽; 150L/个; 2. 刮刀研磨机; 2. 超声波水洗槽; 150L/个; 2. 水洗槽; 120L/个; 6. 油墨搅拌机; 1. 防焊半自动印刷机; 10. 全自动丝印连线; 2. 立式烤箱; 5. 遂道烤箱; 2. CCD曝光机; 16. LDI曝光机; 2. 显影线; 100L/个; 2. 水洗槽; 100L/个; 6. 53; 文字印刷; 遂道后烤; 2. 文字半自动印刷机; 15. 文字自动丝印连线; 2. 文字喷印机; 5. 立式烤箱; 10. 54; 表面处理-化学镍金; 自动化金线; 1. 33.1; 微蚀槽; 550L/个; 1. 33.2; 水洗槽; 600L/个; 2. 33.3; 化金前处理喷砂机; 1. 33.4; 水洗槽; 600L/个; 4. 33.5; 酸性除油; 550L/个; 1. 33.6; 水洗槽; 600L/个; 1. 微蚀槽; 550L/个; 1. 水洗槽; 600L/个; 1. 33.7; 预浸槽; 550L/个; 1. 33.8; 水洗槽; 600L/个; 1. 33.9; 酸洗活化槽; 1t/个; 1. 33.10; 水洗槽; 600L/个; 2. 33.11; 镀镍槽; 1t/个; 2. 33.12; 水洗槽; 600L/个; 3. 33.13; 沉金槽; 1t/个; 1. 33.14; 水洗槽; 600L/个; 2. 33.15; 酸洗槽; 550L/个; 1. 化金后清洗机; 600L/个; 1. 55; 表面处理-OSP; 抗氧化膜（OSP）线; 2. 34.1; 酸性除油; 150L/个; 2. 34.2; 水洗槽; 200L/个; 6. 34.3; 微蚀槽; 150L/个; 2. 34.4; 水洗槽; 200L/个; 4. 34.5; OSP; 200L/个; 2. 56; 表面处理-沉锡; 自动沉锡线; 1. 35.1; 酸性除油; 150L/个; 1. 35.2; 水洗槽; 200L/个; 3. 35.3; 微蚀槽; 150L/个; 1. 35.4; 水洗槽; 200L/个; 2. 35.5; 预浸槽; 150L/个; 1. 35.6; 水洗槽; 200L/个; 3. 35.7; 沉锡槽; 200L/个; 1. 35.8; 水洗槽; 200L/个; 3. 57; 表面处理-电镀镍金; 电镀镍金线; 1. 36.1; 酸洗除油; 550L/个; 1. 36.2; 水洗槽; 600L/个; 2. 36.3; 微蚀槽; 550L/个; 1. 36.4; 水洗槽; 600L/个; 3. 36.5; 酸洗活化槽; 1t/个; 1. 36.7; 水洗槽; 600L/个; 1. 36.8; 镀镍槽; 1t/个; 2. 36.9; 水洗槽; 600L/个; 2. 36.10; 活化槽; 1t/个; 1. 36.11; 水洗槽; 600L/个; 3. 36.12; 镀金槽; 1t/个; 1. 36.13; 水洗槽; 600L/个; 2. 58; 表面处理-喷锡; 喷锡前后处理线; 2. 37.1; 微蚀槽; 100L/个; 2. 37.2; 水洗槽; 100L/个; 4. 37.3; 浸助焊剂槽; 100L/个; 2. 37.4; 喷锡机（锡槽）; 1t/个; 4. 37.5; 水洗槽; 100L/个; 6. 59; 成型; CNC锣边机; 50. 中央冰水机; 2. CNC V-CUT机; 10. 斜边机; 2. 60; 清洗; 成型清洗机; 5个槽，1t/个; 4. 61; 电测试; 验孔机; 6. 通用型自动测试机; 15. 手动测试机; 10. 激光打码机; 5. 飞计测试机; 10. 62; 成品检查; AVI检查机; 20. 自动板弯板翘检查机; 2. 自动板弯板翘反直机; 2. 精密压板翘烤箱; 10. 63; 真空包装; 精密烤箱; 10. 包装机; 5. 纸箱打包机; 5. 吸真空机; 2. 64; 底片制作; 光绘机; 1. 全自动冲片机; 1. 菲林检查机; 1. 65; 网版制作; 气动拉网机; 1. 高压水枪; 3. 烘干机; 1. 自动上浆机; 2. 全自动曝光机; 1. 灯箱; 1. 66; 辅助设备; 纯水制作设备; 1; 办公大楼楼顶. 67; 中水回用站; 污水处理中心. 9、辅助建筑及设施 （1）给水 ①生产、生活用水：厂区位于四川大竹经济开发区，生产、生活用水均由市政管网供应。为保证供水安全，厂区内给水管网与原室外管网连通并组成环状。生产过程中工艺用水为自来水，药品配置及部分清洗水采用纯水。 ②纯水：纯水系统为满足工艺生产对水质的要求，需去除原水中的盐类、颗粒、胶体、微生物等杂质。项目设置1套纯水制备装置，设计产水能力为20t/h（1套），纯水制备工艺采用混床离子交换+RO反渗透，浓水排放至雨水管网。离子交换产生的废水进入综合废水系统处理。详细流程图见图2-4。 （2）排水 厂区排水分为雨水和污水两部分，采用雨污分流制。雨水采用地面明沟收集进入园区雨水管网，RO浓水后排入雨水管网。项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理达标后外排，最终排入东柳河。 （3）供热和供冷 供热：空调系统加热采用电加热方式，加湿采用电极式加湿器或电热式加湿器。生活供热采用太阳能+电辅助加热。 项目层压工序、烘烤等工序采用电加热，不设置锅炉。 供冷：采用分体空调进行供冷。 （4）通风 ①局部排风 生产车间在生产过程中会生产含酸性及有机气体等有害废气，大部分收集治理后达标排放，还有少量无组织排放，通过加强车间的通风来降低无组织排放废气的影响。酸性碱性气体排风系统的风管及配件采用聚氯乙烯（PVC）或不锈钢材料制作，其风机、废气洗涤采用玻璃钢（FRP）制作。有机气体排风系统采用不锈钢制作，风机采用防爆风机。 为消除生产区工艺设备等散发的热量，排风系统风管采用镀锌钢板制作，排风机为普通离心风机。因一些生产车间工艺设备在生产过程中产生粉尘而设置降尘系统。 ②一般通风 生产车间辅助房间、机电设备用房的冷冻机室、空压机室、变配电室及办公楼的卫生间等房间设计了全室排风系统进行通风换气。 ③事故排风 在产生有毒、有害以及易燃易爆气体的生产车间设计事故排风系统，并与气体浓度报警装置连锁。气体浓度报警装置报警，事故排风系统可自动投入运行。 （5）物料运输及存储 本项目所用原辅材料基本以国内采购为主，部分从国外进口。本项目使用的原辅材料均直接由供货方委派车辆运输，物料中液态药剂或废液部分采用槽车运输。 ①化学药品集中存放区 本项目液体化学品除盐酸、硫酸、硝酸、双氧水、液碱、酸性蚀刻液设置储罐外，其它原料均为桶装，化学药品集中存放区地面作防腐防渗处理，设置防渗地沟集中收集泄露的化学药品。 ②一般物料存放区 一般原辅材料直接贮存在材料专用贮存区内，由于各生产部门生产率安排较均匀及相近，每批进厂的物料量均由采购部限制于安全贮存量，因此在厂内的物料以最低贮存量为主。因此每批进厂的物料量均不大，在厂内贮存的物料也不多。 ③本项目使用的原辅材料直接由供货方委派车辆运送，储存到原辅材料和化学品仓库，以备生产使用。厂区内设置有指定的运输路线，桶装的化学品运至厂区的化学品仓库后由叉车负责搬运。 （3）电气系统 本项目总用电量负荷共约40000KVA，主要负荷设备在生产车间内，主要采用380 伏三相交流电源，要求按设备安装位置配电到位；其它电源可采用220伏单相交流电源，一期年用电量共约6000万kWh。 项目达产年用电量约6000万kWh。根据项目所在地电力供应条件和项目布局，开发区的电力配送园区门口，本项目设置配电房、变压站和备用发电机房1座。车间内设有动力配电柜，由厂区变电所出动力干线到车间配电柜后，以电缆或穿管线引支线到各机器设备。 车间内照明采用节能的LED光源及高压汞灯（湿区），车间大门口照明和道路旁照明采用高压钠灯。供电系统要求接地良好，接地电阻小于4 欧姆。 11、工作制度及劳动定员 员工人数为500人，年工作日300天，每天三班次，每班正班8小时，全年工作时数7200小时。 12、工程投资与施工进度安排 项目总投资60000万元，一期投资20000万元，二期投资40000万元。全部由企业通过自筹方式筹集。项目拟于2022年8月开工，2023年3月建成，建设周期7个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本项目购买位于四川大竹经济开发区的土地建设。 本项目施工工程为一般的土建工程。主要完成地场内平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装基础配套工程建设、绿化、环保等工程建设。建设过程中主要污染物为废气、废水和固体废物等。同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。本项目施工按照场地平整——基础开挖——主体工程——装饰工程——设备安装——工程验收的次序安排施工方案。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序 （1）废气：扬尘、车辆尾气、装修废气； （2）废水：施工废水、施工人员生活污水； （3）噪声：设备噪声、运输车辆噪声； （4）固体废弃物：建筑垃圾、施工人员生活垃圾、废弃土石方。 二、运营期工艺流程及工艺说明 |

| 工艺流程和产排污环节 | - 单面线路板生产线 图2-5 单面线路板生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述： - （1）开料、磨边：根据工艺要求，将铜箔基板裁切成所需要的尺寸，并将基板4角及四边磨成光滑的边缘。该工序产生的污染物为裁板粉尘G1、磨边粉尘G1、边角料S1、噪声N。 （2）打孔：为配合后续工序的要求，需在自动钻定位孔机上进行打耙定位。该工序产生的污染物为钻孔粉尘G1、噪声N。 - （3）前处理磨板：由于在运输、搬运过程中覆铜板表面不可避免地会沾有少量灰尘及其它杂物，可能导致印刷油墨粘附不牢，因此需在印刷油墨前用机械磨刷的方式清洁板面。磨板工序在前处理磨板机上使用硫酸、清水进行清洗。前处理磨板流程详见下图： - 图2-6 前处理磨板工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： ①酸洗：开料后的覆铜板，进入酸洗槽（1个，120L）进行酸洗，用硫酸去除铜板表面的氧化铜，反应式为： CuO+H2SO4+H2O→CuSO4+2H2O - 该工序产生的污染物为硫酸雾G2。 - ②水洗：酸洗后的板材进入酸洗水洗槽（3个，120L/个）进行清洗，该工序产生的污染物为含铜废水W1。 - ③刷磨：进入磨刷槽进行板面清洁。 - ④水洗：清洁后进入磨刷水洗槽（1个，120L）使用自来水进行清洗，该工序产生的污染物为磨板废水W2。 - ⑤风干：清洗后的板材使用风刀将基板表面水吹干后待用。 - 线路印刷、UV固化：将上述制作好的网版和覆铜板一同放到线路丝印机上，在线路丝印机的作用下，将网版上的线路转移到覆铜板上。其具体原理是：网版上有硬化油墨的地方不会漏油墨，网版上没有硬化油墨的地方，在印刷机刮刀的压力作用下，油墨落到覆铜板上，经自然干化后，覆铜板上即出现了与网版上相反的线路，UV固化是指需要用紫外线固化，该工序产生的污染物为印刷油墨挥发的有机废气G3。 - 该工序使用的网版为厂区自制，制作网版使用的底片也为厂区自制，工艺流程详见图2-7、图2-8。 - 网版制作工艺 - 图2-7 网版制作工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - ①绷网：将丝网安装并夹于专用网框上，再通过气动拉网机拉伸张紧达到要求。为保证图像质量，要逐步均匀张紧，网纱方向一致，边角适当留5--10CM的余量，以避免张力过大破网。该工序产生的污染物为噪声N。 - ②前处理/清洗：为增强感光层的附着力，同时去除丝网表面的油污，使用洗网布蘸取洗网水擦拭清理丝网表面的油污，然后使用高压水枪将残留的油污进行冲洗脱落。该工序产生的污染物为废洗网布S2、有机废气G3、高浓度有机废水W3。 - ③烘干：洗网完成后，将网放至烘干机进行烘干备用，该工序产生的污染物为噪声N。 - ④涂布：将感光胶使用自动上浆机均匀地涂布到丝网上，该工序产生的污染物为废感光材料S3、噪声N。 - ⑤烘干：涂布完成后，将网放至烘干机内烘干，该工序产生的污染物为噪声N。 - ⑥曝光：将底片贴在丝网的印刷面，然后放在真空曝光机中曝光，该工序产生的污染物为噪声N。 - ⑦显影/清洗：从曝光机取下丝网，去掉底片，先用无压力温冷水（温冷水20~30℃）湿润丝网两面，再用高压水枪彻底冲洗，直至图像显出，再用吸水布吸干四周多余水份，该工序产生的污染物为高浓度有机废水W3、低浓度有机废水W4、噪声N。 - ⑧烘干：将清洗后的网版放入烘干机进行烘干，该工序产生的污染物为噪声N。 - ⑨封网检查：做好的网版在烘干后需以水溶性封网浆在网版周边空白区域进行封闭，同时丝印人员应进行检网，以确保网版的质量。 制作好的网版备用。 - B、底片制作 - 图2-8 底片制作工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 与一般照相相同，将所需的线路图像制成底片，供内层电路制作、外层电路制作及表面加工等工序使用。 - ①激光绘图：项目采用黑菲林作为母片，在电脑内输入需要绘制的线路图像，使用光绘机将图像绘至黑菲林上。该工序产生的污染物为噪声N。 - ②显影、定影：将已记载有图像的黑菲林（银盐片），在全自动冲片机内通过显影液和定影液，将图像呈现出来。该工序产生的污染物为显影、定影废液L1、噪声N。 - ③检查：制作好的黑菲林进入菲林检查机进行检查，该工序产生的污染物为废感光材料S3、噪声N。 制作好的底片备用。 - 电镍金：根据客户要求，部分单面线路板需要进行电镍金工序，该工序在厂房2#内完成。电镍金工艺流程详见图2-9。 - 图2-9 电镍金工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①酸洗除油：主要去除铜面氧化物与油污，经线路印刷后的线路板进入酸洗槽（1个，200L）进行酸洗除油，反应式为： CuO+H2SO4+H2O→CuSO4+2H2O 酸洗过程中有G2硫酸雾、酸性废液L2产生。 ②水洗：酸洗后进入酸洗水洗槽（2个，200L/个）进行2级逆流水洗（自来水），该过程有低浓度有机废水W4产生。 ③微蚀：微蚀的目的是为后续工艺提供一个微粗糙的活性铜表面，同时去除铜面残留的氧化物。为了达到理想的效果，微蚀深度通常控制在0.5~1.5微米左右。用微蚀刻液（硫酸和双氧水、硫代硫酸钠等）腐蚀线路板、粗化铜表面。 微蚀的反映方程式： Na2S2O8+2H2O→Na2SO4+H2SO4 +H2O2 Cu+ H2O2→CuO+H2O CuO+H2SO4→CuSO4+H2O 微蚀过程主要污染物包括L3微蚀废液、G2硫酸雾。 ④水洗：后续接3级逆流水洗（自来水），微蚀水洗槽（3个，100L/个），该工序产生W5络合铜废水。 ⑤酸洗活化：经过硫酸预浸（预浸槽，1个，550L），利用活化剂活化铜表面（酸洗活化槽，1个，1t/个）。该过程主要污染物包括L2酸性废液、G2硫酸雾。 ⑥水洗：后续接1级水洗（活化水洗槽1个，100L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W5。 ⑦电镀镍：在基板表面导体先镀上一层镍后再镀上一层金，目的是提高耐磨性，降低接触电阻，防止铜氧化，提高连接的可靠性。由于铜表面直接镀金会因铜金界而扩散形成疏松态，在空气中形成铜盐而影响可靠性，先镀一层镍后能有效阻止铜金相互扩散，提高线路板的可焊性和使用寿命，同时有镍层打底也大大增加了金层的机械强度，（1个镍缸，1t/个）。电镀镍过程有含镍废液L4产生。 操作条件：镍缸温度维持在50±2℃，pH值维持在3～4，操作时间32′55″。镀层厚度为1.27～7.62μm。 阳极：可溶性阳极镍块用钛篮装。 氨基磺酸镍：提供镍离子。 镍柔软剂：镍阳极在通电过程中极易钝化，为了保证阳极的正常溶解，在镀液中加入一定量的阳极活化剂。通过试验发现，Cl-是最好的镍阳极活化剂，除了作为主盐和导电盐外，还起到了阳极活化剂的作用。 硼酸：硼酸用来作为缓冲剂，使镀镍液的pH值维持在一定的范围内，同时还可以提高阴极极化，改善镀层性能。 ⑧水洗：之后2级漂洗（RO水）（水洗槽2个，100L/个），有含镍废水W6产生。 该工序清洗过程中使用的水为纯水，纯水制备工艺流程详见图2-10。 - 图2-10 纯水生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 纯水系统为满足工艺生产对水质的要求，需去除原水中的盐类、颗粒、胶体、微生物等杂质。项目设置1套纯水制备装置，设计产水能力为20t/h，纯水制备工艺采用混床离子交换+RO反渗透，浓水排放至雨水管网。离子交换产生的废水进入综合废水系统处理。 - 首先对自来水进行前处理，采用精密过滤器等过滤去除水中的悬浮物、泥砂、有机物、胶体等杂质，精密过滤器过滤是一种效率高，阻力小的深层过滤组件，适用于对含悬浮杂质较低水的进一步净化。然后进入混合离子交换，再进行RO脱盐系统，进一步去除水中溶解性盐类。 ⑨活化：与酸洗活化工艺（⑤）相同，该过程主要污染物包括L2酸性废液、G2硫酸雾。 ⑩水洗：后续接3级水洗（RO水）（活化水洗槽3个，100L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W5。 ⑪电镀金：目的是保护金手指（插卡的接触部位），降低接触电阻，提高插拔频次。目前，多采用微氰的柠檬酸盐镀金，溶液的主要成分有氰化金钾、柠檬酸盐和少量添加剂（1个缸，1t/个）。反应方程式： KAu(CN)2→K++(Au(CN)2)- (Au(CN)2)-→Au+ +2（CN）- 阳极反应（失电子）：4OH-—4e-→2H2O十O2 阴极反应（得电子）：Au++e-→Au 该工艺有微量的含氰废气G4和含金废液L5产生。 ⑫水洗：后续2级漂洗（RO水）（水洗槽2个，100L/个），有含氰废水W7产生。 ⑬烘干：水洗后的板材进入预烤炉进行烘干。 为了减少电镀工段的带出液，在镀槽后设置三级静止水浸洗回收槽，同时对浸洗回收槽的浓度进行控制，以免影响镀层的质量。当回收液达到极限浓度后，回收作为前步电镀槽的补充液，达到回收利用的效果。 设置3个回收槽时，能使70%～85%左右的带出液通过浸洗留在回收槽中过滤后回用，既提高了镀液的利用率又减少了电镀液排放对水质的污染。工件经回收槽后，进入清洗槽，清洗槽采用纯水三级逆流清洗，构成间歇逆流清洗和漂洗组合的流程。回收方式如下： （6）蚀刻、去墨：用蚀刻液将覆铜板上未覆盖油墨的铜面蚀刻掉，露出基材，仅剩被硬化油墨保护的线路铜。然后利用氢氧化钠去除硬化油墨，露出线路铜。 蚀刻、去墨在蚀刻线内完成，具体工艺为： 图2-11 蚀刻、去墨工艺流程及产污环节图 ①蚀刻： 在线路板的制造过程中，用化学方法去除基材上无用导电材料(铜箔)形成电路图形的工艺，称为蚀刻。 本项目线路板蚀刻采用酸性蚀刻（酸性蚀刻槽2个，1t/个）。根据建设单位提供的资料，本项目蚀刻液采用“氯化铜+氯化氢”配方，具体生产中，蚀刻液分为母液和子液：母液的初始波美度约为25-26Be，主要成分为氯化铜+氯化氢+水；子液主要成分为盐酸溶液。 氯化铜与铜在酸性条件下发生歧化反应，生成氯化亚铜，咬蚀铜面，这是基本的蚀刻原理： Cu+CuCl2→2CuCl 但这个反应的速率是比较慢的，只有在大量氯离子的作用下，CuCl与Cl-形成络合离子，才使反应迅速进行。 CuCl+2C1-→[CuCl3]2- 因此，总的反应为： Cu+CuCl2+4Cl-→2[CuCl3]2- 随着蚀刻反应的进行，母液中氯离子被逐渐消耗掉(生成络合物CuCl3)，蚀刻槽蚀刻槽内蚀刻液的波美度随之上升，当波美度超过26°Be时，子液即对母液中的氯离子进行补充，保证蚀刻反应能持续有效的进行。 随着铜蚀刻的进行，溶液中的Cu+越来越多，蚀刻速度下降，成为废蚀刻液。 该工序产生的污染物为氯化氢G5、含铜废水W1、酸性蚀刻废液L6。 ②去墨： 利用氢氧化钠去除硬化油墨，露出线路铜（去墨槽2个，1t/个）。 该工序产生的污染物为高浓度有机废水W3。 - （7）中处理磨板：此工序与前面前处理磨板的工艺过程与作用基本一致。工艺流程详见图2-6。在搬运过程中覆铜板表面不可避免地会沾有少量灰尘及其它杂物，可能导致印刷油墨粘附不牢，因此需在印刷油墨前用机械磨刷的方式清洁板面。磨板工序在中处理磨板机上使用硫酸、清水进行清洗。 - 开料后的覆铜板，进入酸洗槽（1个，120L）进行酸洗，用硫酸去除铜板表面的氧化铜，酸洗后的板材进入酸洗水洗槽（3个，120L/个）进行清洗，清洗后进入磨刷槽进行板面清洁。板面清洁后进入磨刷水洗槽（1个，120L）使用自来水进行清洗，清洗后的板材使用风刀将基板表面水吹干后待用。 - 该工序产生的污染物为硫酸雾G2、含铜废水W1、磨板废水W2。 - （8）阻焊印刷、UV固化：本项目采用丝网方式在线路板面上印刷一层阻焊油墨，做成阻焊图形。其目的是在线路板表面不需焊接的部分导体上披覆永久性的树脂皮膜层(称之为防焊油膜)，使在下游组装焊接时，其焊锡只局限沾锡所在指定区域；在后续焊接与清洗制程中保护板面不受污染；保护线路避免氧化和焊接短路。线路板阻焊印刷后，再经固化炉(紫外线)进行固化(使用电能)。 - 该工序产生的污染物为阻焊油墨挥发的有机废气G3。 - （9）字符印刷、UV固化：在阻焊层另外一层丝网印刷面，将客户所需的文字、商标或零件符号，以丝网印刷的方式印在板面上。之后通过固化炉(紫外线)进行固化(使用电能)。 - 该工序产生的污染物为字符油墨挥发的有机废气G3。 （10）打孔：为配合后续工序的要求，需在自动钻定位孔机上进行打耙定位。该工序产生的污染物为钻孔粉尘G1、噪声N。 - （11）冲压、V坑：冲压成型是在冲床的作用下，将线路板冲压成客户所需要的形状和尺寸。在数控V-CUT机中，将板边切割出客户需要的V槽。该工序产生低浓度有机废水W4及噪声N。 - （12）清洗：使用成品清洗机进行3级清洗，使用纯水（5个清洗槽，1t/个）。该工序产生含铜废水W1。 - （13）电测试：使用验孔机、通用型自动测试机、手动测试机、激光打码机、飞针测试机等设备对线路板进行电测试。 - （14）微蚀：与电镍金工艺微蚀工序相同。主要污染物包括L3微蚀废液、G2硫酸雾。 （15）水洗：后续接3级逆流水洗（自来水），微蚀水洗槽（3个，100L/个），该工序产生W5络合铜废水。 - （16）抗氧化或上松香处理 - 抗氧化工序主要包括抗氧化或者松香抗氧化两部分。在OSP线上或松香线上完成。 - 此工序目的是对未覆盖防焊油墨的铜面进行抗氧化处理，防止铜面氧化。根据客户要求，部分产品采用抗氧化线OSP进行抗氧化，部分产品采用松香机抗氧化。 - 抗氧化线OSP工序产生废抗氧化液L7；上松香工序主要产生有机废气G3。 - （17）成品检验：使用AVI检查机、自动板弯板翘检查机、自动板弯板翘反直机、精密压板翘烤箱等设备对成品线路板进行检验。该工序产生的污染物为报废线路板S8。 - （18）成品包装：测试合格的成品使用纸箱进行成品包装，该工序使用的设备为包装机、纸箱打包机、吸真空机，产生的污染物为废包装材料S9。 - 2、双面线路板 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 |  |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 图2-12 PCB双面板生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - （1）开料、磨边：根据工艺要求，将铜箔基板裁切成所需要的尺寸，并将基板4角及四边磨成光滑的边缘。该工序产生的污染物为裁板粉尘G1、磨边粉尘G1、边角料S1、噪声N。 （2）机械钻孔：为配合后续工序的要求，需在自动钻定位孔机上进行打耙定位。该工序产生的污染物为钻孔粉尘G1、噪声N。 - （3）PTH前处理： - 图2-13 PTH前处理生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - ①酸洗：钻孔后的板料进入酸洗槽（120L，1个），该工序产生的污染物为硫酸雾G2。 - ②水洗：酸洗后的板料进入酸洗水洗槽进行三级水洗（120L/个，3个）进行清洗，该工序产生的污染物为含铜废水W1。 - ③磨刷：后进入磨刷槽进行板面清洁。 - ④高压水洗：清洁后进入高压水洗槽（1个，150L）使用自来水进行清洗，该工序产生的污染物为磨板废水W2。 - ⑤超声波水洗：清洗后的板料再经超声波水洗（超声波水洗槽1个，150L），该工序产生的污染物为磨板废水W2。 - ⑥水洗：超声波水洗后进行一级水洗（水洗槽1个，120L），该工序产生的污染物为磨板废水W2。 - ⑦抗氧化：水洗后进入抗氧化槽（1个，120L）进行抗氧化处理，使用风刀将基板表面水吹干后待用，该工序产生的污染物为硫酸雾G2、含铜废水W1、磨板废水W2、抗氧化废液L7。 - PTH线： - 图2-14 PTH线生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - ①膨松：首先加入首先加入膨松剂（1个槽，550L），使孔壁上的胶渣得以软化、蓬松，并渗入树脂聚合之后交联处，从而降低其链结的能量，使易于进行树脂溶解。该工序产生的污染物为膨松废液L8。 - ②水洗：进行2段逆流水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为高浓度有机废水W3。 - ③除胶渣：除胶是利用高锰酸钾（1个槽，1400L）的强氧化性，在高温及强碱条件下，与树脂发生化学反应而分解钻污，发生的反应式为： MnO4-+C有机树脂+OH-→MnO2+CO2+2H2O 4MnO4-＋C（有机树脂）＋4OH-＝4MnO42-＋CO2＋2H2O - 除胶渣过程有高锰酸钾废液L9产生。 - ④回收：之后进行回收，回收（1个回收槽，600L）基板带出来的药水，同时防止带出药水过量降低中和药水寿命。回收缸的水会作为高锰酸钾缸的补充液使用。 - ⑤水洗：进行2段逆流水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为低浓度有机废水W4。 - ⑥中和：中和的目的在于使用酸性还原剂将粘附在基板表面的高锰酸钾、二氧化锰等颗粒物冲击去除，包括预中和（1个槽，550L）、中和（1个槽，550L）两段。中和过程有硫酸雾G2和酸性废液L2产生。 - ⑦水洗：后续进行二段水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为低浓度有机废水W4。 - ⑧碱性除油：使用弱碱性除油剂、将板表面的油污除去、以确保不带入其他杂质入槽（1个槽，550L）。 - ⑨热水洗：采用热水进行一段水洗（1个槽，600L），该工序产生的污染物为高浓度有机废水W3。 - ⑩水洗：采用二段水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为低浓度有机废水W4。 - ⑪微蚀：微蚀的目的是为后续的化学镀铜提供一个微粗糙的活性铜表面，同时去除铜面残留的氧化物。为了达到理想的效果，微蚀深度控制在1～2.5μm。用双氧水、过硫酸钠/硫酸腐蚀线路板，使用硫酸（2～4%）和过硫酸钠（80～120g/L）溶液轻微溶蚀铜箔基板表面以增加粗糙度，去除铜箔基板表面所带电荷，使后续活化过程中与触媒有较佳密着性。操作温度在26±4℃，操作时间为1～2min，当槽中Cu2+达25g/L时更换槽液（1个槽,550L）。微蚀的反应方程式： Na2S2O8+2H2O→Na2SO4+H2SO4 +H2O2 Cu+H2O2→CuO+H2O CuO+H2SO4→CuSO4+H2O 微蚀过程主要污染物包括L3微蚀废液、G2硫酸雾。 - ⑫水洗：进行2段逆流水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W5。 - ⑬预浸：为防止水带入随后的活化液中，防止贵重的活化液的浓度和pH值发生变化，通常活化槽前先将板件浸入预浸液（1个槽，550L/个）处理，预浸后生产板件直接浸入活化槽中。因为大部分活化液是氯基的，所以预浸液也是氯基，这样对活化槽不会造成污染。在低浓度的预浸催化液中进行处理，防止对后续活化液的污染，板子最后无需水洗可直接浸入钯槽。 - ⑭活化：活化的作用是在绝缘基体上吸附一层具有催化活动的金属钯颗粒，使经过活化的基体表面具有催化还原金属铜的能力，从而使化学镀铜反应在整个催化处理过的基体表面顺利进行。 - 活化的胶体钯微粒主要是通过粒子的布朗运动和异性电荷的相互吸附作用分别吸附在微蚀后产生的活性铜面上和经清洗调整处理后的孔壁的非导电基材上，活化槽是镀铜生产线上最贵重的一个槽。 - 将线路板浸于胶体钯的酸性溶液（C1->3.2N，Pd2+600~1200ppm）中，此处的胶体钯溶液主要成分为SnCl2、PdCl2，在活化溶液内Pd-Sn呈胶体。使触媒(钯)被还原沉积于基板通孔及表面上，并溶解去除过量的胶体状锡，使钯完全地裸露出来，作为化学铜沉积的底材。操作温度在28±2℃，为了保证活化液污染的最小化，操作时间为5~6min，当槽中Cu2+达1500ppm以上时更换槽液，避免工件提出槽液后再重新浸入槽液。活化过程有含钯废液L10和氯化氢G5产生。 - ⑮水洗：采用二段水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W4。 - ⑯加速：在化学沉铜前除去一部分在钯周围包围着的碱式锡酸盐化合物，以使钯核完全露出来，增强胶体钯的活性，称这一处理为加速处理。 - Pd胶体吸附后必须去处Sn，使Pd2+暴露，才能在化学沉铜过程中产生催化作用形成化学铜层。经过活化处理后，内层与铜的表面吸附的Pd-Sn胶体，经加速剂处理后内壁与铜环表面钯呈金属状态。一般情况下，当加速液中的铜含量达到800ppm则需要及时更换，约一周更换槽液一次。操作温度在28±2℃，操作时间为3~4min。 - ⑰水洗粗磨：水洗粗磨（RO水，2个槽，600L/个），微调沉铜线路板表面毛刺、披锋等，去除线路板表面杂质。此过程有含铜废水W1产生。 - ⑱化学沉铜：化学沉铜是一种催化氧化还原反应，因为化学沉铜铜层的机械性能较差，在经受冲击时易产生断裂，所以化学沉铜宜采用镀薄铜工艺。化学镀铜的机理如下： - 将线路板浸入含氢氧化钠（8~10g/l）、甲醛（4~6g/l）、EDTA（0.115~0.135M，其中Cu2+：1.8~2.2g/1）的溶液中，使线路板上覆上—层铜。操作温度在40±2℃，操作时间为21分钟，翻槽频率为一周。 - 化学沉铜过程有甲醛废气G6和化学沉铜废液L11产生。 - ⑲水洗：进行2段逆流水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W5。 - （5）根据对铜厚度的要求不同，后续分为两种不同的工艺：A1为一次铜-前处理-贴干膜-曝光-显影-二次铜-镀纯锡-退膜-碱性蚀刻-退锡；A2为全板电镀-前处理-贴干膜-曝光-显影-酸性蚀刻-退膜；A1工序比A2工序的镀层厚度厚。一次铜厚度5-15um，二次铜厚度15-30um，一次铜+二次铜的镀层厚度为20-45um，全板电镀铜厚20-35um。 - A1为：一次铜-前处理-贴干膜-曝光-显影-二次铜-镀纯锡-退膜-碱性蚀刻-退锡 - 1）一次铜 - 图2-15 一次铜生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - ①酸洗：使用硫酸与氧化铜反应（1个酸洗槽，2000L），同时清洁版面，避免将杂物带入铜缸，减少镀铜缸内溶液受污染的机会，延长铜缸寿命，过程中会产生硫酸雾G2、酸性废液L2产生。 ②电镀铜：电镀铜是以铜球作阳极，CuSO4（65~75g/l，其中Cu2+：12~17g/1）和H2SO4（240~270g/l）作电解液，还有微量HCl（40~60ppm）和添加剂（1~4mL/L）。电镀不仅使通孔内的铜层加厚，同时也可使热压在外表面的铜箔加厚。操作温度在24±2℃，槽体为1个，容积为6600L，槽液不作更换，当生产面积超过100万平方英尺或使用时间达半年时将槽液送入硫酸铜处理区用活性炭吸附杂质，其余溶液继续回用到产线上。镀铜主要化学反应式分别由以下阴极化学反应式表示： Cu2++2e→Cu 过程中会产生硫酸雾G2产生。 - ③水洗：电镀铜之后进行二级水洗喷淋，该工序产生的污染物为含铜废水W1。 ④剥挂架：在电镀铜工艺时，镀件放置在挂架中，挂架在镀铜时由于铜的沉积逐渐增厚，需要对其表面的铜进行剥离，以免影响电镀效率。用20%的硝酸将电镀过程中镀析在电镀夹具上的金属铜予以剥除，之后进行水洗喷淋。剥挂架过程中有硝酸雾挥发产生氮氧化物G7及退镀废液L12产生。 - ⑤高位水洗：采用一级高位喷淋水洗，产生的污染物为含铜废水W1。 - ⑥烘干：采用精密热风烤箱将水洗后的板面烘干，起到防氧化作用，产生的水蒸气直接排放。 - 2）前处理： - 图2-16 外层前处理生产工艺流程图 工艺流程简述： - ①磨刷：通过机械毛刷刷板的方式，以达到清洁和粗糙铜而的作用。 - ②水洗：采用三级水洗（3个槽，120L/个）进行清洁，该工序产生的污染物为磨板废水W2。 - ③微蚀：微蚀过程与PTH线工艺流程中的微蚀工艺相同，微蚀过程主要污染物包括微蚀废液L3、硫酸雾G2。 - ④水洗：后续进行二段水洗（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W5。 - ⑤烘干：使用风刀将基板表面水吹干。 3）贴干膜：压膜采用干膜，干膜又称光致抗蚀剂，是由聚酯薄膜、光致抗蚀剂薄膜和聚乙烯保护膜三部分组成。聚酯薄膜是支撑感光胶层的载体，使之涂布成膜。聚乙烯保护膜是覆盖在感光胶层上的保护膜，防止灰尘等污物粘污干膜。在压膜前先剥去这层保护膜。光致抗蚀剂薄膜是干膜的主体，为感光材料。压膜是以适当的温度及压力将干膜密合贴附在上面。 4）曝光：利用底片成像原理，曝光机产生UV光，使铜箔基板上的膜发生聚合反应产生不溶弱碱的抗腐蚀膜层，不要的部分被底片遮住，不发生光聚合反应，可在后续工艺中被弱碱去除。 5）显影：利用0.8~1.2%Na2CO3弱碱将湿膜/干膜中未聚合的单体溶解，显影基理是感光膜中未曝光部分的活性基团与稀碱性溶液反应生产可溶解的物质而溶解袭来，显影时活性基团羧基-COOH与碳酸钠溶液中的Na+作用，生产亲水性基团-COONa，从而把未曝光的部分溶解下来，而曝光的部分不被溶解。聚合的部分保留在铜面上，露出所需要蚀刻掉的铜面。 R-COOH+Na2CO3→R-COONa+H2O+CO2 6）水洗：显影之后进行3级逆流水洗（自来水），显影和水洗过程有高浓度有机废水产生W3、低浓度有机废水W4产生。 - 7）二次铜-镀纯锡-退膜：二次铜-镀纯锡-退膜又叫图形电镀，图形电镀详见图2-16。 - 图2-17 图形电镀生产工艺流程图 - 工艺流程简述： ①酸性除油：除去铜表面的油脂，清洗铜表面，加入化学清洁剂（3～5%的硫酸溶液）进行清洗，1个槽体，槽体容积为2000L。有硫酸雾G2、酸性废液L2产生。 - ②水洗：之后进行喷淋水洗、热水洗等两段水洗（水洗槽2个，2000L/个），该过程中有低浓度有机废水W4产生。 ③微蚀：微蚀的目的是为后续的二次镀铜提供一个微粗糙的活性铜表面，同时去除铜面残留的氧化物，微蚀槽1个，容积为2000L。微蚀的反应方程式： Na2S2O8＋Cu＝Na2SO4＋CuSO4 Cu＋H2O2＝CuO＋H2O CuO＋H2SO4＝CuSO4＋H2O 微蚀过程主要有硫酸雾G2和微蚀废液L3产生。 ④水洗：后续进行二级水洗（2个槽，2000L/个），该过程有络合铜废水W5产生。 ⑤酸洗：进一步用硫酸去除铜板表面的氧化铜（酸洗槽1个，容积为2000L），反应式为： CuO＋H2SO4＝CuSO4＋H2O 酸洗后进入镀铜工序。酸洗过程有硫酸雾G2和酸性废液L2产生。 ⑥二次镀铜：电镀铜是以铜球作阳极，CuSO4(200g/L)和H2SO4(98%)作电解液。电镀铜不仅使通孔内的铜层加厚，同时也可使热压在外表面的铜箔加厚，操作温度24±2℃，镀铜槽1个，容积为6600L。镀铜主要化学反应式由以下阴极化学反应式表示： Cu2+＋2e＝Cu 此过程有硫酸雾G2、酸性废液L2产生。 ⑦水洗：二次镀铜之后进行2段水洗喷淋（2个槽，2000L/个），后续水洗过程有含铜废水W1产生。 ⑧酸洗：进一步用硫酸去除铜板表面的氧化铜（1个槽，2000L），反应式为： CuO＋H2SO4＝CuSO4＋H2O 此过程有硫酸雾G2、酸性废液L2产生。 ⑨镀锡：在线路板表面镀锡保护层，以便在“蚀刻”工序中起保护电路的作用。镀液的主要成分是硫酸亚锡和硫酸。在直流电的作用下，阴阳极发生电解反应，阳极锡失去电子变成Sn2+溶于溶液中，阴极Sn2+获得电子还原成Sn，镀锡槽1个，槽体容积为6600L，反应式如下： 阴极反应：Sn2+＋2e＝Sn 阳极反应：Sn－2e＝Sn2+ 电镀锡过程有硫酸雾G2、含锡废液L13产生。 ⑩水洗：镀锡后进行2段逆流水洗（2个槽，2000L/个），有含铜废水W1产生。 ⑪剥挂架：在电镀铜工艺时，镀件放置在挂架中，挂架在镀铜时由于铜的沉积逐渐增厚，需要对其表面的铜进行剥离，以免影响电镀效率。用20%的硝酸将电镀过程中镀析在电镀夹具上的金属铜予以剥除（硝酸槽的容积为1200L，1个）。剥挂架过程中有硝酸雾挥发产生氮氧化物G7及退镀废液L12产生。 - ⑫高位水洗：采用一级高位喷淋水洗，产生的污染物为含铜废水W1。 - 外层碱性蚀刻-退锡： - 图2-18 外层碱性蚀刻-退锡生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - ①膨松：使用膨松剂浸泡软化线路板上的干膜（膨松槽1个，550L），该工序产生的污染物为膨松废液L8。 - ②退膜：利用干膜溶于强碱的特性，用2~3%NaOH溶液将基板上的干膜去掉（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为干膜渣S10。 - ③水洗：后续进行两级水洗（水洗槽2个，250L/个），一级水洗产生的污染物为高浓度有机废水S3，二级水洗产生的污染物为低浓度有机废水W4。 - ④碱性蚀刻：利用碱性蚀刻液（氯化铜、氨水、氯化铵，补助成份为氯化钴、氯化钠或其它硫化合物）蚀掉非线路铜，获得成品线路图形，完成图形转移，使产品达到导通的基本功能，碱性蚀刻槽2个，700L/个。 - 碱性蚀刻是在氯化铜溶液中加入氨水，发生络合反应： CuCl2＋4NH3＝Cu(NH3)4Cl2 在蚀刻过程中，基板上面的铜被[Cu(NH3)4]2+络离子氧化，其蚀刻反应： Cu(NH3)4Cl2＋Cu＝2Cu(NH3)2Cl 所生成的[Cu(NH3)2]+不具有蚀刻能力，在过量的氨水和氯离子存在的情况下，能很快地被空气中的氧所氧化，生成具有蚀刻能力的[Cu(NH3)4]2+络离子，其再生反应如下： 2Cu(NH3)2Cl＋2NH4Cl＋2NH3＋1/2O2＝2Cu(NH3)4Cl＋H2O 在蚀刻时，应不断补加氨水和氯化铵。 - 此过程有含氨废气G7、碱性蚀刻废液L14产生。 - ⑤高压水洗：采用高压水进行清洗（高压水槽1个，250L），该工序产生的污染物为铜氨废水W10。 - ⑥水洗：采用自来水进行清洗（水槽1个，250L），该工序产生的污染物为铜氨废水W10。 - ⑦退锡：采用硝酸及含铜保护剂的药水，将铜线路表面的保护锡层剥离，露出铜层的线路。有含锡废液L15、硝酸雾挥发的氮氧化物G7产生。本项目采用先进的退锡工序，能有效减少含锡废液的产生，回收锡泥。 - ⑧水洗：进行2级逆流水洗，该工序产生的污染物为铜氨废水W10。 - ⑨烘干：使用风刀将基板表面水吹干。 - A2为全板电镀-前处理-贴干膜-曝光-显影-酸性蚀刻-退膜； - 1）全板电镀 - 图2-19 全板电镀生产工艺流程图 - 2）贴干膜前处理：与A1工艺中贴干膜前处理相同； - 3）贴干膜：与A1工艺中贴干膜相同； - 4）曝光：与A1工艺中曝光相同； - 5）显影：与A1工艺中曝光相同； - 6）水洗：与A1工艺中水洗相同； - 7）外层酸性蚀刻： - 图2-20 酸性蚀刻生产工艺流程图 工艺流程简述： ①水洗：采用一级水洗清洗板表面，该工序产生的污染物为低浓度有机废水W4。 ②外层酸性蚀刻：将溶解了干膜（湿膜）而露出的铜面用酸性蚀刻液溶解腐蚀，从而得到所需线路图形，蚀刻槽2个，700L/个，该工序产生的污染物为氯化氢G5、酸性蚀刻废液L6。 ③酸洗：进一步用硫酸去除铜板表面的氧化铜（酸洗槽1个，容积为250L），反应式为： CuO＋H2SO4＝CuSO4＋H2O 该工序产生的污染物为硫酸雾G2。 ④高压水洗：采用高压水洗（高压水洗槽1个，容积为250L）进行清洗，该工序产生的污染物为含铜废水W1。 ⑤水洗：采用二段水洗（水洗槽2个，250L/个）进行进一步清洗，该工序产生的污染物为含铜废水W1。 - ⑥退膜：利用干膜溶于强碱的特性，用2~3%NaOH溶液将基板上的干膜去掉（2个槽，600L/个），该工序产生的污染物为干膜渣S10。 - ⑦水洗：后续进行三级水洗（水洗槽3个，250L/个），一级水洗产生的污染物为高浓度有机废水S3，二级、三级水洗产生的污染物为低浓度有机废水W4。 ⑧热风干：使用热风将板面吹干。 （6）光学检查：通过自动光学检测仪器自动检测，机器通过摄像头自动扫描线路板，采集图像，采集的线路与数据库中合格的参数进行比较，经过图像处理，完成检查。此过程有S8报废线路板产生。 - （7）阻焊前处理-阻焊丝印-阻焊曝光-阻焊显影-烘烤 - 图2-21 阻焊印刷生产工艺流程图 - 工艺简述： - ①酸洗：进一步用硫酸去除铜板表面的氧化铜（酸洗槽1个，容积为250L），该工序产生的污染物为硫酸雾G2。 ②水洗：采用一段水洗（水洗槽1个，250L/个）进行进一步清洗，该工序产生的污染物为含铜废水W1。 - ③刷磨：进入磨刷槽进行板面清洁。 ④水洗：采用一段水洗（水洗槽1个，250L/个）进行进一步清洗，该工序产生的污染物为磨板废水W2。 - ⑤喷砂研磨：采用金刚砂研磨铜，使之粗化。 - ⑥超声波水洗：清洗（自来水）板面及孔内多余的金刚砂，超声波水洗槽1个，槽体容积200L，此过程有含铜废水W1产生。 - ⑦水洗：进一步水洗，进行3级清洗（水洗槽3个，100L/个），此过程有含铜废水W1产生。 - ⑧烘干：采用精密热风烤箱将水洗后的版面烘干，烘板温度60~80℃，产生的水蒸气直接排放。 - ⑨塞孔：又名导电孔、导通孔，起到线路互相连接导通的作用。 - ⑩涂布/印刷：涂布是利用静电正负电子互相吸引的特性，将分割成细小颗粒的雾化油墨分子均匀地喷附在板而上，印刷是采用丝网印刷的方式将防焊油膜披覆在板面上。 - ⑪预烤/曝光：利用底片成像原理，曝光时利用UV光将绿漆中感光单体物质聚合，从而形成不溶于弱碱的图形，未曝光部分可在后续工艺中被弱碱去除。此过程有有机废气G3产生。 - ⑫显影：利用0.8~1.2%Na2CO3弱碱将湿膜/干膜中未聚合的单体溶解，聚合的部分保留在铜面上，从而露出所需要蚀刻掉的铜面。 - ⑬清洗：后续3级逆流水洗（自来水）（水洗槽3个，100L/个），过程有高浓度有机废水W3、低浓度有机废水W4产生。 - ⑭烘烤：采用精密热风烤箱将水洗后的板面烘干，产生的水蒸气直接排放。后烘干。通过高温120℃~160℃使油墨达到完全热聚合并完全固化，增加表而油墨硬度及结合力，有有机废气G3产生。 - ⑮丝网印刷：线路板经冲压成型后每整块板上将形成多个方形产品，根据客户要求，须对每个产品标识说明和产品号等，故采用文字印刷方式区分，UV固化是指需要用紫外线固化。该过程有有机废气G3和废油墨S11产生。 - ⑯烘烤：采用精密热风烤箱将水洗后的板面烘干，产生的水蒸气直接排放。后烘干。通过高温120℃~160℃使油墨达到完全热聚合并完全固化，增加表而油墨硬度及结合力，有有机废气G3产生。 （10）表面处理：根据客户需求对线路板进行表面处理，本项目设罝化学镍金、电镀镍金、喷锡、OSP（有机保焊膜）、沉锡等表面处理工艺，基本满足目前主流的线路板表面处理需要。每块线路板进行其中的一种表面处理。 1）化学镍金 在基板表面抒体先镀上一层镍后再镀上一层金，为的是提高耐磨性，减低接触电阻，防止铜氧化，提高连接的可靠性。由于铜表面直接镀金会因铜金界面扩散形成疏松态，在空气中形成铜盐而影响可靠性，先镀一层镍后能有效的防止铜金互相扩散，提高线路板的可焊性和使用寿命，同时有镍层打底也大大增加了金层的机械强度，本项目化学镍金和电镀镍金使用氰化金钾，具体工艺如下所示。 - 图2-22 化学镍金生产工艺流程图 工艺流程简述： ①微蚀：微蚀的目的是为后续的二次镀铜提供一个微粗糙的活性铜表面，同时去除铜面残留的氧化物，微蚀槽1个，容积为2000L。微蚀的反应方程式： Na2S2O8＋Cu＝Na2SO4＋CuSO4 Cu＋H2O2＝CuO＋H2O CuO＋H2SO4＝CuSO4＋H2O 微蚀过程主要有硫酸雾G2和微蚀废液L3产生。 ②水洗：后续进行二级水洗（2个槽，2000L/个），该过程有络合铜废水W5产生。 - ③喷砂研磨：采用金刚砂研磨铜，使之粗化。 - ④水洗：进一步水洗，进行4级清洗（水洗槽4个，100L/个），此过程有含铜废水W1产生。 - ⑤预浸：为防止水带入随后的活化液中，防止贵重的活化液的浓度和pH值发生变化，通常活化槽前先将板件浸入预浸液（1个槽，550L/个）处理，该工序使用硫酸预浸。该过程有硫酸雾G2、酸性废液L2产生。 - ⑥水洗：进一步水洗，进行一级清洗（水洗槽1个，100L/个），此过程有络合铜废水W5产生。 ⑦酸洗活化：经过硫酸预浸（预浸槽，1个，550L），利用活化剂活化铜表面（酸洗活化槽，1个，1t/个）。该过程主要污染物包括L2酸性废液、G2硫酸雾。 ⑧水洗：后续接2级水洗（活化水洗槽2个，100L/个），该工序产生的污染物为络合铜废水W5。 ⑨化学镀镍：在以次磷酸钠为还原剂的化学镀镍溶液中，次磷酸根离子H2PO2-在有催化剂（如Pd、Fe)存在时，会释放出具有很强活性的原子氢。反应式如下： H2PO2-+H2O→H2PO3-+2H++3e- Ni2++2e→Ni H2PO2-+2H++e-→2H2O+P 2H++2e-→H2↑ - 该工序产生的污染物为含镍废液L4。 - ⑩水洗：使用纯水进行三级水洗（水洗槽3个，100L/个），该工序产生的污染物为含镍废水W6。 ⑪沉金：它是利用上一道沉积的镍做为还原剂，罝换出金使金直接沉积在化学镀镍的基体上。其机理应为罝换反应： Ni+2Au+→2Au+Ni2+ 化学镀金槽中废液由槽旁设罝的回收设备定期回收。 该工序产生的污染物为含金废液L5和含氰废气G4。 ⑫水洗：后接二级漂洗槽（水洗槽2个，100L/个），清洗水中含有较高浓度金，连续溢流时经过树脂吸附设备使金得以回收。该过程有含氰废水W7产生。 ⑬酸洗：使用少量稀硫酸进行酸洗。 ⑭水洗：使用自来水进行一级水洗，该工序产生含铜废水W1产生。 ⑮风干：使用风刀进行风干。 - 电镀镍金 - 电镀镍金工艺详见图2-9。 3）喷锡 喷锡作用是在线路板表面喷上一层锡，得到一个光亮、平整、均匀的焊料涂层，方便焊接，具体工艺如下： - 图2-23 喷锡工艺流程图 工艺流程简述： 工作原理是将板浸入熔融的锡焊料中，再利用热风将板表面及孔内多余焊料去除，剩余焊料均匀涂覆在焊盘及孔内无阻焊膜的线路、表面封装的焊盘上。 喷锡是将印有阻焊油墨的裸铜板涂布一层助焊剂（助焊剂是一种以松香为主的混合物，主要成分是松香、树脂、有机溶剂及其衍生物），再瞬间浸置于熔融态的锡槽中，令其在清洁的铜面上沾满焊锡（本项目采用无铅锡），并随即垂直拉起，以热风及空气风刀刮除留在板上多余的熔融态锡，使板上通孔及线路上附着一层薄锡，作为后续电子零件装配之用。浸锡时间在2～4sec，喷锡温度在250～260℃。 该工序主要有有机废气G2、含锡废气G9、硫酸雾G2、络合铜废水W5、含铜废水W1、废助焊剂、锡渣S12和微蚀废液L3产生。 4）OSP - 图2-24 OSP工艺流程图 - 工艺流程简述： - ①除油-水洗-微蚀-水洗：除油、微蚀与化学镍金工序相同，该工序产生的污染物为硫酸雾G2、酸性废液L2、微蚀废液L3、低浓度有机废水W4、络合铜废水W5。 ②OSP：主要为铜面上长成一层有机铜错化物的皮膜，以保护铜面在储存、运输的过程中不氧化，同时增加铜面的焊锡性，反应方程机制如下： A、金属铜在OSP工作液中会被溶出微量铜离子： Cu→Cu++e-→Cu2++2e- - Cu+将与OSP中的有效成分迅速反应生成有机铜错化物： C、有机铜错化物形成后，在铜上而逐步成长，增厚成膜。 - 该工序产生的污染物为抗氧化废液L7。 - ③烘干：采用精密热风烤箱将水洗后的版面烘干，烘板温度60~80℃，产生的水蒸气直接排放。 - 5）沉锡 - 图2-25 沉锡工艺流程图 工艺流程简述： - ①除油-水洗-微蚀-水洗-预浸-水洗：除油、微蚀、预浸与化学镍金工序相同，该工序产生的污染物为硫酸雾G2、酸性废液L2、微蚀废液L3、低浓度有机废水W4、络合铜废水W5。 ②沉锡：沉锡是为了有利于电子插件或芯片封装而特别设计的在铜面上沉积锡金属镀层，是取代Pb-Sn合金镀层制程的一种绿色环保新工艺。 沉锡工艺是基于金属铜和溶液中的锡离子的置换反应。反应原理： 2Cu+Sn2+→2Cu++Sn 锡溶度为20~24g/l，温度控制在70~75℃，时间10~15min。沉锡过程有硫酸雾G2和含锡废液L15产生， ③水洗：后接3级逆流水洗（RO水）（水洗槽3个，100L/个），该过程有含锡废水W11产生。 - ④烘干：采用精密热风烤箱将水洗后的版面烘干，烘板温度60~80℃，产生的水蒸气直接排放。 - 外型加工 - 图2-26 外形加工工艺流程图 - 工艺流程简述： ①铣边：依据铣床程序预先指定的作业路径，在铣高速旋转的作用下，利用成型机锣出符合客户所要求的图形及规格，以便于客户装配。该过程有少量边角料S1及粉尘G1产生。 ②V-CUT(V刻)：利用微刻机高速旋转切割的原理，设定好切割区域程序，在基板双而切割出V槽，使基板相连但可以较容易分离出需要的部分。该过程有少量边角料S1及粉尘G1产生。 ③啤板：通在一定角度下切割掉基板边缘的一部分，使之形成插槽，方便后续拔插。该过程有少量边角料S1及粉尘G1产生。 - （12）成品清洗：使用成品清洗机进行3级清洗，使用纯水（3个清洗槽，100L/个）。该工序产生含铜废水W1。 - （13）电测试：使用验孔机、通用型自动测试机、手动测试机、激光打码机、飞针测试机等设备对线路板进行电测试。 - （14）成品检验：使用AVI检查机、自动板弯板翘检查机、自动板弯板翘反直机、精密压板翘烤箱等设备对成品线路板进行检验。该工序产生的污染物为S8。 - （15）成品包装：测试合格的成品使用纸箱进行成品包装，该工序使用的设备为包装机、纸箱打包机、吸真空机，产生的污染物为废包装材料S9。 - 3、多层线路板 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 图2-27 PCB多层板生产工艺流程图 ### 工艺流程简述： - （1）开料、磨边：根据工艺要求，将铜箔基板裁切成所需要的尺寸，并将基板4角及四边磨成光滑的边缘。该工序产生的污染物为裁板粉尘G1、磨边粉尘G1、边角料S1、噪声N。 - （2）内层前处理： 图2-28 内层前处理生产工艺流程图 - 内层湿膜涂布/内层贴干膜： - ①内层湿膜涂布：线路的制作的另一种选择是采用液态光致抗蚀剂，它是由感旋光性树脂、配合感光剂、色料、填料及溶剂等成分组成，经光照射后发生聚合反应而得到线路图形；与干膜相比，湿膜的涂布厚度较薄（一般0.3~0.4mil，而干膜厚一般为1.2~1.5mil），湿膜与基板密贴性好，可消除划痕和凹坑引起的断路，降低物料成本，同时不需要加载聚酯薄膜和起保护作用的聚乙烯保护膜；但在烘板过程中产生有机废气。 - ②内层贴干膜：烘干后的基板进行压膜，压模采用的干膜是由聚酯薄膜、光致抗蚀剂薄膜和聚乙烯保护膜三部分组成。聚酯薄膜是支撑感光胶层的载体，使之涂布成膜。聚乙烯保护膜是覆盖在感光胶层上的保护膜，防止灰尘等污物沾污干膜。在压模前先剥去这层保护膜。光致抗蚀剂薄膜是干膜的主体，为感光材料。压模是利用压膜机的热压滚轮在90~110℃将干膜压附在基板上形成感光层膜。 - 内层曝光：利用底片成像原理，曝光机产生UV光，使铜箔基板上的膜发生聚合反应生产不溶弱碱的抗腐蚀膜层，不要的部分被底片遮住，不发生光聚合反应，可在后续工艺中被弱碱去除。 - 内层显影：利用0.8~1.2%Na2CO3弱碱将湿膜/干膜中未聚合的单体溶解，显影基理是感光膜中未曝光部分的活性基团与稀碱性溶液反应生产可溶解的物质而溶解袭来，显影时活性基团羧基-COOH与碳酸钠溶液中的Na+作用，生产亲水性基团-COONa，从而把未曝光的部分溶解下来，而曝光的部分不被溶解。聚合的部分保留在铜面上，露出所需要蚀刻掉的铜面。 - 水洗：显影之后进行3级逆流水洗（自来水），该过程产生高浓度有机废水W3、低浓度有机废水W4。 - 内层酸性蚀刻：将溶解了干膜（湿膜）而露出的铜面用酸性蚀刻液溶解腐蚀，从而得到所需线路图形，该工序产生的污染物为氯化氢G5、酸性蚀刻废液L2。 - 水洗：蚀刻后接3级逆流水洗（自来水），该过程有含铜废水W1产生。 - 去膜：利用湿膜溶于碱的特性，用2~3%NaOH溶液将基板上的湿膜去掉，从而完成线路制作，该过程中有废膜渣产生。 - 水洗：去膜后进行3级逆流水洗（自来水），该过程产生高浓度有机废水W3、低浓度有机废水W4。 - 烘干：水洗后使用风刀将基板表面水吹干。 - 内层光学检查：通过自动光学检测仪器自动检测，机器通过摄像头自动扫描线路板，采集图像，采集的线路与数据库中合格的参数进行比较，经过图像处理，完成外层板线路检查。此过程有报废线路板S7产生。 - 冲定位孔：采用全自动打孔机对内层线路板进行冲定位孔，该工序产生的污染物为钻孔粉尘G1、噪声N。 - 棕化：棕化工艺详见图2-29。 - 图2-29 棕化工艺流程图 - 工艺流程简述： ①酸洗除油：主要去除铜面氧化物与油污，经线路印刷后的线路板进入酸洗槽（1个，200L）进行酸洗除油，反应式为： CuO+H2SO4+H2O→CuSO4+2H2O 酸洗过程中有G2硫酸雾、酸性废液L2产生。 ②水洗：酸洗后进入酸洗水洗槽（2个，200L/个）进行2级逆流水洗（自来水），该过程有低浓度有机废水W4产生。 ③碱洗：进一步去除表面的赃物，彻底去除铜表面的自然氧化膜。 ④水洗：碱洗后进入水洗槽（3个，200L/个）进行3级逆流水洗（纯水），该过程有含铜废水W1产生。 ⑤预浸：活化铜面，有利于后续棕化处理中咬蚀与棕化膜生成更均匀，并同时起缓冲作用，防止杂质离子带入棕化槽污染槽液，预浸过程有硫酸雾G2和棕化废液L16产生。 - ⑥水洗：进行2级水洗（纯水），该过程产生的污染物为络合铜废水W5。 - ⑦棕化：棕化的作用是均匀咬蚀铜面使板面粗化，增强铜面与绝缘基板的接触面积，提高结合力；形成棕色有机金属氧化层，防止压合过程中液态树枝胺类物质在高温下与铜面反应，形成剥离层。 - 棕化属氧化还原反应，形成有机金属氧化层，防止压合过程中液态树枝胺类物质在高温下与铜面反应，形成剥离层。棕化过程有硫酸雾G2和棕化废液L10产生。 - 棕化反应原理：棕化不是直接在内层板铜表面生产一层铜的氧化物，而是在铜表面进行微蚀的同时生产一层极薄的均匀一致的有机金属转化膜（Organo-matallic Conversion coating）。过程大致如下，内层铜面在棕化液的H2O2和H2SO4作用下，进行微蚀，使铜表面得到平稳的微观凹凸不平的表面形状，增大铜与树脂接触的表面积的同时，棕化液中的有机添加剂与铜表面反应生成一层有机金属转化膜，这层膜能有效地嵌入铜表面，在铜表面与树脂之间形成一层网格状转化层，增强内层铜与树脂结合力，提高层压板的抗热冲击，抗分层能力。 - 反应方程式： - CuO+H2SO4+H2O2→CuSO4+2H2O - Cu+nA→Cu(A)n→Brown Coating（棕色图层） - ⑧水洗：后续3级逆流水洗（纯水），过程产生络合铜废水W5。 - ⑨修边：调整内层板边缘，此过程有边角料S1产生。 - 定位/叠层/层压： - 图2-30 压合工艺流程图 ### 工艺流程简述： ①熔合：将卷装的半固化片按要求裁切成工件要求的尺寸后，按照产品结构叠放到经内层棕化后的基板两侧。半固化片是由玻璃纤维布和环氧树脂制成，当温度100℃时可熔化，将组合好的半固化片和生产板，用熔合机使其结合在一起，防止后续压合时在熔融状态下发生滑动。熔合过程是半固化片发生物理变形，无有机废气产生，此工序有废半固化片S11产生。 ②叠合：将熔合好的线路板依次与钢板、裁剪后对应规格铜箔、牛皮纸放在叠合板台上，以便热压。此工序有废铜箔S11产生。 ③热压合：将叠合好的多层板热压在一起，热压温度为200~220℃（加热方式为用电加热导热油，通过导热油传热），压力为2.45Mpa，持续热压合2小时，该工序产生的污染物为废导热油S12。 ④冷压合：在一定的降温速率下，释放压合过程中产生的应力，避免产生板弯曲。 ⑤拆解：将压合后的辅材（牛皮纸、镜面钢板）拆除，取出多层基板，此过程产生废牛皮纸S11。 - ⑥水洗：进行2级水洗（纯水），该过程产生的污染物为络合铜废水W5。 - ⑦棕化：棕化的作用是均匀咬蚀铜面使板面粗化，增强铜面与绝缘基板的接触面积，提高结合力；形成棕色有机金属氧化层，防止压合过程中液态树枝胺类物质在高温下与铜面反应，形成剥离层。 - （16）后续工序工艺流程与双面线路板生产线工艺流程相同。 ### （17）酸性蚀刻废液再生工艺 项目酸性蚀刻废液年产生量约454.1t。其主要成分为氯化铜、盐酸、氯化钠、氯酸钠等，含铜180g/L、氯离子200g/L、氯酸钠150g/L、盐酸60～80g/L，比重约1.2t/m3，通过电解再生回收加以利用，实现废液再生利用。酸性蚀刻液再生采用膜电解过滤工艺，需定期排放废液（约10%，30t/a，含铜30g/L），该废液委外处理。根据建设单位要求，本项目酸性蚀刻废液回收再生，采用的工艺成熟，回收可行。 酸性蚀刻废液产生于线路板图形转移环节（酸性蚀刻工序），蚀刻溶液将线路图形以外的铜面全部溶蚀后产生酸性蚀刻废液。采用膜电解再生工艺对酸性蚀刻废液连续电解实现铜回收的氧化性恢复。膜电解原理是利用离子膜将电解槽分隔成阳极室和阴极室，Cu2+在阴极板发生电解化学反应转化成Cu，阳极氯离子氧化产生氯酸根恢复蚀刻液氧化性，H+通过选择性离子膜转移至阴极槽，实现阴阳极槽液的离子平衡，在阴极产生氢气，通过电解提铜和再生恢复了蚀刻液的蚀刻性能，具体反应方程式如下： 阴极：[CuCl4]2-＋Cu＋2Cl-＝2[CuCl3]2- [CuCl3]2-＝2[CuCl2]-＋2Cl- 2[CuCl2]-＋2e＝2Cu↓＋4Cl-（主反应） 2H+＋2e＝H2↑（副反应） 阳极：2[CuCl3]2-＋2Cl-＝2[CuCl4]2-＋2e（主反应） 2Cl-＝Cl2↑＋2e（副反应） Cl2＋H2O＝HClO＋H+＋Cl- HClO＝H+＋ClO- 2HClO＋ClO-＝ClO3-＋2Cl-＋2H+ 酸性蚀刻液 中转槽 阴极 阳极 铜 蚀刻液 废蚀刻液 再生 盐酸、氧化剂 再生蚀刻液回生产线使用 氯气、氯化氢废气 废蚀刻液回收再生处理工艺见图2-26，具体工艺过程如下： 图2－31 酸性蚀刻液再生回收再生工艺流程图 打开电源，将收集好的废酸性蚀刻液从收集缸泵入电解槽，电解过程保持冷却水阀门开，控制电解槽温度小于45℃，将阳极钛片放入离子膜框内，阴极钛片放进电解槽中，螺丝锁紧，打开抽风及整流器开关，开机电解，缓慢地转动调节器，让电流、电压达到工艺所需要的数值，每班用离心机将阴极铜离心甩干，阴极液回流至阴极槽，经2～5倍体积自来水清洗甩干后包装销售。 实际生产中因电解回收槽与蚀刻线开机协调问题或生产线蚀刻铜速率超过电解槽提铜速率，蚀刻废液不能充分再生，故生产线自动添加HCl和次氯酸钠溶液调整蚀刻液槽液的参数维持工艺稳定。 工艺流程说明及产污分析： （1）过滤酸性蚀刻废液 使用棉芯过滤器对酸性蚀刻废液进行过滤，其作用是过滤蚀刻废液中的大颗粒固体杂质。该过程有固体废物棉花滤芯产生，平均半个月更换一批。 （2）电解槽电解反应 酸性废液分别在阴极室和阳极室内进行隔膜电解。阳极循环槽将再生蚀刻液的浓度混合均匀并调节再生液的温度，然后输送到蚀刻线使用。阴极循环槽使阴极液内循环，让阴极液浓度均匀并调节阴极液的温度。该过程电解离子隔膜为阳离子膜，更换期为3个月更换一次，更换的离子膜作为不可再生回用废物处理。理论上氯根离子是不能透过阳离子膜的，实际上仍有极少量的氯离子会透过阳离子膜，在膜分离和电解时，由于电场的存在和作用，在阳极上会产生少量的氯气。 （3）阳极对蚀刻废液进行再生处理 对蚀刻废液进行再生（Cu－2e＝Cu2+）处理，阳极表面的亚铜络离子氧化为铜络离子，实现蚀刻废液的氧化再生。在阳极区，部分逸出的氯气再与Cu+反应，使蚀刻废液再生。 主反应方程式为：2[CuCl3]2-＋Cl2＝2[CuCl4]2-。 该过程中有少量氯化氢（约0.65t/a）、氯气（约0.0265t/a）气体产生。 （4）阴极进行回收铜处理 阴极发生的主反应为：2[CuCl2]－＋2e＝2Cu＋4Cl－ 电解反应把离子铜电解还原为金属铜（Cu2+＋2e＝Cu，Cu+＋e＝Cu），保证了蚀刻液中铜离子含量的稳定并回收了金属铜。 （5）阳极液送回蚀刻线进行生产 阳极液经再生后泵入混合槽，与阴极液进行混合后，即可泵入酸性蚀刻生产线进行生产，再生蚀刻液含铜145.3g/L。 （6）阴极液进入离心机，进行固液分离处理，后抽回继续使用。阴极液经离心进行固液分离。分离后的固体铜需用清水进行回收清洁，清洗后的含铜废水排入厂区污水处理站。过滤后的阴极液进入阴极液存储槽，该阴极液在比重计或液位控制装置的控制下部分阴极液抽入混合槽，其余回抽到阴极室，形成闭路循环。 该过程铜洗涤清洁、脱水过程产生废水为含盐酸的废水。另外，由于蚀刻生产和循环使用过程中盐酸的挥发，所以在蚀刻废液再生时需补充少量的盐酸和氯酸钠氧化剂，长期添加氯酸钠氧化剂使循环的蚀刻溶液中钠离子越积越多，不适宜回收利用，装置需定期外排部分（少量）蚀刻废液。项目产生的废水主要为铜板清洗废水、洗缸废水等，进入有机废水处理系统。酸性蚀刻废液回收物料平衡见表2-10。铜平衡见表2－11。 表2-10 酸性蚀刻废液回收物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 物料用量(t/a); 物料名称; 物料用量(t/a). 酸性蚀刻废液; 454.1; 再生酸性蚀刻液; 399.44. 盐酸; 0.48; 阴极铜; 9.49. 氯酸钠; 0.04; 外排蚀刻再生废液; 45.5. 水; 48.1; 废气（氯化氢、氯气、水蒸气等）; 0.19. 清洗水; 48.1. 合计; 502.72; 合计; 502.72. 表2-11 酸性蚀刻废液回收铜平衡表 投入; 产出. 物料名称; 物料用 (t/a); 铜金属量 （t/a）; 物料名称; 物料量 (t/a); 铜金属量 （t/a）. 酸性蚀刻废液; 454.1; 81.738; 再生酸性蚀刻液; 399.44; 71.378. 阴极铜; 9.47; 9.46. 外排蚀刻再生废液; 30; 0.9. 合计; 81.738; 合计; 81.738. #### （12）碱性蚀刻废液再生工艺 碱性蚀刻液中铜离子随着反应时间的推移，浓度越来越大，且逐渐趋于饱和，当腐蚀的铜离子达到一定浓度时，碱性蚀刻液蚀刻速率将降低，从而成为碱性蚀刻废液。碱性蚀刻废液经萃取电解后回收铜板，本项目碱性蚀刻废液年产生量约357.56t，铜浓度130～160g/L，比重约1.17t/m3，碱性蚀刻废液可以100%回收不委外处理。根据建设单位要求，本项目碱性蚀刻废液全部回收再生，采用的工艺成熟，回收可行。具体工艺流程见图2－32。 萃取槽 隔油 有机洗 反萃取 水洗 碱性蚀刻废液 油相 电解槽 酸雾 铜板 蚀刻液 再生 氯化铵、氨水 再生蚀刻液 萃取剂 隔油 废水、废油 废油 废水 水 硫酸、硫酸铜 图2-32 碱性蚀刻液再生及铜回收工艺流程图 首先将收集的碱性蚀刻废液泵入萃取槽，加入萃取剂进行铜萃取，萃取后萃取液（有机相）流入中转缸，进行萃取液洗涤以清洗其中的油污，将清洗后的萃取液泵入反萃取槽，加入硫酸（或废电解液）进行反萃，反萃液泵入中转缸进行清洗，萃取及反萃取的原理是利用萃取剂的吸附能力，把铜从碱性蚀刻废液中选择性地分离，经反萃及清洗后的反萃液泵入电解槽电积（硫酸铜电解系统），电积时注意确保温度在42℃左右，电积完成后回收铜板，电积后的回收液返回中转槽进行循环再利用，萃取反应原理如下： 萃取：2RH＋Cu2+＝CuR2＋2H+ 反萃：CuR2＋2H+＝2RH＋Cu2+ 式中：RH――代表萃取剂； R――代表萃取基。 工艺流程说明： （1）萃取 利用铜离子在萃取剂与蚀刻废液中的分配比不同，通过萃取剂与蚀刻废液混合，使蚀刻废液中的铜转入萃取剂，以达到分离铜的目的。 工艺过程包括下面三个步骤： 萃取主要反应：2RH＋Cu2+＝CuR2＋2H+（RH表示萃取剂） （2）反萃 用含H2SO4的硫酸铜电积后液与经过洗涤的负载萃取剂充分接触，使铜从萃取剂（油相）中转入水相中，同时卸载后的萃取剂恢复萃取功能。反萃相比O/A为2:1，其工艺过程与萃取一样，包括下面三个步骤： 反萃主要反应：CuR2＋H2SO4＝CuSO4＋2RH（RH表示萃取剂） （3）硫酸铜电积 分别用钛活性涂层板和紫铜片作阳极和阴极，对反萃所得的硫酸铜溶液进行电积，得到标准阴极铜产品，实现了铜金属的回收。 （4）洗水的循环处理 通过在工艺过程中利用萃取后油相洗水来清洗反萃后油相，把油相中的氨氮和硫酸根除掉，并且合理地控制洗水的流量而达到调整控制。 控制两道水洗的酸碱度，使它们在循环的过程中发生酸碱中和反应，提高洗涤效果。洗水循环工艺流程见图2－33。 通常系统正常运行时，两道水洗的pH均能保持在工艺要求的范围内，不需要对洗水的pH进行调节。二道水洗后的洗水含硫酸铵，再通过膜进行脱除硫酸铵盐，所得清洁洗水返回一道水洗循环使用，膜处理的浓缩液委托有资质的单位处理。 图2-33 洗水循环工艺流程图 （5）萃余蚀刻液再生 废蚀刻液经萃取剂选择性萃铜后，然后进入调配过程。尽管萃取过程只是选择性萃铜，废蚀刻液中其余成分未变，但经过蚀刻工序后的废蚀刻液成分除铜的变化外（铜浓度约104g/L），其中氨、氯及蚀刻盐、蚀刻添加剂也有微量变化，相当于减少总量约3～5%，因此，萃余废蚀刻液还需调配成分，以恢复其蚀刻功能满足蚀刻生产线的要求。 （6）再生液的调配 从蚀刻液物料损耗角度看，蚀刻生产线存在着许多不可控因素，如线路板的类型、板的传送速度、抽风速度等，蚀刻液组份的损耗量会在一定的范围内波动，因此在再生液的调配过程中，为了达到蚀刻组份的精确控制，每次均需对再生液的 Cu2+、NH4+、Cl-等离子以及pH进行化验，根据化验结果确定所需添加的氨、氯化铵的量，使蚀刻液的蚀刻性能达到最优。其调配流程见图2－22。 图2-34 碱性蚀刻液再生工艺流程图 碱性蚀刻废液电解工序产生硫酸雾，再生工序产生氨，氨气采用可移动全密闭罩收集，并入碱性蚀刻工序废气处理系统，经酸性洗涤塔处理后由25m高排气筒排放。项目产生的废水主要为铜板清洗废水、洗缸废水、地面冲洗废水和有机相的清洗废水，均纳入有机废水处理系统。碱性蚀刻废液回收物料平衡见表2－11。废水、萃余液粘附的铜忽略不计，铜回收率近似100%。 表2－11 碱性蚀刻废液回收物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 物料用量(t/a); 物料名称; 物料用量（t/a）. 碱性蚀刻液; 357.56; 再生碱性蚀刻液; 320.958. 萃取剂; 0.602; 膜处理的浓缩液; 18.4. 水; 15.34; 阴极铜; 7.14. 氯化铵、氨水等; 0.59; 再生萃取剂; 0.596. 硫酸; 0.01; 萃取余液; 14.87. 废气; 0.092. 废水; 12.046. 合计; 374.102; 合计; 374.102. 表2-12 碱性蚀刻废液回收铜平衡表 投入; 产出. 物料名称; 物料用 (t/a); 铜金属量 （t/a）; 物料名称; 物料量 (t/a); 铜金属量 （t/a）. 碱性蚀刻废液; 357.56; 53.634; 再生碱性蚀刻液; 320.958; 46.504. 阴极铜; 7.14; 7.13. 合计; 53.634; 合计; 53.634. #### （13）微蚀废液再生工艺 微蚀废液来源于内外层前处理、化学沉铜线等。 随着微蚀的进行，微蚀槽中微蚀液中硫酸铜含量不断增加，降低了蚀刻能力和速率。为保证微蚀进行，需要在微蚀液中保证一定的双氧水和硫酸含量，即控制一定的铜离子浓度。拟建项目采用无损分离电解的方法对微蚀废液进行再生处理，降低微蚀废液中的铜离子，保证微蚀进行，并在再生液中通过添加和调节药剂，使之返回微蚀刻工序循环使用。微蚀废液无损分离电解再生闭路循环系统工艺流程见图2－23。 图2-34 微蚀废液回收工艺流程图 电解铜设备以金属钛作为阳极，铜始极片作为阴极进行电积，发生如下反应： 阴极：2Cu2+＋4e-＝2Cu 阳极：2SO42-＋2H2O—4e-＝2H2SO4＋O2↑ 微蚀废液在线循环量为101m3/a，含铜量约15g/L，回收后再生蚀刻液含铜约5.25g/L，比重约1.12t/m3，回收电积铜约1t/a。需定期排放废液（约10%，10t/a，含铜15g/L），该废液委外处理。电解产生的硫酸雾废气并入蚀刻废液回收单元废气收集系统。 表2-13 微蚀废液回收物料平衡表 投入; 产出. 物料名称; 物料用量(t/a); 物料名称; 物料用量（t/a）. 微蚀废液; 101; 再生微蚀液; 90. 阴极铜; 1. 外排微蚀再生废液; 10. 合计; 101; 合计; 101. 表2-14 微蚀废液回收铜平衡表 投入; 产出. 物料名称; 物料用 (t/a); 铜金属量 （t/a）; 物料名称; 物料量 (t/a); 铜金属量 （t/a）. 微蚀废液; 101; 1.6968; 再生微蚀液; 90; 0.5298. 阴极铜; 1; 0.999. 外排微蚀再生废液; 10; 0.168. 合计; 1.6968; 合计; 1.6968. #### （14）含锡废液回收工艺 褪锡废液中锡和硝酸含量较高，具有腐蚀性，属于强酸类危险废物，对含锡废液进行回收不仅能减轻硝酸污染，而且可以回收其中的锡。 采用NaOH调节pH至1.4~1.8，得到Sn(OH)2沉淀，压滤后得到Sn(OH)2产品。主要反应为： Sn(NO3)2+2NaOH→Sn(OH)2↓+2NaNO3 HNO3+NaOH→NaNO3+H2O 中和沉淀过程会产生工艺废气，主要污染物为硝酸分解产生的NOx，收集后输送至碱液喷淋吸收塔处理。 含锡废液回收系统工艺流程及产污环节如下图2-24。 图2-35 含锡废液回收工艺流程及产污环节图 3、主要污染工序 根据线路板的制作工序，对项目重要工艺进行单独分析。因本项目排污点较多，为表达方便，将废水、废气和固体废物的代号作表2-15的规定。 表2-15 产污工序一览表 分类; 代号; 内容; 产生工序. 废水 (W); W1; 含铜废水; 电镀铜、酸性蚀刻、酸洗、碱洗、镀铜、镀锡、速化、剥挂架等工序清洗废水。. W2; 磨板废水; 线路板刷磨、磨边清洗等产生的废水。. W3; 高浓度有机废水; 曝光显影、退膜、膨松、除胶渣等工序一级清洗废水、网版制作、去墨废水。. W4; 低浓度有机废水; 曝光显影、退膜、膨松、除胶渣等工序二级清洗废水；除油、抗氧化清洗废水。. W5; 络合铜废水; 微蚀、棕化、预浸、活化、化学沉铜等清洗废水，含EDTA等络合物。. W6; 含镍废水; 镀镍清洗废水，含一类污染物镍。. W7; 含氰废水; 化学镍金清洗废水。. W8; 纯水制备浓水; 纯水制备. W9; 纯水制备废水; 纯水制备反冲洗. W10; 铜氨废水; 碱性蚀刻、退锡清洗废水。. W11; 含锡废水; 镀锡、沉锡等水洗. W12; 生活废水; 办公生活. W13; 食堂废水; 食堂. W14; 地面冲洗废水; 车间清洁. W15; 初期雨水; 厂区雨水. 废气 (G); G1; 粉尘; 裁切磨边、钻孔、成型切割等产生。. G2; 硫酸雾; 硫酸酸洗、除油、微蚀、中和、活化、电镀、蚀刻液回收等工序产生。. G3; 有机废气; 洗网、影像转移中烘板、丝网印刷、预烤、助焊等工序。. G4; 含氰废气; 镀镍金. G5; 氯化氢; 酸性蚀刻、活化、酸性蚀刻液回收工序产生。. G6; 甲醛废气; 化学沉铜. G7; NOX; 剥挂架、退锡等。. G8; 含氨废气; 来自碱性蚀刻、碱性蚀刻液回收。. G9; 含锡废气; 喷锡. G10; 厨房油烟; 厨房. G11; 污水处理站废气; 污水处理站废气. G12; 储罐呼吸废气; 储罐呼吸. 固体 废物 (S); S1; 边角料; 开料、钻孔及成型加工。. S2; 洗网布; 网版制作. S3; 废感光材料; 使用底片工序、网版制作工序。. S4; 废滤芯（碳滤）; 纯水制备、废水在线过滤. S5; 废滤芯; 纯水精密过滤、废水在线过滤. S6; 废离子交换树脂; 纯水制备. S7; 废反渗透膜; 纯水制备. S8; 报废线路板; 检验. S9; 废包装纸箱、废胶带; 原材料拆封. S10; 干膜渣; 去膜工序。. S11; 废油墨; 阻焊及丝印. S12; 废锡渣、废助焊剂; 喷锡工序. S13; 废半固化片、废铝板、废纸底板、废牛皮纸; 压合、钻孔。. S14; 含铜粉尘; 开料、钻孔及成型加工及废气治理. S15; 含镍、含铜生化污泥; 废水处理. S16; 废活性炭; 废气治理. S17; 废树脂; 含镍、含银等废水处理. S18; 废包装桶; 原料使用. S19; 生活垃圾; 办公生活. S20; 厨余垃圾; 厨余. S21; 化粪池污泥; 生活污水处理. S22; 隔油池浮油; 食堂废水处理. S23; 污水处理站污泥; 综合废水处理. 废槽液 (L); L1; 显影、定影废液; 底片制作的显影、定影工序。. L2; 酸性废液; 除油、酸洗、预浸、中和、活化、速化工序。. L3; 微蚀废液; 微蚀工序. L4; 含镍废液; 化学镍等。. L5; 含金废液; 电镀金、沉金等。. L6; 酸性蚀刻废液; 酸性蚀刻. L7; 抗氧化废液; 抗氧化. L8; 膨松废液; 膨松. L9; 高锰酸钾废液; 除胶渣. L10; 含钯废液; 活化. L11; 化学沉铜废液; 沉铜. L12; 退镀废液; 剥挂架、退锡等. L13; 含锡废液; 退锡、电镀锡、沉锡. L14; 碱性蚀刻废液; 碱性蚀刻废液. L15; 棕化废液; 棕化. - 4、物料平衡 （1）铜平衡 根据对整个生产过程中所使用的含铜原料、产品及三废排放情况分析，本项目的铜物料平衡见表2－16。本项目投入的铜包括铜箔基板（硬板）（平均含铜量12%）、铜箔（含铜99.9%）、铜条（铜球）（含铜99.85%）、沉铜液中含的硫酸铜（含铜2.2%）及五水硫酸铜，产出的铜为线路板镀层铜及覆铜板材的铜。其余进入废水、废液、固废中。 表2-16 铜平衡表（单位：t/a） （2）甲醛平衡 入方; 出方. 物料名称; 物料量; 铜含量; 去向; 名称; 物料量; 浓度 （含量）; 铜含量; 百分比（%）. 铜箔基板 （硬板）; 958.071; 127.85; 产品; 线路板; 120万m2; /; 334.215; 78.707. 铜箔; 143.86; 143.72; 副产品; 电积铜; 48.136; 99.9%; 48.088; 11.325. 五水硫酸铜; 7.384; 1.856; 废水; 进厂区污水处理站处理废水; 67737; 14.23; 3.352. 沉铜液 （硫酸铜）; 45.893; 1.009; 废液; 剥挂架废液; 11.4; 60g/L; 1.870; 0.441. 铜条（铜球）; 150.43; 150.20; 酸性蚀刻废液再生废液; 45.4; 30g/L; 3.725; 0.877. 固废; 边角料; 40.73; 12%; 13.367; 3.148. 废线路板; 16.13; 17%; 7.499; 1.766. 集尘器粉尘; 4; 12%; 1.313; 0.309. 磨板废水回收铜粉; 2.07; 5.618%; 0.318; 0.075. 合计; 424.6; 合计; 424.6; 100. 根据对整个生产过程中所使用的含甲醛原料、产品及三废排放情况分析，本项目的甲醛平衡见表2-17。本项目投入沉铜液16.78t/a，其中含甲醛3%。 表2-17 甲醛平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 甲醛含量; 物质名称; 甲醛含量; 百分比（%）. 沉铜液; 16.78; 0.5034; 被氧化; 0.3106; 61.700. 废水外排; 0.0610; 12.118. 有组织废气外排; 0.1122; 22.288. 无组织废气外排; 0.0196; 3.894. 合计; 0.5034; 合计; 0.5034; 100. （3）锡平衡 根据对整个生产过程中所使用的含锡原料、产品及三废排放情况分析，本项目的锡物料平衡见表2-18。 表2-18 锡平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 锡含量; 物质名称; 锡含量; 百分比（%）. 无铅锡条; 1.7; 1.6915; 喷锡线路板; 1.9349; 39.289. 纯锡球; 3.22; 3.22; 废水外排; 0.5198; 10.555. 硫酸亚锡; 0.088; 0.0132; 有组织废气外排; 0.0049; 0.099. 无组织废气外排; 0.0026; 0.053. 废活性炭; 0.0443; 0.899. 废锡渣、废助焊剂; 0.0607; 1.233. 粗氢氧化锡; 2.3576; 47.873. 合计; 4.9247; 合计; 4.9247; 100. 注：粗氢氧化锡量为3.71t/a。 （4）镍平衡 镍物料平衡见表2-19。 表2-19 镍平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 镍含量; 物质名称; 镍含量; 百分比（%）. 硫酸镍; 0.575; 0.127; 产品（线路板）; 电镍; 0.0427; 19.016. 氨基磺酸镍; 0.04; 0.007; 化镍; 0.0854; 38.033. 镍块; 0.092; 0.091; 废水外排; 0.0004; 0.164. 含镍废液; 0.0234; 10.410. 进入树脂及滤芯; 0.0095; 4.221. 含镍废水预处理污泥; 0.0632; 28.156. 合计; 0.225; 合计; 0.225; 100. （5）氰平衡 氰平衡见表2-20。 表2-20 氰平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 氰含量; 物质名称; 氰含量; 百分比（%）. 氰化金钾; 0.071; 0.01278; 含金废液; 0.0024; 18.717. 饱和含金树脂; 0.0012; 9.358. 有组织废气外排; 0.0004; 3.130. 无组织废气外排; 0.0001; 0.782. 其他（被处理部分）; 0.00869; 67.997. 合计; 0.01278; 合计; 0.01278; 100. （6）金平衡 金平衡见表2-21。 表2-21 金平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 金含量; 物质名称; 金含量; 百分比（%）. 氰化金钾（含金68.3%）; 0.071; 0.04849; 产品（线路板）; 电金; 0.02766; 57.045. 化金; 0.01096; 22.609. 废水排放; 0.00009; 0.19. 含金废液; 0.00470; 9.698. 树脂及滤芯; 0.00507; 10.458. 合计; 0.04849; 合计; 0.04849; 100. （7）氟平衡 氟平衡见表2-22。 表2-22 氟平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 氟含量; 物质名称; 氟含量; 百分比（％）. 沉铜加速剂 （氟硼酸50～54%）; 0.34; 0.1468; 废水外排; 0.1119; 76.22. 沉铜预浸盐 （氟硼酸6～8%）; 0.44; 0.044; 沉铜废液; 0.0789; 23.78. 合计; 0.1512; 合计; 0.1512; 100. （8）氨平衡 氨平衡见表2-23。 表2-23 氨平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 氨含量; 物质名称; 氨含量; 百分比（％）. 氨水; 2.47; 0.6916; 废水外排; 1.7381; 97.928. 碱性蚀刻母液; 4.37; 0.5336; 有组织废气外排; 0.035; 1.972. 氯化铵; 1.33; 0.4522; 无组织废气外排; 0.0018; 0.101. 沉铜液中的EDTA; 16.78; 0.0975. 合计; 1.7749; 合计; 1.7749; 100. （9）氯平衡 氯平衡见表2-24。 表2-24 氯平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 氯含量; 物质名称; 氯含量; 百分比（％）. 盐酸（35%）; 55.2; 18.7906; 有组织废气外排; 0.1363; 0.658. 酸性蚀刻液; 0.5; 0.0600; 无组织废气外排; 0.0428; 0.207. 氯化铵; 1.33; 0.8831; 废水外排; 15.9889; 77.193. 沉铜预浸盐; 0.44; 0.0493; 酸性蚀刻废液等废液; 4.5448; 21.942. 沉铜活化剂; 0.17; 0.0098. 酸蚀添加剂; 9.2; 0.9200. 合计; 20.7128; 合计; 20.7128; 100. （10）磷平衡 磷平衡见表2-25。 表2-25 磷平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 磷含量; 物质名称; 磷含量; 百分比（%）. 铜条（磷0.15%）; 55; 0.0825; 废水外排; 0.0902; 83.985. 化学镀镍液; 0.71; 0.0249; 含镍废液; 0.0172; 16.011. 合计; 0.1074; 合计; 0.1074; 100. （11）锰平衡 锰平衡见表2-26。 表2-26 锰平衡表（单位：t/a） 投入方; 产出方. 物料名称; 输入量; 锰含量; 物质名称; 锰含量; 百分比（%）. 工业高锰酸钾; 0.46; 0.1593; 废水外排; 0.1593; 100. 合计; 0.1593; 合计; 0.1593; 100. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建工程，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、基本污染物环境质量 根据达州市生态环境局官方网站2021年6月5日发布的《2020年达州市环境状况公报》，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 本项目位于达州市大竹县，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、特征污染物 氯化氢、氯气、甲醛、氨：本次评价委托四川华皓检测技术有限公司于2021年12月17-19日对本项目氯化氢、氯气、甲醛、氨进行监测； TSP、TVOC、硫酸雾：引用四川金谷园环境检测有限公司2021年8月30日-9月1日对“达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目”的监测，该项目位于本项目西北侧736m，监测时间至今在3年内，大气环境质量未发生较大变化，评价认为引用监测有效。 （1）监测内容 监测项目：氯化氢、氯气、氰化氢、甲醛、氨；TSP、TVOC、硫酸雾 监测时间：2021年12月17日-2021年12月19日；2021年8月30日-9月1日 监测频率：TSP监测24h平均值；TVOC监测8h平均值；硫酸雾监测1h平均值；氯化氢、氯、甲醛、氨监测1h平均值。 （2）监测布点 项目共设置2个监测点位，其中2#监测点位为引用达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目”的监测点位，具体位置见表3-1及附图。 表3-1 大气质量监测布点及监测情况表 编号; 监测点位; 监测项目; 执行标准. 1#; 项目所在地下风向HG1; 氯化氢; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1《其它污染物空气质量浓度参考限值》. 氯气. 氰化氢. 甲醛. 氨. 2#; 引用达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目西南侧当季下风向空地处; TSP. TVOC. 硫酸雾; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 具体检测结果见表3-2。 表3-2 大气监测及引用结果一览表 单位：mg/m3 点位信息; 检测结果. 监测点位; 监测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 项目所在地下风向HG1; 氯化氢; 2021.12.17; ND; ND; ND; ND. 2021.12.18; ND; ND; ND; ND. 2021.12.19; ND; ND; ND; ND. 氯气; 2021.12.17; ND; ND; ND; ND. 2021.12.18; ND; ND; ND; ND. 2021.12.19; ND; ND; ND; ND. 甲醛; 2021.12.17; ND; ND; ND; ND. 2021.12.18; ND; ND; ND; ND. 2021.12.19; ND; ND; ND; ND. 氨; 2021.12.17; 0.02; 0.05; 0.06; 0.10. 2021.12.18; 0.11; 0.08; 0.07; 0.04. 2021.12.19; 0.06; 0.08; 0.04; 0.09. 达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目西南侧当季下风向空地处; TVOC; 2021.08.30; 0.00625; /; /; /. 2021.08.31; 0.0005; /; /; /. 2021.09.01; 0.00625; /; /; /. TSP; 2021.08.30; 0.124; /; /; /. 2021.08.31; 0.113; /; /; /. 2021.09.01; 0.139; /; /; /. 硫酸雾; 2021.08.30; 0.089; 0.081; 0.075; 0.081. 2021.08.31; 0.085; 0.076; 0.077; 0.075. 2021.09.01; 0.086; 0.091; 0.079; 0.079. （3）评价方法 采用占标率法评价环境空气质量现状，计算公式为： Pi=CiCoi×100% 式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度（mg/m3）； Coi ——第i个污染物的执行标准（mg/m3）。 （4）监测结果 表3-3 环境空气现状单项指数评价结果 监测点位名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测天数; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. x; y. - 1#项目西南侧当季下风向空地处; -20; -25; 氯化氢; - 3; - ND; 0.05; - 0; - 0; - 达标. 氯气; - 3; - ND; 0.1; - 0; - 0; - 达标. 甲醛; - 3; - ND; 0.05; - 0; - 0; - 达标. 氨; - 3; - 0.02-0.11; 0.2; - 55; - 0; - 达标. 2#引用达州市垅鑫再生资源回收有限公司项目西南侧; -650; -12; TVOC; - 3; - 0.0005~0.00652; 0.6; - 1.04; - 0; - 达标. 硫酸雾; - 3; - 0.075~0.089; 0.3; - 29.7; - 0; - 达标. TSP; - 3; - 0.113~0.139; 0.3; - 46.3; - 0; - 达标. 由表3-5可知：项目区域TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；氯化氢、氯气、甲醛、氨、TVOC、硫酸雾能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1《其它污染物空气质量浓度参考限值》中的参考限值要求，表明项目区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量 本项目位于四川大竹经济开发区，项目废水经预处理后排入厂区自建污水处理站通过园区管网进入四川大竹经济开发区污水处理厂处理后排入东流河，四川大竹经济开发区污水处理厂位于本项目东北侧，距离730m。本次环评于2021年12月17日~12月19日委托四川华皓技术有限公司对项目区域地表水进行了现状监测，其地表水监测点位位于四川大竹经济开发区污水处理厂排污口上游500m处、四川大竹经济开发区污水处理厂排污口下游1500m处。 1、监测断面设置 在评价河段东柳河上共设置2个监测断面，地表水监测断面见表3-4。 表3-4 地表水环境现状监测断面 断面名称; 河流; 位置. I; 东柳河; 四川大竹经济开发区污水处理厂排污口上游500m处. II; 四川大竹经济开发区污水处理厂排污口下游1500m处. 2、监测项目 监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、硫酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、镍、银、铜、Cr6+、锌、铅、甲醛、锰、硼、汞、硒、砷、镉、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等共31项。 3、采样时间 2021年12月17日~12月19日，连续取样3天。 - 4、监测结果 地表水监测结果见表3-5。 表3-5 评价区域地表水环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲，水温℃ 监测点位/监测项目; 12.17; 12.18; 12.19; 12.17; 12.18; 12.19. 四川大竹经济开发区污水处理厂排污口上游500m处; 四川大竹经济开发区污水处理厂排污口下游1500m处. 水温; 9.2; 9.2; 9.2; 9.1; 9.1; 9.3. pH值; 7.7; 7.8; 7.8; 7.8; 7.8; 7.7. 溶解氧; 9.4; 9.7; 9.5; 9.5; 9.6; 9.6. 高锰酸盐指数; 1.13; 1.16; 1.22; 1.27; 1.01; 1.20. 五日生化需氧量; 0.8; 0.7; 0.7; 0.9; 0.8; 0.8. 化学需氧量; 9; 10; 11; 10; 8; 8. 悬浮物; 6; 5; 6; 5; 5; 5. 氨氮; 0.774; 0.840; 0.702; 0.861; 0.799; 0.892. 总磷; 0.08; 0.10; 0.08; 0.10; 0.08; 0.11. 石油类; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硫酸盐; 139; 145; 135; 123; 127; 118. 氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镍; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 银; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铜; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六价铬; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 锌; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲醛; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 锰; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硼; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 汞; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硒; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 砷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 挥发酚; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氟化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硫化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; 2.3×103; 3.6×103; 1.7×103; 2.4×103; 4.5×103; 2.1×103. 5、评价方法 采用单项污染指数法评价，其数学模式如下： 1）对常规水质：采用单项水质参数评价法，计算公式如下： Sij=CijCsi 式中：Sij—i污染物在监测点j的标准指数； Cij—i污染物在监测点j的地表水浓度值（mg/L）； Csi—i污染物的地表水环境质量标准值（mg/L）； 2）对于pH值： 对具有上、下限标准的pH，则按下式计算pH的Pi值。 Sph,j=7.0−pHj7.0−pHsupHj≤7.0 Sph,j=pHj−7.0pHsu−7.0pHj≥7.0 式中：pHj—监测点j的pH值； pHsd—地表水水质标准中规定的pH的下限值； pHsu—地表水水质标准中规定的pH的上限值； 3）对于溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 当DOj＞DOf SDO,j=¦DOf−DOj¦DOf−DOs 当DOj≤DOf SDO,j=DOsDOj 式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=(491−2.65S)/(33.5+T)； S——实用盐度符号，量纲为1； T——水温，℃。 6、评价结果 根据前述评价方法和监测统计结果，计算各评价因子监测统计值的单项评价指数，结果见表3-6。 表3-6 评价河段地表水水质评价结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测 点位; 评价项目; 浓度范围; 单项标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 评价标准; 执行标准. I; 水温; /; /; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类. pH值; 7.7-7.8; 0.35-0.40; 0; /; 6-9. 溶解氧; 9.2-9.2; 0.436-0.436; 0; 0; 5. 高锰酸盐指数; 1.13-1.22; 0.188-0.203; 0; 0; 6. 五日生化需氧量; 0.7-0.8; 0.175-0.20; 0; 0; 4. 化学需氧量; 9-11; 0.45-0.55; 0; 0; 20. 悬浮物; 5-6; /; /; /; /. 氨氮; 0.702-0.840; 0.702-0.840; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.08-0.11; 0.4-0.55; 0; 0; 0.2. 石油类; ND; /; /; /; 0.05. 硫酸盐; 135-145; 0.54-0.58; 0; 0; 250. 氰化物; ND; /; /; /; 0.2. 氯化物; ND; /; /; /; 250. 镍; ND; /; /; /; 0.02. 银; ND; /; /; /; /. 铜; ND; /; /; /; 1.0. 六价铬; ND; /; /; /; 0.05. 锌; ND; /; /; /; 1.0. 铅; ND; /; /; /; 0.05. 甲醛; ND; /; /; /; 0.9. 锰; ND; /; /; /; 0.1. 硼; ND; /; /; /; 0.5. 汞; ND; /; /; /; 0.0001. 硒; ND; /; /; /; 0.01. 砷; ND; /; /; /; 0.05. 镉; ND; /; /; /; 0.005. 挥发酚; ND; /; /; /; 0.005. 氟化物; ND; /; /; /; 1.0. 硫化物; ND; /; /; /; 0.2. 阴离子表面活性剂; ND; /; /; /; 0.2. 粪大肠菌群; 1.7×103-3.6×103; 0.17-0.36; 0; 0; 10000. II; 水温; /; /; /; /; /. pH值; 7.7-7.8; 0.35-0.40; 0; /; 6-9. 溶解氧; 9.1-9.3; 0.436-0.437; 0; 0; 5. 高锰酸盐指数; 1.01-1.27; 0.168-0.212; 0; 0; 6. 五日生化需氧量; 0.8-0.9; 0.2-0.225; 0; 0; 4. 化学需氧量; 8-10; 0.4-0.5; 0; 0; 20. 悬浮物; 5-5; /; /; /; /. 氨氮; 0.799-0.892; 0.799-0.892; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.08-0.10; 0.4-0.5; 0; 0; 0.2. 石油类; ND; /; /; /; 0.05. 硫酸盐; 118-127; 0.472-0.508; 0; 0; 250. 氰化物; ND; /; /; /; 0.2. 氯化物; ND; /; /; /; 250. 镍; ND; /; /; /; 0.02. 银; ND; /; /; /; /. 铜; ND; /; /; /; 1.0. 六价铬; ND; /; /; /; 0.05. 锌; ND; /; /; /; 1.0. 铅; ND; /; /; /; 0.05. 甲醛; ND; /; /; /; 0.9. 锰; ND; /; /; /; 0.1. 硼; ND; /; /; /; 0.5. 汞; ND; /; /; /; 0.0001. 硒; ND; /; /; /; 0.01. 砷; ND; /; /; /; 0.05. 镉; ND; /; /; /; 0.005. 挥发酚; ND; /; /; /; 0.005. 氟化物; ND; /; /; /; 1.0. 硫化物; ND; /; /; /; 0.2. 阴离子表面活性剂; ND; /; /; /; 0.2. 粪大肠菌群; 2.1×103-4.5×103; 0.21-0.45; 0; 0; 10000. 根据表3-6可知，各监测断面各监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准限值要求，区域地表水环境质量较好。 三、声学环境质量 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》内容、格式及编制技术指南中要求“厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标质量现状”，根据现场调查，本项目周边50m范围内无敏感点，无需进行噪声监测。 - 四、地下水 本项目地下水引用四川金谷园环境检测有限公司2021年9月1日对“达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目”的监测。根据项目区域地下水水位高低以及地下水水流向与水位线垂直的特点判断出，项目区域水流由东北流向西南。引用项目位于本项目西北侧736m，引用的监测点位位于本项目下游，且监测时间至今在3年内，地下水环境质量未发生较大变化，评价认为引用监测有效。项目监测点位详见表3-7。 1、监测项目 监测因子：pH、耗氧量(CODMn法)、挥发性酚类、氰化物、氯化物、六价铬、砷、汞、铅、氟、镉、铁、锰、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、石油类、总大肠菌群、细菌总数、钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子。 2、监测布点 根据项目所在地的实际情况，项目区内附近居民地下水井设置1个地下水监测点（见监测布点示意图）。 表3-7 地下水环境现状监测点 点位编号; 位置; 相对本项目位置. 1#; 达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目东北侧83m居民自备水井; 项目东侧20m处. 3、采样时间及频率 监测1天，1次/天。 4、监测方法 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)及《地下水环境检测技术规范》(HJ/T164-2004)中的规定执行。 5、评价方法 采用单项指数法进行评价，单项指数法数学模式如下： （1）对于一般污染物 Si,j=Ci,jCsi 式中：Si,j—i污染物指数； Ci,j —i污染物的监测值，mg/L； Csi—i污染物的评价标准；mg/L。 （2）对于pH SPH,j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj≤7.0或 SPH,j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj>7.0 式中：pHsd、pHsu—pH值评价值的上限值或下限值； pHj—pH值的实测值。 6、评价结果 经统计和计算，对地下水监测结果统计数据进行评价，见表3-10。 表3-8 地下水质量监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲） 采样日期; 监测项目; 监测结果及点位; 标准值; 单位; Sij(max). 1#. 2021.09.01; pH值; 7.64; 6.5～8.5; 无量纲; 0.32. 挥发性酚; ND; 0.002; mg/L; /. 总大肠菌群; ＜2; 3.0; MPN/100mL; ＜0.67. 细菌总数; 44; 100; CFU/mL; 0.44. 铬（六价）; ND; 0.05; mg/L; /. 氰化物; ND; 0.05; /. 氨氮; 0.039; 0.50; 0.078. 耗氧量; 2.79; 3.0; 0.93. 镉; ND; 5; ug/L; /. 铅; 5; 10; 0.5. 铁; ND; 0.3; mg/L; /. 锰; ND; 0.10; /. 溶解性总固体; 424; 1000; 0.424. 总硬度; 190; 450; 0.422. 石油类; 0.01; /; /. 砷; 5.2; 10; ug/L; 0.52. 汞; 0.06; 1; 0.06. 钾; 18.9; /; mg/L; /. 钠; 10.7; /; /. 钙; 49.0; /; /. 镁; 9.80; /; /. 氯化物; 0.838; 250; 0.0033. 硫酸盐; 20.4; 250; 0.0816. 亚硫酸盐（以N计）; ND; 1.00; /. 硝酸盐（以N计）; ND; 250; /. 碱度（以CO32-计）; 0; /; /. 碱度（以HCO3-计）; 269; /; /. 由表3-10可知地下水监测因子Sij (max)均小于1，项目区域地下水检测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水要求。 - 土壤环境 2021年12月27日四川华皓检测技术有限公司对项目区域土壤进行了监测，具体检测结果见表3-9。 1、监测点位及监测项目 表3-9 土壤监测一览表 点位编号; 监测点位置; 监测项目; 监测时间及频次; 采样说明. 1#; 项目占地范围内; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、二苯并【a，h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘等共45项。; 监测1天采样1次; 柱状样点. 2#; 项目南侧厂界外约10m; pH、铜、镍、氰化物; 表层样点. 注：表层样应在0~0.2m取样。柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下每3m取1个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。. 2、评价因子 根据监测结果，结合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），确定项目占地范围内、外监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1所列45项基本因子。 3、评价模式 评价区域内土壤质量现状评价采用单项指数法进行评价，数学模式为： Ii=Ci/C0i 式中：Ci—某评价因子监测浓度，mg/Nm3； C0i—某评价因子评价标准，mg/Nm3。 选取监测中最大监测浓度值，现状评价计算结果如表3-10所示。评价标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 表3-10 土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 采样点位; 标准（筛选值（第二类用地））; 项目南侧厂界外约10mS2; 项目占地范围内S1. 采样层次; 0-20; 最大单项指数; 0-50mm; 50-150mm; 150-300mm; 最大单项指数. pH; /; 7.58; /; 6.81; 7.55; 7.65; /. 铜; 18000; 28; 0.0012; 28; 29; 28; 0.0016. 氰化物; /; /; /; /; /; /; /. 铅; 800; /; /; 22; 24; 27; 0.034. 镉; 65; /; /; 0.21; 0.18; 0.20; 0.0032. 镍; 900; 51; 0.057; 62; 53; 52; 0.069. 汞; 38; /; /; 0.066; 0.141; 0.146; 0.0038. 砷; 60; /; /; 7.83; 8.89; 8.33; 0.148. 铬（六价）; 5.7; /; /; ND; ND; ND; /. 苯; 4; /; /; ND; ND; ND; /. 甲苯; 1200; /; /; ND; ND; ND; /. 乙苯; 28; /; /; ND; ND; ND; /. 间二甲苯+对二甲苯; 570; /; /; ND; ND; ND; /. 邻二甲苯; 640; /; /; ND; ND; ND; /. 苯乙烯; 1290; /; /; ND; ND; ND; /. 1,2-二氯丙烷; 5; /; /; ND; ND; ND; /. 氯甲烷; 37; /; /; ND; ND; ND; /. 氯乙烯; 0.43; /; /; ND; ND; ND; /. 1,1-二氯乙烯; 66; /; /; ND; ND; ND; /. 二氯甲烷; 616; /; /; ND; ND; ND; /. 反-1,2-二氯乙烯; 54; /; /; ND; ND; ND; /. 1,1-二氯乙烷; 9; /; /; ND; ND; ND; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; /; /; ND; ND; ND; /. 1,1,1-三氯乙烷; 840; /; /; ND; ND; ND; /. 四氯化碳; 2.8; /; /; ND; ND; ND; /. 1,2-二氯乙烷; 5; /; /; ND; ND; ND; /. 三氯乙烯; 2.8; /; /; ND; ND; ND; /. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; /; /; ND; ND; ND; /. 四氯乙烯; 53; /; /; ND; ND; ND; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; /; /; ND; ND; ND; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; /; /; ND; ND; ND; /. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; /; /; ND; ND; ND; /. 氯苯; 270; /; /; ND; ND; ND; /. 1,2-二氯苯; 560; /; /; ND; ND; ND; /. 1,4-二氯苯; 20; /; /; ND; ND; ND; /. 氯仿; 0.9; /; /; ND; ND; ND; /. 萘; 70; /; /; ND; ND; ND; /. 苯并【a】蒽; 15; /; /; ND; ND; ND; /. 苯并【b】荧蒽; 15; /; /; ND; ND; ND; /. 苯并【k】荧蒽; 151; /; /; ND; ND; ND; /. 苯并【a】芘; 1.5; /; /; ND; ND; ND; /. 茚并【1,2,3-cd】芘; 15; /; /; ND; ND; ND; /. 二苯并【a，h】蒽; 1.5; /; /; ND; ND; ND; /. 硝基苯; 76; /; /; ND; ND; ND; /. 苯胺; 260; /; /; ND; ND; ND; /. 2-氯酚; 2256; /; /; ND; ND; ND; /. 根据评价结果表明，土壤采样点的检测值均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，单项评价指数均小于1，表明区域土壤本底环境状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、主要环境保护目标 按照水、气、声、固废各环境要素，本工程的建设主要的环境保护目标如下： （1）水环境保护目标及级别 本项目最终受纳水体为东柳河。因此，地表水保护目标为东柳河。地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 具体的环境保护目标见表3-11。 表3-11 项目水环境主要保护目标 环境因素; 目标名称; 方位; 距离; 环境基本特征; 保护级别. 地表水环境; 东柳河; 北面; 818m; 行洪、灌溉; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. 厂界外500m范围内保护目标如下表所示；项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表3-12 本项目大气主要环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂址距离. X; Y. 1; 农户居民; 370; 72; 约20户，90人; 东侧; 320m. 2; 农户居民; -110; -170; 约2户，6人; 西南侧; 160m. 3; 农户居民; -184; -302; 约5户，15人; 西南侧; 277m. 4; 金龙社区居民委员会; -125; 147; 12人; 东南侧; 166m. （3）声学环境保护目标及级别 厂界外50m范围内无声环境保护目标 （4）地下水环境保护目标及级别 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生产废水经厂区污水处理站处理达标后，经园区污水处理厂处理后排入东柳河，项目生产废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020），色度、甲醛、锰执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准；生活污水进入预处理池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准排入园区污水处理厂；项目生产废水排放具体标准值见表3-14、生活污水排放具体标准值见表3-13。 表3-13 项目生产废水排放标准一览表 污染物; 单位; 排放标准; 排放监控位置; 来源. pH; 无量纲; 6～9; 企业生产废水总排口; 《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1排放限值. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 45. 总氮; mg/L; 70. 总磷; mg/L; 8.0. 氟化物; mg/L; 20. TOC; mg/L; 200. LAS; mg/L; 20. 石油类; mg/L; 20. CODcr; mg/L; 500. 总铜; mg/L; 2.0. 总氰化物; mg/L; 1.0. 总镍; mg/L; 0.5; 生产设施废水排放口. 色度; 稀释倍数; 50; 企业生产废水总排口; 《污水综合排放标准》表4中一级标准. BOD5; mg/L; 20. Mn; mg/L; 2.0. 甲醛; mg/L; 1.0. 表3-14 单位基准排水量 企业; 产品规格; 单位; 单位产品基准排水量; 排水量计量位置. 印制电路板; 单面板; m3/m2; 0.22; 与污染物排放监控位置一致. 双面板; m3/m2; 0.78. 多层板（（2+n）层）; m3/m2; 2.34. 表3-15 项目生活污水排放标准一览表 污染物; 单位; 排放标准; 排放监控位置; 来源. pH; 无量纲; 6～9; 企业生活污水总排口; 《污水综合排放标准》表4中三级标准及园区污水处理厂接管标准. SS; mg/L; 400. CODcr; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. 2、噪声 施工期噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值要求，标准见表3-16。 表3-16 建筑施工场界噪声限值 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008）3类标准限值，标准值见表3-17。 表3-17 工业企业厂界环境噪声排放标准 Leq：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 65; 55; (12348—2008)3类标准. 3、废气 施工期：项目施工期扬尘参照应执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）施工场地扬尘排放标准和扬尘监测点数量设置要求。 表3-18 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土石方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州; 拆除工程/土方开挖/土石方回填阶段; 900. 其他工程阶段; 350. 营运期：印刷电路板产生的废气污染物氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5、表6的排放限值；粉尘、甲醛、氯气等废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新改扩建项目二级标准；VOCs、甲醛执行四川省地方标准《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3和表5中的限值。 表3-19 大气污染排放标准 污染物; 高度 （m）; 排放限值（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 周界外最高浓度/无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 依据. 氯化氢; 15; －; 30; －; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）. 硫酸雾; 15; －; 30; －. 氮氧化物; 15; －; 200; －. 氰化氢; 25; －; 0.5; －. 颗粒物; 15; 3.5; 120; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级. 锡及其化合物; 15; 0.31; 8.5; 0.24. 氯气; 25; 0.52; 65; 0.4. 氨; 15; 8.8; --; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 硫化氢; －; －; －; 0.06. 挥发性有机物 （VOCs）; 15; 3.4; 60; 2.0; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3及表5. 甲醛; 15; 0.2; 5; 0.1; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表4. 表3-21大气污染排放标准 工艺种类; 基准排气量m3/m2(镀件镀层); 排放量计量位置. 其它镀种（镀铜、镍等）; 37.3; 车间或生产设施排气筒. 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值要求。 表3-22 饮食业油烟排放标准 控制项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 油烟; 2.0. ##### 厂区污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 ##### 表3-23 《恶臭污染物排放标准》表5限值 控制项目; 排放量; 排气筒高度; 无组织排放控制浓度. 监控点; 浓度. 氨; 4.9kg/h; 15m; 厂界标准; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 2000（无纲量）; 20（无纲量）. 4、固废 一般固体废物参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改清单的相应标准。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的相应标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水、生活废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂。 本项目总量控制因子为COD、NH3-N、氮氧化物，本项目总量指标分配表见表3-24。 表3-24总量指标分配表单位：t/a 污染物名称; 总量. COD; 97.06. NH3－N; 6.03. 氮氧化物; 1.088. VOCS; 有组织：6.192；无组织：6.878；合计：13.07. 具体总量控制指标由当地环保部门核定后下发。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工工程为一般的土建工程。工程施工期间的场地平整、基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。其具体环保污染防治措施如下： 1、废水 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工过程产生的施工废水。 （1）生活污水：依托施工现场临时修建化粪池收集处理后，排入市政污水管网再进入四川大竹经济开发区污水处理厂进一步处理达标后排放。 （2）施工废水：施工现场新建1座小型临时隔油沉淀池，对施工废水进行隔油、沉淀处理后循环使用，不外排；待项目施工完成后，及时对修建的临时废水隔油沉淀池予以拆除，并进行场地平整恢复。 2、废气 项目施工期大气污染物主要来源于：场地平整、基础开挖、建材装卸、主体施工、车辆行驶等产生的扬尘；运输车辆产生的汽车尾气；办公楼装修阶段产生的装修废气等。 2.1扬尘 （1）部分施工环节采取湿法作业，施工场地配备保洁人员，负责施工区域路面的清洁，对散落料进行及时清理。 （2）规整清理阶段，应做到先洒水，后清理打扫，防止扬尘产生。 （3）使用商品混凝土，定期清扫施工场内路面，保持路面清洁，控制车速，每天定时洒水降尘。 （4）施工现场设置施工围挡，封闭施工现场，并在施工围挡上安装喷雾装置。 （5）及时规整施工场地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用抑尘网、密目网进行全部覆盖。 （6）对进出厂运输散装货物的车辆加盖篷布或采取密闭措施，防止遗撒，严格控制和规范车辆运输量和运输方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；要注意物料的保护，加盖篷布密封暂存，避免造成大范围内的空气污染。 （7）装饰施工过程中各类建材应暂存堆放于室内，堆放点应相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水降尘等防尘措施。 施工场地扬尘排放应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）限值要求： ①土方开挖/土方回填阶段：监测点排放限值≤600μg/m3； ②其他工程阶段：监测点排放限值≤250μg/m3。 根据《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）要求，“施工场地占地面积为：10000＜S≤100000在1万平米设置2个监测点位的基础上，每增加3万平方米增设1个监测点位，不足3万平方米的部分按3万平方米计。”本项目总施工占地面积为33333.5平方米，因此施工期应在施工场地设置布设3个扬尘在线监测点，监测项目为总悬浮颗粒物（TSP），每个监测点安装1套扬尘在线监测系统（该系统至少应包括样品采集单元、样品测量单元、数据采集和传输单元以及气象传感单元、视频监控单元等），实现监控数据接入扬尘网络化管理平台，并实时联网；在线监测仪应具备三个月以上存储能力，断电后能自动保存数据。 按照《四川省重污染天气应急预案》（川办函〔2018〕10号）和《四川省建筑管理条例》（2018修正）等文件中相关要求施工，尤其是在重污染天气时应做好施工场地扬尘减排措施。若施工期遇重污染天气，建设单位和施工单位应严格落实《达州市重污染天气应急预案（2017年修订）》(达市府办〔2017〕87号中的有关要求，做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。 综上分析，施工扬尘在施工过程中是不可避免的，主要影响范围在施工现场内，但它将随项目施工期的结束而消失，只要项目施工期采取上述扬尘治理措施，扬尘浓度可得到有效控制。 2.2车辆尾气 对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止使用废气排放超标的车辆，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，合理安排运输时间，进一步降低对其外界环境的影响。 2.3装修废气 在办公区和生活区修期间，首选环保型油漆、涂料及装饰材料等，加强室内的通风换气，装修完成后，建议加强通风加快废气逸散。由于装修时采用的涂料等中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，因而投运后也要注意加强室内空气流通。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以控制，降低施工扬尘产生量。 3、噪声 项目施工期产生的噪声主要包括：施工设备运行产生的设备噪声和运输车辆产生的交通运输噪声，声源强度一般在75~105dB（A）之间。为降低施工噪声的影响，实现施工噪声场界达标排放，其具体噪声防治措施如下： （1）选用低噪声施工设备，并采取有效的隔声减振措施。 （2）合理布局，将主要高噪声作业点布设于施工场地中部，且尽量不集中安排作业；文明施工，各类建材装卸、搬运应该轻拿轻放；合理安排施工时间，禁止夜间（22:00至次日凌晨6:00）时段施工。 （3）加强对施工设备的维护、保养，避免故障噪声对周围环境造成影响。 （4）合理安排运输车辆的运输行驶路线，避免车辆运输对沿线居民造成影响。 （5）合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 （6）施工场地场界四周设置隔离围挡，利用围挡隔声等。 施工单位应严格落实上述噪声防治措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求，实现场界处达标排放，严禁出现施工噪声扰民现象。 4、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要包括：建筑垃圾、土石方和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾：在砂石加工厂房和办公生活区等施工过程中会产生废钢材、废钢板、砂石、碎砖、废木料及钢筋和建材包装等建筑垃圾。环评要求应在施工现场设置建渣临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。将施工过程产生的废料进行分类，能回收利用的（如：废钢材、废钢板、钢筋、木材等），交废物收购站回收处理；不能回收利用的（如：砂石、碎砖、破碎的混凝土块等），定时清运到当地市政部门指定的建筑垃圾堆放地。 （2）土石方：项目沉淀池、化粪池、排水沟等开挖过程将产生一定的废弃土石方，通过回填于低洼处，基本能够实现厂内平衡。 （3）施工人员产生的生活垃圾：经垃圾桶袋装收集后，统一运至乡镇指定的生活垃圾堆放点暂存，而后由市政环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期污染物排放及治理措施 1、废气排放及治理 电路板生产过程中产生的废气主要为粉尘、酸性气体（氯化氢、硫酸雾、NOx）、氰化氢、氨、甲醛、有机废气、食堂油烟等。 1、废气排放及治理 电路板生产过程中产生的废气主要为粉尘、酸性气体（氯化氢、硫酸雾、NOx）、氰化氢、氨、甲醛、有机废气、食堂油烟等。 厂房1# - 粉尘 - 粉尘废气主要是开料、钻孔、成型、钻埋孔等工序产生的，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中“38-40电子电气行业系数手册”中“机械加工工段”产污系数，详见表4-1。 - 表4-1 38-40电子电气行业系数手册（机械加工工段节选） - 工段名称; - 原料名称; - 工艺名称; - 规模等级; - 污染物类别; - 污染物指标; - 单位; - 产污系数; - 备注. - 机械加工; - 覆铜板; - 切割、打孔; - 所有; - 废气; - 工业废气量; - 标立方米/平方米; - 7.124×101; - 适用于3982行业。. - 覆铜板; - 切割、打孔; - 所有; - 废气; - 颗粒物; - 克/平方米-原料; - 6.489. 本项目开料面积为（187.2万m2/a），根据设计单位提供资料，钻孔加工面积占总板面积的30%（56.16万m2/a），成型加工面积占总板面积的25%（46.8万m2/a），钻埋孔加工面积仅产生于双层及多层板工序，钻埋孔加工面积占双层及多层板面积的30%（28.08万m2/a）。 本项目在1#厂房（1F）内设置4条单面线路板生产线，开料工序设置2台裁板机、2台磨边机、圆角机1台；钻孔工序设置自动钻定位孔机2台；成型工序设置数控V-CUT机10台、油压自动冲床20台。 ①厂房1#开料、钻孔粉尘 本项目厂房1#开料面积为72万m2/a，钻孔面积为21.6万m2/a，合计93.6万m2/a。粉尘产生系数为6.489g/m2，则粉尘的产生量为6.034t/a，0.838kg/h。 ②厂房1#成型粉尘 本项目厂房1#成型面积为18万m2/a，粉尘产生系数为6.489g/m2，则粉尘的总产生量为1.168t/a，0.162kg/h。 治理措施： ①厂房1#开料、钻孔粉尘 本项目在开料工序的2台裁板机、2台磨边机、1台圆角机及钻孔工序的2台自动钻定位孔机上方安装集气罩（J1~J7），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为0.5m，B为0.5m，因此，单个集气罩风量为1350m3/h，合计风量为9450m3/h，收集效率为90%，将废气引入厂房1#西侧1套（B1）“布袋除尘器”处理（布袋除尘器处理效率≥95%）处理后经15m高DA001排气筒排放。 厂房1#开料、钻孔粉尘有组织排放量为0.2715t/a，0.038kg/h；无组织排放量为0.6034t/a，0.088kg/h。 本项目在成型工序设置的10台数控V-CUT机、20台油压自动冲床的设备上方安装集气罩（J8~J37），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为0.5m，B为0.5m，因此，单个集气罩风量为1350m3/h，合计风量为40500m3/h，收集效率为90%，将废气引入厂房1#南侧1套（B2）“布袋除尘器”处理（布袋除尘器处理效率≥95%）处理后经15m高DA002排气筒排放。 厂房1#成型粉尘有组织排放量为0.1694t/a，0.024kg/h；无组织排放量为0.1168t/a，0.016kg/h。 - （2）有机废气 - 根据工艺流程及产污环节分析，有机废气（以VOCS计）主要来自洗网、内层湿膜涂布、阻焊绿油、文字等工序及喷锡前处理浸松香工序和阻焊、文字印刷配套的网房。 ①厂房1# - A.洗网工序 - 本项目厂房1#东南侧设置洗网网房（制作的），主要对阻焊、文字印刷工序所用的丝印网进行清洗，采用密闭设备清洗网版，除了网版清洗带走的膜渣带走、产生挥发性有机废气外，洗网水经过滤后循环回用，并补充日常损耗量。根据建设单位提供的经验参数，约70%的洗网水以危废形式（废洗网布、干膜渣）委外处理，30%以有机废气形式损耗。全厂使用的洗网水量为40t/a，VOCS的产生量为12t/a。 - B、线路印刷、UV固化 - 本项目厂房1#北侧设置4条线路印刷、UV固化线（单面线路板自动生产线），西南侧设置，油墨采用印刷油墨，印刷油墨的用量为4.83t/a,其成分为：树脂30%、双-三羟甲基内烷18%、2-乙氧基乙酸乙酯18%、填料27%、色粉2%、光敏剂5%，生产过程中挥发性有机废气污染物占30%左右，VOCS的产生量为1.45t/a。 - C、阻焊印刷、UV固化 - 本项目厂房1#北侧设置2条阻焊印刷、UV固化线，油墨采用阻焊油墨，阻焊油墨的用量为76t/a，其成分为：30%邻甲酚醛环氧丙烯酸齐聚物、18.5%DBE 溶剂、3.5%光引发剂、2%光起始剂、4.5%四甲苯、22%硫酸钡、1%二氧化硅、1%酞青绿、7.5%丙烯酸酯、10%环氧树脂，生产过程中挥发性有机废气污染物占10%左右，VOCS的产生量为7.6t/a。 - D、字符印刷、UV固化 - 本项目厂房1#西侧设置2条字符印刷、UV固化线，油墨采用字符油墨，字符油墨的用量为2.4t/a,其成分为：55%环氧树脂、10%二氧化硅、7%石脑油、12%硫酸钡、10%颜料、3%二乙二醇乙醚乙酸酯、3%其他，生产过程中挥发性有机废气污染物占55%左右，VOCS的产生量为1.32t/a。 - E、松香工序 - 本项目厂房1#东北侧设置1条松香线，松香的用量为5.7t/a,其成分为：松香助焊剂、含异丙醇70%，松香树脂30%，生产过程中挥发性有机废气污染物占30%左右，VOCS的产生量为1.71t/a。 治理措施： - 在洗网工序（1条）、线路印刷（3条）、阻焊印刷（3条）、字符印刷（3条）、松香工序（1条）上方安装集气罩（J38~J48），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为0.5m，B为0.7m，因此，单个集气罩风量为1890m3/h，合计风量为20790m3/h，收集效率为90%，将废气引入楼顶1套（H1）“二级活性炭吸附装置”处理（处理效率为90%）处理后经15m高DA003排气筒排放。 （3）酸性废气 由工艺流程及产污环节分析可知，1#厂房酸雾废气主要包括硫酸雾、氯化氢等酸性废气污染物，其中，硫酸雾主要自前处理工序（酸洗）和中处理工序工序（酸洗）、蚀刻工序；氯化氢主要来自蚀刻、去墨工序。 本评价以江门崇达电路技术有限公司为类比对象，江门崇达电路技术有限公司位于江门市高新区连海路363号，主要生产多层、HDI、柔性电路板，设计生产规模为192万平方米/年，其中HDI电路板72万平方米、多层电路板96万平方米、柔性电路板24万平方米。其使用的原辅材料及工艺与本项目大致相同，产品产量为本项目的1.6倍。广东省环境保护厅于2011年5月6日以粤环审〔2011〕149号文对江门崇达电路技术有限公司PCB生产基地建设项目环境影响报告书予以批复。江门崇达电路技术有限公司PCB生产基地计划分阶段建设，项目第一阶段于2013年5月建成，广东省环境保护厅于2014年12月23日以粤环审〔2014〕437号文通过项目第一阶段竣工环保验收；项目第二阶段于2015年动工建设，2016年8月建成并投入试生产，并在2018年1月25日完成自主验收。因此，类比该项目产污核算本项目产污具有代表性。 根据其正常运行工况下的实测监测数据（监测时，各生产线均处于满负荷正常生产工况，即连续过板、正常运行）和生产线的产能情况，取其各废气污染物最大产生速率倒推出各生产加工单位产品面积线路板的污染物产生系数，具体为：其DES线蚀刻工序单位产品氯化氢的产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计），DES线（微蚀、酸洗等前处理工作槽硫酸浓度控制在3%~5%）硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计）。 厂房1#前处理磨板、中处理磨板过程中会产生硫酸雾，酸性蚀刻过程会产生氯化氢。厂房1#前处理磨板与中处理磨板及酸性蚀刻过程中单面板加工面积为均60万m2。 - 根据DES线（微蚀、酸洗等前处理工作槽硫酸浓度控制在3%~5%）硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），DES线蚀刻工序单位产品氯化氢的产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计），厂房1#前处理磨板硫酸雾产生量为0.45t/a；厂房1#中处理磨板硫酸雾产生量为0.45t/a，氯化氢产生量为1.2t/a。 治理措施： 在前处理磨板（3条）、中处理磨板（3条）与蚀刻线（3条）上方安装集气罩（J49~J57），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为0.5m，B为2m，因此，单个集气罩风量为5400m3/h，合计风量为48600m3/h，收集效率为90%，将废气引入1套（J1）“碱喷淋装置”处理（HCl和硫酸雾属于强酸性的物质，与碱极易发生中和反应，采用碱喷淋吸收处理效率可达90%以上，结合同类型工程废气治理情况，本次评价HCl去除效率取90%。硫酸雾去除效率取85%估算（二元酸比一元酸难吸收，同样条件下，对硫酸的吸收效率会低一些））处理后经15m高DA004排气筒排放。 厂房2# （1）粉尘 本项目在2#厂房内设置1条双面和多面线路板生产线，开料、钻孔设置在1F；成型均设置在2F，开料工序设置2台裁板机、2台磨边机、1台圆角机；钻孔工序设置1台圆角机、5台自动钻嘴研磨机、5台手动钻嘴研磨机、100台CNC钻孔机，位于厂房2#西南侧；成型工序设置CNC锣边机50台、数控V-CUT机10台、斜边机2台、油压自动冲床10台，位于厂房2#1F。 本项目厂房2#开料、钻孔面积为149.76万m2/a，粉尘产生系数为6.489g/m2，则粉尘的产生量为9.717t/a，1.35kg/h。本项目厂房2#成型面积为28.8万m2/a，粉尘产生系数为6.489g/m2，则粉尘的产生量为1.868t/a，0.260kg/h。本项目厂房2#钻埋孔加工面积为28.08万m2/a，粉尘产生系数为6.489g/m2，则粉尘的产生量为1.822t/a，0.253kg/h。则粉尘的总产生量为13.407t/a，5.586kg/h。 治理措施： 本项目在2#厂房设备2台裁板机、2台磨边机、1台圆角机；钻孔工序设置的1台圆角机、5台自动钻嘴研磨机、5台手动钻嘴研磨机、100台CNC钻孔机/CNC锣边机50台、数控V-CUT机10台、斜边机2台、油压自动冲床10台，X-Ray钻靶机2台、CNC锣边机10台、磨边机1台，在其上方安装集气罩（J58~J257），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为0.2m，B为0.2m，因此，单个集气罩风量为216m3/h，合计风量为43200m3/h，收集效率为90%，将废气引入厂房2#楼顶“布袋除尘器”处理（布袋除尘器处理效率≥95%）处理后经16m高DA005排气筒排放。 - （2）有机废气 - 根据工艺流程及产污环节分析，有机废气（以VOCS计）主要来自洗网、内层湿膜涂布、阻焊绿油、文字等工序及喷锡前处理浸松香工序和阻焊、文字印刷配套的网房。 - A、湿膜涂布 - 本项目厂房2#1F北侧设置2条涂布线，油墨采用液态感光线路油墨，用量为57.5t/a,其成分为：环氧丙烯酸羧基树脂30～50%、丙二醇甲醚醋酸酯25～35%、安息香双甲醚4～8%、滑石粉15～30%、苯乙烯马来酸酐共聚树脂0.5～5%，生产过程中挥发性有机废气污染物占40%左右，VOCS的产生量为23t/a。 - 阻焊印刷 - 本项目厂房2#2F北侧设置10台防焊半自动印刷机，油墨采用阻焊油墨，阻焊油墨的用量为76t/a,其成分为：30%邻甲酚醛环氧丙烯酸齐聚物、18.5%DBE 溶剂、3.5%光引发剂、2%光起始剂、4.5%四甲苯、22%硫酸钡、1%二氧化硅、1%酞青绿、7.5%丙烯酸酯、10%环氧树脂，生产过程中挥发性有机废气污染物占10%左右，VOCS的产生量为7.6t/a。 - 字符印刷 - 本项目厂房2#2F北侧设置15台文字半自动印刷机，油墨采用字符油墨，字符油墨的用量为2.4t/a，其成分为：55%环氧树脂、10%二氧化硅、7%石脑油、12%硫酸钡、10%颜料、3%二乙二醇乙醚乙酸酯、3%其他，生产过程中挥发性有机废气污染物占55%左右，VOCS的产生量为1.32t/a。 - 喷锡 - 本项目厂房2#2F西侧设置4台喷锡机，助焊剂的用量为16t/a,其成分为：80%聚乙二醇，20%松香，生产过程中挥发性有机废气污染物占80%左右，VOCS的产生量为12.8t/a。 - 治理措施： 在湿膜涂布、防焊前处理、防焊印刷、文字印刷、喷锡上方安装集气罩（J258~J288），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为0.5m，B为0.37m，因此，单个集气罩风量为1000m3/h，合计风量为30000m3/h，收集效率为90%，将废气引入楼顶1套“二级活性炭吸附装置”处理（处理效率为90%）处理后经16m高DA008排气筒排放。 （3）酸性废气、锡尘、碱性废气 由工艺流程及产污环节分析可知，酸雾废气主要包括硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、甲醛等酸性废气污染物，其中，硫酸雾主要自前处理工序（除油、酸洗、酸浸、微蚀、中和等）和棕化、电镀铜和沉金、镀金等工序；氯化氢主要来自酸性蚀刻工序和沉铜活化工序；氮氧化物主要来自退镀（剥挂架）、退锡工序；氰化物主要来自沉金、镀金工序使用的氰化亚金钾；甲醛主要来自沉铜工序（作为还原剂）；碱性废气主要包括氨气；锡尘主要为锡及其化合物。 本评价以江门崇达电路技术有限公司为类比对象，江门崇达电路技术有限公司位于江门市高新区连海路363号，主要生产多层、HDI、柔性电路板，设计生产规模为192万平方米/年，其中HDI电路板72万平方米、多层电路板96万平方米、柔性电路板24万平方米。其使用的原辅材料及工艺与本项目大致相同，产品产量为本项目的1.6倍。广东省环境保护厅于2011年5月6日以粤环审〔2011〕149号文对江门崇达电路技术有限公司PCB生产基地建设项目环境影响报告书予以批复。江门崇达电路技术有限公司PCB生产基地计划分阶段建设，项目第一阶段于2013年5月建成，广东省环境保护厅于2014年12月23日以粤环审〔2014〕437号文通过项目第一阶段竣工环保验收；项目第二阶段于2015年动工建设，2016年8月建成并投入试生产，并在2018年1月25日完成自主验收。因此，类比该项目产污核算本项目产污具有代表性。 根据其正常运行工况下的实测监测数据（监测时，各生产线均处于满负荷正常生产工况，即连续过板、正常运行）和生产线的产能情况，取其各废气污染物最大产生速率倒推出各生产加工单位产品面积线路板的污染物产生系数，具体为：其DES线蚀刻工序单位产品氯化氢的产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计），DES线（微蚀、酸洗等前处理工作槽硫酸浓度控制在3%~5%）硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计）；沉镍金、电镍金氰化氢的产生系数为0.00001kg/m2加工面积（按单面计）；沉铜工序甲醛产生系数为0.0005kg/m2加工面积（按单面计）、氯化氢产生系数为0.0004kg/m2加工面积（按单面计）；电镀铜线（硫酸控制浓度为8%~11%）硫酸雾产生系数为0.00225kg/m2加工面积（按单面计），剥挂架工序氮氧化物产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计）。鉴于棕化、阻焊前处理、沉金前处理、抗氧化前处理、沉锡前处理及成品清洗工序的硫酸控制浓度与DES线硫酸控制浓度基本相同，为此，上述生产工序硫酸雾的产生系数参数DES线硫酸雾的产生系数进行核算。另外，SES线（类比惠州中京电子科技有限公司验收监测数据）氨气的产生系数为0.0175kg/m2加工面积（按单面计）。 - A.前处理工序 - 厂房2#1F西北侧设置2条前处理+涂布+烘干工序，前处理工序生产过程中会产生硫酸雾，内层前处理的板面积为86.4万m2，根据DES线（微蚀、酸洗等前处理工作槽硫酸浓度控制在3%~5%）硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），硫酸雾的产生量为0.648t/a。 - B.DES蚀刻工序 - 厂房2#1F东北侧设置2条DES蚀刻线，生产过程中会产生氯化氢，板面积为86.4万m2，根据DES线蚀刻工序单位产品氯化氢的产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计），氯化氢的产生量为1.728/a。 - 厂房2#1F西北侧设置2条DES蚀刻线，生产过程中会产生氯化氢，板面积为86.4万m2，根据DES线蚀刻工序单位产品氯化氢的产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计），氯化氢的产生量为1.728/a。 - C.棕化工序 - 厂房2#1F北侧设置2条棕化线，生产过程中会产生硫酸雾，板面积为86.4万m2，根据DES线（微蚀、酸洗等前处理工作槽硫酸浓度控制在3%~5%）硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），硫酸雾的产生量为0.648t/a。 - D.化学沉铜工序 - 厂房2#2F南侧设置4条化学沉铜线，生产过程中会产生硫酸雾、氯化氢、甲醛，加工面积为151.2万m2，沉铜前处理类比DES线硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计）；沉铜工序甲醛产生系数为0.0005kg/m2加工面积（按单面计）、氯化氢产生系数为0.0004kg/m2加工面积（按单面计）。因此，该工序硫酸雾的产生量为1.134t/a；氯化氢的产生量为0.605t/a；甲醛的产生量为0.756t/a。 - E.全板电镀工序 - 厂房2#2F南侧设置4条VCP线，生产过程中会产生硫酸雾、氮氧化物，加工面积为60.48万m2，电镀铜线（硫酸控制浓度为8%~11%）硫酸雾产生系数为0.00225kg/m2加工面积（按单面计），剥挂架工序氮氧化物产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计）。因此，该工序硫酸雾的产生量为1.361t/a；氮氧化物的产生量为1.210t/a。 - 图形电镀工序 - 厂房2#2F中部设置4条图形电镀线，生产过程中会产生硫酸雾（主要为前处理过程），按照DES线的产生系数来算，加工面积为272.16万m2，DES线硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计）。因此，该工序硫酸雾的产生量为2.041t/a。 - SES蚀刻工序 - 厂房2#2F北侧设置2条SES蚀刻线，生产过程中会产生硫酸雾、含氨废气、氮氧化物，SES线（类比惠州中京电子科技有限公司验收监测数据）氨气的产生系数为0.0175kg/m2加工面积（按单面计）；硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），氮氧化物产生系数为0.002kg/m2加工面积（按单面计），加工面积为86.4万m2，。因此，该工序硫酸雾的产生量为0.648t/a；含氨废气的量为15.12t/a；氮氧化物的量为1.728t/a。 - H.阻焊印刷工序 - 厂房2#西北侧设置2条阻焊前处理线，前处理过程中会产生硫酸雾，硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），加工面积为272.16万m2，硫酸雾的产生量为2.041t/a。 - I.化镍金工序 - 厂房2#西侧设置1条化镍金线，该工序会产生硫酸雾、含氰废气，硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），沉镍金、电镍金氰化氢的产生系数为0.00001kg/m2加工面积（按单面计）。加工面积为3.24万m2，硫酸雾的产生量为0.0243t/a；氰化氢的产生量为0.000324t/a。 - J.电镍金工序 - 厂房2#西侧设置1条电镍金线，该工序会产生硫酸雾、含氢废气，硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），沉镍金、电镍金氰化氢的产生系数为0.00001kg/m2加工面积（按单面计）。加工面积为1.08万m2，硫酸雾的产生量为0.0081t/a；氰化氢的产生量为0.000108t/a。 - 喷锡工序 - 厂房2#西侧设置4条喷锡线，该工序会产生硫酸雾、含锡废气，硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），根据《焊接工艺手册》(作者:史耀武，化学工业出版社，2009 年7月)结合经验排放系数，每1kg锡平均产生的含锡废气约5.233g。加工面积为4.32万m2，硫酸雾的产生量为0.0324t/a；本项目使用的助焊剂和无铅锡条量为34t/a，锡及其化合物的产生量为0.178t/a。 - OSP/沉锡 - 厂房2#西侧设置2条OSP线、1条沉锡线，前处理过程中会产生硫酸雾，硫酸雾产生系数为0.00075kg/m2加工面积（按单面计），OSP加工面积为30.24万m2，硫酸雾的产生量为0.227t/a；沉锡加工面积为4.32万m2，硫酸雾的产生量为0.032t/a。 - 治理措施： - 在酸性废气产生工序上方安装集气罩（J289~298），收集酸性废气经“碱喷淋装置”处理（HCl和硫酸雾属于强酸性的物质，与碱极易发生中和反应，采用碱喷淋吸收处理效率可达90%以上，结合同类型工程废气治理情况，本次评价HCl去除效率取90%。硫酸雾去除效率取85%估算（二元酸比一元酸难吸收，同样条件下，对硫酸的吸收效率会低一些,甲醛在碱性条件下易聚合为多聚甲醛析出结晶，根据同类型工程监测数据及类比其他同类型企业的监测数据，采用碱喷淋吸收装置处理甲醛废气的处理效率达到80%左右；本评价保守考虑，按70%计；对氮氧化物的去除效率按70%计。）后经25m高排气筒（DA006）排放。风机风量为20000m3/h，收集效率为90%。 - 在碱性废气（氨气、锡及其化合物）产生工序上方安装集气罩（J299~300），收集碱性废气经“活性炭吸附+酸液喷淋塔”处理后引至楼顶排放（排气筒高度16m）（DA007）排放。风机风量为40000m3/h，收集效率为90%，处理效率为90%。 表4-2 本项目废气产生及排放情况 工序; 排放参数; 污染物; 处理前; 处理后有组织; 无组织; 达标 情况; 排气筒; 治理措施. 高度 (m); 排气量 (m3/h); 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h). 厂房1#. 开料、钻孔; 15; 9450; 粉尘; 6.034; 2.51; 0.2715; 0.113; 11.97; 0.6034; 0.25; 达标; DA001; 布袋除尘. 成型; 15; 40500; 粉尘; 1.168; 0.486; 0.1694; 0.0706; 17.43; 0.1168; 0.048; 达标; DA002; 布袋除尘. 洗网、线路印刷、阻焊印刷、字符印刷、松香; 15; 20790; VOCS; 24.08; 10.03; 2.1672; 0.903; 43.43; 2.408; 1.00; 达标; DA003; 二级活性炭. 前处理、中处理、蚀刻; 15; 16200; 硫酸雾; 0.90; 0.375; 0.1215; 0.0506; 3.12; 0.09; 0.0375; 达标; DA004; 碱液喷淋塔. 氯化氢; 1.2; 0.50; 0.108; 0.045; 2.78; 0.12; 0.05; 达标. 厂房2#. 开料、钻孔; 16; 43200; 粉尘; 13.407; 5.586; 0.603; 0.251; 5.82; 1.3407; 0.559; 达标; DA005; 布袋除尘. 湿膜涂布/阻焊/字符/喷锡; 16; 30000; VOCS; 44.72; 18.63; 4.0248; 1.677; 55.9; 4.472; 1.863; 达标; DA006; 二级活性炭. 酸性废气; 25; 20000; 硫酸雾; 8.8448; 3.69; 1.194; 0.4975; 24.88; 0.88448; 0.369; 达标; DA007; 碱液喷淋塔. 氯化氢; 4.061; 1.692; 0.365; 0.152; 7.61; 0.4061; 0.169; 达标. 氮氧化物; 2.938; 1.224; 0.7933; 0.33; 16.52; 0.2938; 0.122; 达标. 氰化氢; 0.000432; 0.00018; 0.000078; 0.0000324; 0.00162; 0.0000432; 0.000018; 达标. 甲醛; 0.756; 0.315; 0.136; 0.0567; 2.84; 0.0756; 0.0315; 达标. 碱性废气; 16; 40000; 氨气; 15.12; 6.3; 0.136; 0.0567; 1.42; 1.512; 0.63; 达标; DA008; 活性炭吸附+酸液喷淋塔. 锡及其化合物; 0.178; 0.074; 0.01602; 0.00675; 0.169; 0.0178; 0.0074; 达标. - （4）呼吸废气 - 本项目化学品仓库放置1个10t硫酸贮罐，在进料过程中需排出其内部空间的空气（含有原料的挥发份因此也称为原料气），由此造成的进料废气排放称之为“大呼吸废气”。为了减少由于贮罐进料即卸酸过程中产生的酸性废气，在卸酸过程中贮罐放气管应接入酸雾吸收装置中，对卸酸过程中产生的酸性废气进行吸收，采用水为吸收液，吸收酸雾后水全部用于生产工序。另贮罐内部空间的原料气因外界气温变化而发生体积变化，需要排出部分原料气、或蒸发损失，由此造成的废气排放称为“小呼吸废气”。 - 为减少储罐无组织酸雾的排放，本项目采用先进的装备，减少操作环节，严格操作程序等措施。 - （5）配药废气 - 根据企业提供的资料，各生产车间楼顶设有分药暂存罐，药剂从储罐区通过泵抽经过专业化工管道输送至分药暂存罐，再经管道输送至各生产车间使用，生产车间药剂系统输送过程中产生的废气合并至相应的废气排气筒，生产线设置了药剂浓度在线监控系统，药剂在生产线上直接配置完成，化学品配制产生污染物已记入对应生产线中，故不在大气污染物产排情况中单列。 - （6）食堂油烟 本项目在宿舍楼1楼设置1个食堂，厂区员工人数500人，其中300人在厂区住宿，厂区食堂提供三餐，早/晚餐在厂区就餐的人数为300人，午餐在厂区就餐的人数500人。厨房食用平均耗油系数以10g/人·次计，则消耗食用油量约3.3t/a。一般食用油油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值2.83％，则油烟的产生量约为0.0934t/a。 - 治理措施： 食堂设置炉灶3个。提供一日三餐，年工作日300天，日工作时间约6h，年工作1800h。拟在炉灶上方设置1个集气罩，油烟经集气罩收集后引入1台油烟净化器（收集效率为90%，净化效率为75%）处理后经15m排气筒排放（DA010），风机风量=v0×A×B×3600得，v0为罩口风速，本项目取值1.5m/s，A为2m、B为0.5m，因此，配套风机风量为5400m3/h。项目食堂油烟产排情况见下表。 表4-3 项目食堂油烟产生及排放情况 工序; 排放参数; 污染物; 处理前; 处理后有组织; 无组织; 达标 情况; 排气筒. 高度 (m); 排气量 (m3/h); 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率(kg/h). 食堂; 15; 5400; 油烟; 0.0934; 0.052; 0.022; 0.0122; 2.26; 0.00807; 0.0045; 达标; DA010. 治理措施可行性分析 本项目废气治理可行性详见表4-4： 表4-4 项目废气防治可行技术参考表 行业类别; 主要生产单元; 主要生产设施; 污染物项目; 可行技术; 来源; 本项目情况; 是否可行. 电子电路制造排污单位; 原料系统、钻孔、成型; 剪板机、钻孔机、成型机; 颗粒物; 袋式除尘法，滤筒除尘法，滤板式除尘法; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中“附录B废气和废水防治可行技术参考表 表B.1 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表”; 袋式除尘; 可行. 电镀、表面处理、线路制作; 镀铜/镀锡设备、退锡设备、沉铜设备、蚀刻机; 氮氧化物、氯化氢、氨、硫酸雾、甲醛、氰化氢等; 碱液喷淋洗涤吸收法；酸液喷淋洗涤吸收法; 碱液喷淋洗涤吸收法；酸液喷淋洗涤法. 清洗、涂胶、防焊印刷、有机涂覆; 清洗机、涂胶机、防焊印刷机、涂覆机; 挥发性有机物、苯; 活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧法; 活性炭吸附法. /; 油炸设备、烹饪设备; /; 油烟; 静电油烟处理器：湿法油烟处理器(油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文式管油烟处理器); 《排污许可证申请与核发技术规范-食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）附录B中表B.1; 油烟净化器; 可行. （6）营运期大气监测计划 项目建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）机构代其开展自行监测。根据《排污单位自行监测技术规范 总则》（HJ 819-2017）并参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019），项目营运期大气自行监测计划见下表所示： 表4-5 项目营运期大气自行监测方案一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测点位; 来源. 有组织排放. 含尘废气处理系统排放口; 颗粒物; 次/年; DA001~DA005; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）. 酸性废气处理系统排放口; 氮氧化物、甲醛、氯化氢、硫酸雾、氰化氢; 次/年; DA006~DA015. 有机废气处理系统排放口; 挥发性有机物、苯; 次/年. 碱性废气处理系统排放; 氨; 次/年; DA008、DA012. 无组织排放. 厂界; 挥发性有机物、苯、甲醛; 次/年; /; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）. 2、废水排放及治理 （1）废水产生量 本项目线路板生产废水产生于线路板生产基板制作、内层制作、沉铜电镀、外层线路制作、阻焊丝印、喷锡、电/化镍金、OSP、镀锡、外形加工工序以及废气处理等工序。 本项目废水包括生产废水（含铜废水、磨板废水、高浓度有机废水、低浓度有机废水、络合铜废水、含镍废水、含氰废水、纯水制备浓水、纯水制备废水、铜氨废水、含锡废水）、生活废水、食堂废水、地面冲洗废水等。 1）生产废水 项目生产线用水主要为溢流清洗、更换槽液及清洗、保养等用水，并根据现有生产线设备数量来核算水平衡。其中表中各生产线的槽体数量、有效体积、换缸频率、保养频次、溢流量等由建设单位根据实际建设情况提供，表中合计废水量=溢流废水量+保养废水量。水平衡表中每一行的废水量为多条设备的产生量之和。 本项目各生产废水量及其主要污染物产生情况见表4-6。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-6 项目生产用水水量表 生产线; 条数（条）; 工作槽名; 用途; 单体积槽; 工作槽个数; 槽总有效容积; 总用水量（m3/d）; 自来水用量（m3/d）; 纯水用量（m3/d）; 回用水用量（m3/d）; 总循环量; 保养用排水; 溢流用排水; 损耗量（m3/d）; 每日废水产生量（m3/d）; 废水类型. 溢流循环次数; 循环量（m3/d）; 换缸频率排放周期（次/天）; 保养清洗次数; 每天保养废水量（间歇排放）（m3/d）; 溢流流量（L/min）; 废水溢流产生量（连续排放）. 单面线路板. 开料清洗; 1; 水洗槽; 磨边后水洗; 120L; 3; 360L; 6.424; 0.642; 0; 5.782; 2; 11.52; 0.2; 3; 0.022; 4; 5.76; 0.642; 5.782; 磨板废水W2. 前处理磨板; 3; 药水槽; 酸洗槽; 120L; 3; 360L; 0.024; 0.002; 0; 0.022; 0; 0; 0.2; 3; 0.022; 0; 0; 0.002; 0.022; 酸性废液L2. 水洗槽; 酸洗水洗槽; 120L; 9; 1080L; 19.272; 1.927; 0; 17.345; 2; 34.56; 0.2; 3; 0.065; 4; 17.28; 1.927; 17.345; 含铜废水W1. 水洗槽; 磨刷水洗槽; 150L; 3; 450L; 19.23; 1.923; 0; 17.307; 2; 34.56; 0.2; 3; 0.027; 4; 17.28; 1.923; 17.307; 磨板废水W2. 蚀刻、去墨线; 3; 药水槽; 蚀刻槽; 1t; 6; 6t; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.02; 3; 0.036; 0; 0; 0.004; 0.036; 酸性蚀刻废液L6. 水洗槽; 蚀刻水洗槽; 100L; 9; 900L; 14.46; 1.446; 0; 13.014; 2; 25.92; 0.2; 3; 0.054; 3; 12.96; 1.446; 13.014; 含铜废水W1. 药水槽; 去墨槽; 1t; 6; 6t; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.02; 3; 0.036; 0; 0; 0.004; 0.036; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 去墨水洗槽; 100L; 9; 900L; 14.46; 1.446; 0; 13.014; 2; 25.92; 0.2; 3; 0.054; 3; 12.96; 1.446; 13.014; 高浓度有机废水W3. 中处理磨板（3条线）; 3; 药水槽; 酸洗槽; 120L; 3; 360L; 0.024; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.022; 0; 0; 0.002; 0.022; 酸性废液L2. 水洗槽; 酸洗水洗槽; 120L; 9; 1080L; 19.272; 1.927; 0; 17.345; 2; 34.56; 0.2; 3; 0.065; 4; 17.28; 1.927; 17.345; 含铜废水W1. 水洗槽; 磨刷水洗槽; 150L; 3; 450L; 19.23; 1.923; 0; 17.307; 2; 34.56; 0.2; 3; 0.027; 4; 17.28; 1.923; 17.307; 磨板废水W2. 成品清洗机; 2; 水洗槽; 清洗槽; 1t; 10; 10t; 13.467; 4; 46.08; 0.2; 3; 0.6; 8; 11.52; 1.347; 12.12; 含铜废水W1. 微蚀; 3; 药水槽; 微蚀槽; 200L; 3; 600L; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 0; 0; 0.004; 0.036; 微蚀废液L3. 水洗槽; 微蚀水洗槽; 200L; 9; 1800L; 19.32; 1.932; 0; 17.388; 2; 34.56; 0.2; 3; 0.108; 4; 17.28; 1.932; 17.388; 络合铜废水W5. OSP; 1; 药水槽; OSP; 1t; 1; 1t; 0.013; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.04; 3; 0.012; 0; 0; 0.001; 0.012; 抗氧化废液L7. 松香; 1; 药水槽; 松香; 1t; 1; 1t; 0.013; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.04; 3; 0.012; 0; 0; 0.001; 0.012; 低浓度有机废水W4. 网版制作; 1; 水洗; 高压水枪清洗; 20; 2; 18; 高浓度有机废水W3. 药水槽; 显影槽; 100L; 1; 100L; 0.0067; 0.0067; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.006; 0; 0; 0.0007; 0.006; 显影定影废液L1. 水洗槽; 显影后一级清洗; 100L; 1; 100L; 4.806; 0.481; 0; 4.326; 0; 0; 0.2; 3; 0.006; 3; 4.32; 0.481; 4.326; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 显影后二级清洗; 100L; 1; 100L; 4.806; 0.481; 0; 4.326; 1; 4.32; 0.2; 3; 0.006; 3; 4.32; 0.481; 4.326; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 显影后三级清洗; 100L; 1; 100L; 4.806; 0.481; 0; 4.326; 1; 4.32; 0.2; 3; 0.006; 3; 4.32; 0.481; 4.326; 低浓度有机废水W4. 双面及多层线路板. 开料清洗; 1; 水洗槽; 磨边后水洗; 120L; 3; 360L; 6.424; 0.642; 0; 5.782; 2; 11.52; 0.2; 3; 0.022; 4; 5.76; 0.642; 5.782; 磨板废水W2. 内层前处理; 2; 药水槽; 酸洗除油槽; 200L; 2; 400L; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.024; 0; 0; 0.003; 0.024; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 6; 1200L; 12.88; 1.288; 0; 11.592; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.072; 4; 11.52; 1.288; 11.592; 磨板废水W2. 药水槽; 微蚀槽; 200L; 2; 400L; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.024; 0; 0; 0.003; 0.024; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 6; 1200L; 12.88; 1.288; 0; 11.592; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.072; 4; 11.52; 1.288; 11.592; 微蚀废液L3. 内层显影; 2; 药水槽; 显影槽; 100L; 2; 200L; 0.013; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 0; 0; 0.001; 0.012; 显影定影废液L1. 水洗槽; 显影后一级清洗; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 显影后二级清洗; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 显影后三级清洗; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 低浓度有机废水W4. 内层酸性蚀刻; 2; 水洗槽; 水洗槽; 250L; 2; 500L; 13.13; 1.31; 0; 11.82; 0; 0; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.31; 11.82; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 蚀刻槽; 700L; 4; 2800L; 0.187; 0.187; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.168; 0; 0; 0.019; 0.168; 酸性蚀刻废液L6. 药水槽; 酸洗槽; 250L; 2; 500L; 0.033; 0.033; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.03; 0; 0; 0.003; 0.03; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 250L; 6; 1500L; 12.9; 1.29; 0; 11.61; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.09; 4; 11.52; 1.29; 11.61; 含铜废水W1. 药水槽; 退膜槽; 600L; 4; 2400L; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.05; 3; 0.036; 0; 0; 0.004; 0.036; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 一级水洗槽; 250L; 2; 500L; 13.13; 1.31; 0; 11.82; 0; 0; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.31; 11.82; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 二级水洗槽; 250L; 2; 500L; 13.13; 1.31; 0; 11.82; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.31; 11.82; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 三级水洗槽; 250L; 2; 500L; 13.13; 1.31; 0; 11.82; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.31; 11.82; 低浓度有机废水W4. 棕化线（2条）; 2; 药水槽; 酸洗除油槽; 550L; 2; 1100L; 0.073; 0.073; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.066; 0; 0; 0.007; 0.066; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 6; 3600L; 13.04; 1.304; 0; 11.736; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.216; 8; 11.52; 1.304; 11.736; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 碱洗槽; 550L; 2; 1100L; 0.073; 0.073; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.066; 0; 0; 0.007; 0.066; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 6; 3600L; 13.04; 0; 13.04; 0; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.216; 8; 11.52; 1.304; 11.736; 含铜废水W1. 药水槽; 预浸槽; 550L; 2; 1100L; 0.073; 0; 0.073; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.066; 0; 0; 0.007; 0.066; 棕化废液L16. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 6; 1200L; 12.88; 0; 12.88; 0; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 络合铜废水W5. 药水槽; 棕化槽; 1t; 2; 2t; 0.133; 0; 0.133; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.12; 0; 0; 0.013; 0.12; 棕化废液L16. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 6; 3600L; 13.04; 0; 13.04; 0; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.216; 8; 11.52; 1.304; 11.736; 络合铜废水W5. PTH前处理; 4; 药水槽; 酸洗槽; 120L; 4; 480L; 0.032; 0.032; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.029; 0; 0; 0.003; 0.029; 酸性废液L2. 水洗槽; 酸洗水洗槽; 120L; 12; 1440L; 19.296; 1.93; 0; 17.366; 2; 34.56; 0.2; 3; 0.086; 3; 17.28; 1.93; 17.366; 含铜废水W1. 水洗槽; 高压水洗槽; 150L; 4; 600L; 25.64; 25.64; 0; 23.076; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 4; 23.04; 2.564; 23.076; 磨板废水W2. 水洗槽; 超声波水洗槽; 150L; 4; 600L; 25.64; 25.64; 0; 23.076; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 4; 23.04; 2.564; 23.076; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 120L; 4; 480L; 19.232; 19.232; 0; 17.309; 0; 0; 0.2; 3; 0.029; 3; 17.28; 1.923; 17.309; 含铜废水W1. 药水槽; 抗氧化槽; 120L; 4; 480L; 0.032; 0.032; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.029; 0; 0; 0.003; 0.029; 抗氧化废液L7. PTH线（4条）; 4; 药水槽; 膨松槽; 550L; 4; 2200L; 0.014; 0.014; 0; 0; 0; 0; 0.02; 3; 0.013; 0; 0; 0.001; 0.013; 膨松废液L8. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 8; 4800L; 51.52; 5.152; 0; 46.368; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 高浓度有机废水W3. 药水槽; 除胶槽; 1400L; 4; 5600L; 0.0055; 0.0055; 0; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.005; 0; 0; 0.0005; 0.005; 高浓度有机废水W3. 药水槽; 回收槽; 600L; 4; 2400L; 0.16; 0.16; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.144; 0; 0; 0.016; 0.144; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 水洗; 600L; 8; 4800L; 51.52; 5.152; 0; 46.368; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 高浓度有机废水W3. 药水槽; 预中和; 550L; 4; 2200L; 0.147; 0.147; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.132; 0; 0; 0.015; 0.132; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 中和; 550L; 4; 2200L; 0.147; 0.147; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.132; 0; 0; 0.015; 0.132; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 水洗; 600L; 8; 4800L; 51.52; 5.152; 0; 46.368; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 碱性除油; 550L; 4; 2200L; 0.019; 0.019; 0; 0; 0; 0; 0.025; 3; 0.017; 0; 0; 0.002; 0.017; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 一次水洗槽; 600L; 4; 2400L; 51.36; 5.136; 0; 46.224; 0; 0; 0.2; 3; 0.144; 8; 46.08; 5.136; 46.224; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 二次水洗槽; 600L; 4; 2400L; 51.36; 5.136; 0; 46.224; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.144; 8; 46.08; 5.136; 46.224; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 三次水洗槽; 600L; 4; 2400L; 51.36; 5.136; 0; 46.224; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.144; 8; 46.08; 5.136; 46.224; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 微蚀槽; 550L; 4; 2200L; 0.147; 0.147; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.132; 0; 0; 0.015; 0.132; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 8; 4800L; 51.52; 5.152; 0; 46.368; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 络合铜废水W5. 药水槽; 预浸槽; 550L; 4; 2200L; 0.019; 0; 0.019; 0; 0; 0; 0.025; 3; 0.017; 0; 0; 0.002; 0.017; 络合铜废水W5. 药水槽; 活化槽; 550L; 4; 2200L; 0.019; 0; 0.019; 0; 0; 0; 0.0067; 3; 0.017; 0; 0; 0.002; 0.017; 络合铜废水W5. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 8; 4800L; 51.52; 0; 51.52; 0; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 络合铜废水W5. 药水槽; 加速槽; 550L; 4; 2200L; 0.037; 0; 0.037; 0; 0; 0; 0.05; 3; 0.033; 0; 0; 0.004; 0.033; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 8; 4800L; 51.52; 0; 51.52; 0; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 含铜废水W1. 药水槽; 化学沉铜; 1400L; 4; 5600L; 0.373; 0; 0.373; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.336; 0; 0; 0.037; 0.336; 沉铜废液L11. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 8; 4800L; 51.52; 0; 51.52; 0; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.288; 8; 46.08; 5.152; 46.368; 络合铜废水W5. VCP（2条）; 2; 药水槽; 微蚀槽; 200L; 2; 400L; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.024; 0; 0; 0.003; 0.024; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 4; 800L; 12.853; 1.285; 0; 11.568; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.048; 4; 11.52; 1.285; 11.568; 络合铜废水W5. 药水槽; 酸洗槽; 200L; 2; 400L; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.024; 0; 0; 0.003; 0.024; 酸性废液L2. 药水槽; 镀铜; 2000L; 20; 40000L; 0.53; 0.53; 0; 0; 0; 0; 0.04; 3; 0.48; 0; 0; 0.05; 0.48; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗; 200L; 4; 800L; 12.853; 1.285; 0; 11.568; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.048; 4; 11.52; 1.285; 11.568; 含铜废水W1. 药水槽; 抗氧化; 220L; 2; 440L; 0.0055; 0.0055; 0; 0; 0; 0; 0.04; 3; 0.005; 0; 0; 0.0005; 0.005; 抗氧化废液L7. 药水槽; 硝挂; 250L; 2; 500L; 0.0022; 0.0022; 0; 0; 0; 0; 0.013; 3; 0.002; 0; 0; 0.0002; 0.002; 退镀废液L12. 全板电镀; 2; 药水槽; 铜前酸洗槽; 2000L; 2; 4000L; 0.267; 0.267; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.24; 0; 0; 0.027; 0.24; 酸性废液L2. 药水槽; 镀铜槽; 6600L; 8; 52800L; 0.7; 0.7; 0; 0; 0; 0; 0.04; 3; 0.63; 0; 0; 0.07; 0.63; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 2000L; 8; 16000L; 49.07; 4.91; 0; 44.16; 3; 129.6; 0.2; 3; 0.96; 15; 43.2; 4.91; 44.16; 含铜废水W1. 药水槽; 硝挂; 1200L; 2; 2400L; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0; 0.013; 3; 0.009; 0; 0; 0.001; 0.009; 退镀废液L12. 水洗槽; 高位水洗; 1000L; 4; 4000L; 25.867; 2.587; 0; 23.28; 1; 23.04; 0.2; 3; 0.24; 8; 23.04; 2.587; 23.28; 含铜废水W1. 外层前处理; 2; 水洗槽; 水洗槽; 200L; 6; 1200L; 12.88; 1.288; 0; 11.592; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.072; 4; 11.52; 1.288; 11.592; 磨板废水W2. 药水槽; 微蚀槽; 200L; 2; 400L; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.024; 0; 0; 0.003; 0.024; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 6; 1200L; 12.88; 1.288; 0; 11.592; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.072; 4; 11.52; 1.288; 11.592; 络合铜废水W5. 外层显影; 2; 药水槽; 显影槽; 100L; 2; 200L; 0.013; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 0; 0; 0.001; 0.012; 显影定影废液L1. 水洗槽; 一级水洗槽; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 二级水洗槽; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 三级水洗槽; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 低浓度有机废水W4. 图形电镀; 4; 药水槽; 酸洗除油; 2000L; 4; 8000L; 0.267; 0.267; 0; 0; 0; 0; 0.1; 3; 0.24; 0; 0; 0.027; 0.24; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 2000L; 8; 16000L; 97.07; 9.71; 0; 87.36; 1; 86.4; 0.2; 3; 0.96; 15; 86.4; 9.71; 87.36; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 微蚀槽; 2000L; 4; 8000L; 0.53; 0.53; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.48; 0; 0; 0.05; 0.48; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 2000L; 8; 16000L; 97.07; 9.71; 0; 87.36; 1; 86.4; 0.2; 3; 0.96; 15; 86.4; 9.71; 87.36; 络合铜废水W5. 药水槽; 铜前酸洗槽; 2000L; 4; 8000L; 0.53; 0.53; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.48; 0; 0; 0.05; 0.48; 酸性废液L2. 药水槽; 镀铜槽; 6600L; 40; 264000L; 3.52; 3.52; 0; 0; 0; 0; 0.04; 3; 3.168; 0; 0; 0.352; 3.168; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 2000L; 8; 16000L; 97.07; 9.71; 0; 87.36; 1; 86.4; 0.2; 3; 0.96; 15; 86.4; 9.71; 87.36; 含铜废水W1. 药水槽; 锡前酸洗槽; 2000L; 4; 8000L; 0.53; 0.53; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.48; 0; 0; 0.05; 0.48; 酸性废液L2. 药水槽; 镀锡槽; 6600L; 8; 52800L; 0.053; 0.053; 0; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.048; 0; 0; 0.005; 0.048; 含锡废水W11. 水洗槽; 水洗槽; 2000L; 8; 16000L; 97.07; 9.71; 0; 87.36; 1; 86.4; 0.2; 3; 0.96; 15; 86.4; 9.71; 87.36; 含锡废水W11. 药水槽; 硝挂; 1200L; 4; 4800L; 0.021; 0.021; 0; 0; 0; 0; 0.013; 3; 0.019; 0; 0; 0.002; 0.019; 退镀废液L12. 水洗槽; 高位水洗槽; 1000L; 8; 8000L; 51.73; 5.17; 0; 46.56; 1; 46.08; 0.2; 3; 0.48; 8; 46.08; 5.17; 46.56; 含铜废水W1. 外层碱性蚀刻-退锡; 2; 药水槽; 退膜槽; 600L; 4; 2400L; 0.08; 0.08; 0; 0; 0; 0; 0.1; 3; 0.072; 0; 0; 0.008; 0.072; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 一级水洗槽; 250L; 2; 500L; 12.83; 1.28; 0; 11.55; 0; 0; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.28; 11.55; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 二级水洗槽; 250L; 2; 500L; 12.83; 1.28; 0; 11.55; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.28; 11.55; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 蚀刻槽; 700L; 4; 2800L; 0.187; 0.187; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.168; 0; 0; 0.019; 0.168; 碱性蚀刻废液L14. 水洗槽; 水洗槽; 250L; 4; 1000L; 12.87; 1.29; 0; 11.58; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.06; 4; 11.52; 1.29; 11.58; 铜氨废水W10. 药水槽; 退锡槽; 600L; 2; 1200L; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.1; 3; 0.036; 0; 0; 0.004; 0.036; 退镀废液L12. 水洗槽; 水洗槽; 250L; 4; 1000L; 12.87; 1.29; 0; 11.58; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.06; 4; 11.52; 1.29; 11.58; 含锡废水W11. 外层酸洗蚀刻-退膜; 2; 水洗槽; 水洗槽; 250L; 2; 500L; 12.83; 1.28; 0; 11.55; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.28; 11.55; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 蚀刻槽; 700L; 4; 2800L; 0.187; 0.187; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.168; 0; 0; 0.019; 0.168; 酸性蚀刻废液L6. 药水槽; 酸洗槽; 250L; 2; 500L; 0.033; 0.033; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.03; 0; 0; 0.003; 0.03; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 250L; 6; 1500L; 12.9; 1.29; 0; 11.61; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.09; 4; 11.52; 1.29; 11.61; 含铜废水W1. 药水槽; 退膜槽; 600L; 4; 2400L; 0.08; 0.08; 0; 0; 0; 0; 0.1; 3; 0.072; 0; 0; 0.008; 0.072; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 一级水洗槽; 250L; 2; 500L; 12.83; 1.28; 0; 11.55; 0; 0; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.28; 11.55; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 二级水洗槽; 250L; 2; 500L; 12.83; 1.28; 0; 11.55; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.28; 11.55; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 三级水洗槽; 250L; 2; 500L; 12.83; 1.28; 0; 11.55; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.03; 4; 11.52; 1.28; 11.55; 低浓度有机废水W4. 阻焊印刷线; 2; 药水槽; 酸洗槽; 120L; 2; 240L; 0.0156; 0.0156; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.014; 0; 0; 0.0016; 0.014; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 150L; 2; 300L; 9.62; 1.052; 0; 8.658; 0; 0; 0.2; 3; 0.018; 3; 8.64; 1.052; 8.658; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 150L; 2; 300L; 9.62; 1.052; 0; 8.658; 0; 0; 0.2; 3; 0.018; 3; 8.64; 1.052; 8.658; 磨板废水W2. 水洗槽; 超声波水洗槽; 120L; 2; 240L; 9.616; 0.962; 0; 8.654; 0; 0; 0.2; 3; 0.014; 3; 8.64; 0.962; 8.654; 含铜废水W1. 水洗槽; 水洗槽; 120L; 6; 720L; 9.648; 0.965; 0; 8.683; 2; 17.28; 0.2; 3; 0.043; 3; 8.64; 0.965; 8.683; 含铜废水W1. 药水槽; 显影槽; 100L; 2; 200L; 0.013; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 0; 0; 0.001; 0.012; 显影定影废液L1. 水洗槽; 显影后一级清洗; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 显影后二级清洗; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 显影后三级清洗; 100L; 2; 200L; 9.613; 0.961; 0; 8.652; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.012; 3; 8.64; 0.961; 8.652; 低浓度有机废水W4. 自动化金线; 1; 药水槽; 微蚀槽; 550L; 1; 550L; 0.036; 0.036; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.033; 0; 0; 0.003; 0.033; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 2; 1200L; 12.88; 1.288; 0; 11.592; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 络合铜废水W5. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 4; 2400L; 12.96; 1.296; 0; 11.664; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.144; 8; 11.52; 1.296; 11.664; 磨板废水W2. 药水槽; 酸性除油; 550L; 1; 550L; 0.036; 0.036; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.033; 0; 0; 0.003; 0.033; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 1; 600L; 12.84; 1.284; 0; 11.556; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 8; 11.52; 1.284; 11.556; 络合铜废水W5. 药水槽; 微蚀槽; 550L; 1; 550L; 12.84; 1.287; 0; 11.553; 0; 0; 0.2; 3; 0.033; 8; 11.52; 1.287; 11.553; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 1; 600L; 12.84; 1.284; 0; 11.556; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 8; 11.52; 1.284; 11.556; 络合铜废水W5. 药水槽; 预浸槽; 550L; 1; 550L; 0.036; 0; 0.036; 0; 0; 0; 0.025; 3; 0.033; 0; 0; 0.003; 0.033; 络合铜废水W5. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 1; 600L; 12.84; 0; 12.84; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 8; 11.52; 1.284; 11.556; 络合铜废水W5. 药水槽; 酸洗活化槽; 1t; 1; 1t; 0.0022; 0; 0.0022; 0; 0; 0; 0.0067; 3; 0.002; 0; 0; 0.0002; 0.002; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 2; 1200L; 12.88; 0; 12.88; 0; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 络合铜废水W5. 药水槽; 镀镍槽; 1t; 2; 2t; 0.002; 0; 0.002; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.0018; 0; 0; 0.0002; 0.0018; 含镍废水W6. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 3; 1800L; 12.92; 0; 12.92; 0; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.108; 8; 11.52; 1.292; 11.628; 含镍废水W6. 药水槽; 沉金槽; 1t; 2; 2t; 0.002; 0; 0.002; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.0018; 0; 0; 0.0002; 0.0018; 含金废液L5. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 2; 1200L; 12.88; 0; 12.88; 0; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 含氰废水W7. 药水槽; 酸洗槽; 550L; 1; 550L; 0.036; 0; 0.036; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.033; 0; 0; 0.003; 0.033; 酸性废液L2. 水洗槽; 化金后清洗机槽; 600L; 1; 600L; 12.84; 0; 12.84; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 8; 11.52; 1.284; 11.556; 含铜废水W1. OSP线; 2; 药水槽; 酸性除油; 150L; 2; 300L; 4.82; 4.82; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.018; 3; 4.32; 0.482; 4.338; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 6; 1200L; 6.48; 0.648; 0; 5.832; 2; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 4; 5.76; 0.648; 5.832; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 微蚀槽; 150L; 2; 300L; 0.02; 0.02; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.018; 0; 0; 0.002; 0.018; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 4; 800L; 6.453; 0.645; 0; 5.808; 1; 5.76; 0.2; 3; 0.048; 4; 5.76; 0.645; 5.808; 络合铜废水W5. 药水槽; 抗氧化槽; 200L; 2; 400L; 0.027; 0.027; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.024; 0; 0; 0.003; 0.024; 抗氧化废液L7. 沉锡; 1; 药水槽; 酸性除油; 150L; 1; 150L; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.009; 0; 0; 0.001; 0.009; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 3; 600L; 4.84; 0.484; 0; 4.356; 2; 8.64; 0.2; 3; 0.036; 3; 4.32; 0.484; 4.356; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 微蚀槽; 150L; 1; 150L; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.009; 0; 0; 0.001; 0.009; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 2; 400L; 6.427; 0.643; 0; 5.784; 1; 5.76; 0.2; 3; 0.024; 4; 5.76; 0.643; 5.784; 络合铜废水W5. 药水槽; 预浸槽; 150L; 1; 150L; 0.0011; 0; 0.0011; 0; 0; 0; 0.025; 3; 0.001; 0; 0; 0.0001; 0.001; 络合铜废水W5. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 3; 600L; 6.44; 0; 6.44; 0; 2; 11.52; 0.2; 3; 0.036; 4; 5.76; 0.644; 5.796; 络合铜废水W5. 药水槽; 沉锡槽; 200L; 1; 200L; 6.413; 0; 6.413; 0; 0; 0; 0.0033; 3; 0.012; 4; 5.76; 0.641; 5.772; 含锡废液L13. 水洗槽; 水洗槽; 200L; 3; 600L; 6.44; 0; 6.44; 0; 2; 11.52; 0.2; 3; 0.036; 4; 5.76; 0.644; 5.796; 含锡废水W11. 电镀镍金; 1; 药水槽; 酸洗除油; 550L; 1; 550L; 0.036; 0.036; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.033; 0; 0; 0.003; 0.033; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 2; 1200L; 12.84; 12.84; 1.288; 11.592; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 微蚀槽; 550L; 1; 550L; 0.036; 0.036; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.033; 0; 0; 0.003; 0.033; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 3; 1800L; 12.92; 1.292; 0; 11.628; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.108; 8; 11.52; 1.292; 11.628; 络合铜废水W5. 药水槽; 酸洗活化槽; 1t; 1; 1t; 0.0022; 0; 0.0022; 0; 0; 0; 0.0067; 3; 0.002; 0; 0; 0.0002; 0.002; 酸性废液L2. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 1; 600L; 12.84; 0; 12.84; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.036; 8; 11.52; 1.284; 11.556; 络合铜废水W5. 药水槽; 镀镍槽; 1t; 2; 2t; 0.0022; 0; 0.0022; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.002; 0; 0; 0.0002; 0.002; 含镍废水W6. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 2; 1200L; 12.84; 0; 12.84; 0; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 含镍废水W6. 药水槽; 活化槽; 1t; 1; 1t; 0.0022; 0; 0.0022; 0; 0; 0; 0.0067; 3; 0.002; 0; 0; 0.0002; 0.002; 络合铜废水W5. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 3; 1800L; 12.92; 0; 12.92; 0; 2; 23.04; 0.2; 3; 0.108; 8; 11.52; 1.292; 11.628; 络合铜废水W5. 药水槽; 镀金槽; 1t; 1; 1t; 0.001; 0; 0.001; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.0009; 0; 0; 0.0001; 0.0009; 含金废液L5. 水洗槽; 水洗槽; 600L; 2; 1200L; 12.84; 0; 12.84; 0; 1; 11.52; 0.2; 3; 0.072; 8; 11.52; 1.288; 11.592; 含氰废水W7. 喷锡; 2; 药水槽; 微蚀槽; 100L; 2; 200L; 0.013; 0.013; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.012; 0; 0; 0.001; 0.012; 微蚀废液L3. 水洗槽; 水洗槽; 100L; 4; 400L; 9.627; 0.963; 0; 8.664; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.024; 3; 8.64; 0.963; 8.664; 络合铜废水W5. 药水槽; 浸助焊剂槽; 100L; 2; 200L; 0.00044; 0.00044; 0; 0; 0; 0; 0.0067; 3; 0.0004; 0; 0; 0.00004; 0.0004; 低浓度有机废水W4. 药水槽; 锡槽; 1t; 4; 4t; 0.004; 0; 0.004; 0; 0; 0; 0.003; 3; 0.0036; 0; 0; 0.0004; 0.0036; 含锡废水W11. 水洗槽; 水洗槽; 100L; 6; 600L; 9.64; 0; 9.64; 0; 2; 17.28; 0.2; 3; 0.036; 3; 8.64; 0.964; 8.676; 含锡废水W11. 成品清洗; 4; 水洗槽; 水洗槽; 1t; 20; 20t; 18.58; 0; 18.58; 0; 4; 46.08; 0.2; 3; 1.2; 8; 11.52; 1.86; 16.72; 含铜废水W1. 网版制作; 1; 水洗; 高压水枪清洗; 20; 2; 18; 高浓度有机废水W3. 药水槽; 显影槽; 100L; 1; 100L; 0.0067; 0.0067; 0; 0; 0; 0; 0.2; 3; 0.006; 0; 0; 0.0007; 0.006; 显影定影废液L1. 水洗槽; 显影后一级清洗; 100L; 1; 100L; 9.607; 0.961; 0; 8.646; 0; 0; 0.2; 3; 0.006; 3; 8.64; 0.961; 8.646; 高浓度有机废水W3. 水洗槽; 显影后二级清洗; 100L; 1; 100L; 9.607; 0.961; 0; 8.646; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.006; 3; 8.64; 0.961; 8.646; 低浓度有机废水W4. 水洗槽; 显影后三级清洗; 100L; 1; 100L; 9.607; 0.961; 0; 8.646; 1; 8.64; 0.2; 3; 0.006; 3; 8.64; 0.961; 8.646; 低浓度有机废水W4. 注：(1)保养用水按照槽有效容积的10%计；（2）损耗量=用水量×损耗系数（取0.1）；（3）保养废水=设备数量×槽体数量×有效体积×保养系数（取0.1）×保养频次÷1000。（4）合计废水=保养废水+溢流废水。. 2）纯水制备 根据表4-6可知，本项目纯水使用量为364.009m3/d，本项目配备一套20t/h的纯水制备设备，纯水制备效率为80%，则新鲜水的用量为455.011m3/d，则纯水制备浓水的排放量为91.002m3/d，纯水制备反冲洗废水的量为31.851m3/d。 - 3）生活用水 项目劳动定员500人，项目内设置有宿舍，其中300人在厂区住宿，在厂区住宿的员工办公生活用水量平均按0.15m3/人·d计，其余员工办公生活用水量平均按0.05m3/人·d计，则办公生活用水量为55m3/d（16500m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为44m3/d（13200m3/a）（年工作时间按300天计）。 4）食堂用水 项目员工总人数500人，其中300人在厂区就餐（早中晚三餐），其中200人在厂区午餐，食堂用水量平均按0.008m3/人·餐计，则食堂用水量为8.8m3/d（2640m3/a）。食堂污水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为7.04m3/d（2112m3/a）。 - 5）地面冲洗用水 # 地面冲洗用水主要来源于生产车间地面冲洗，生产车间的面积为7900m2，每周冲洗一次，冲洗水量为0.5m3/m2，地面冲洗用水量为13.167m3/d。 - 初期雨水 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 项目建成后各化学品原料、固体废物在室内存放或采用密闭罐储存，不露天散装堆放，雨水不受污染，不考虑收集初期雨水。 7）废气处理系统废水 废气喷淋系统定期更换将产生一定量废水，归入综合废水处理系统中处理。单套废气喷淋塔的废水排放量平均约为2m3/d，本项目废气喷淋塔数据为3套，因此废水产生量分别为6m3/d。 8）冷却水系统用水 冷却系统补给水采用自来水，约78m3/d，冷却更换水每月更换一次，排污量约90m3/次，冷却水系统排放量约3.48m3/d，收集后进入厂区废水处理站处理。 9）蚀刻液回收系统设备清洗水 酸性蚀刻液回收系统设备清洗废水：自来水用量约3.12m3/d，故冲洗废水量约6.23m3/d。 碱性蚀刻液回收系统设备清洗废水：自来水用量约11.58m3/d，故冲洗废水量约11.58m3/d。 10）绿化用水量和损耗量 项目绿化面积约6666.7m2，绿化用水系数为1.0L/m2.d，则项目绿化用水量约6.67m3/d。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-6 项目用水排水一览表（m3/d） 序号; 种类; 总用水量; 纯水用量; 自来水用量; 中水回用量; 循环量; 损耗量; 废水产生量; 废水排放量; 备注. W1; 含铜废水; 522.753; 109.484; 0; 413.269; 650.88; 52.368; 470.475; 109.484. W2; 磨板废水; 112.328; 0; 0; 101.096; 138.24; 11.322; 101.096; 0. W3; 高浓度有机废水; 281.695; 0; 28.16; 253.535; 118.08; 28.161; 253.535; 0. W4; 低浓度有机废水; 470.870; 0; 47.031; 423.839; 426.24; 47.073; 423.839; 0. W5; 络合铜废水; 454.587; 186.957; 45.461; 222.169; 440.64; 45.461; 409.126; 186.957. W6; 含镍废水; 25.764; 25.764; 0; 0; 34.56; 2.580; 23.224; 23.224. W7; 含氰废水; 25.72; 25.72; 0; 0; 23.04; 2.576; 23.184; 23.184. W10; 铜氨废水; 12.87; 0; 1.29; 11.52; 11.52; 1.29; 11.52; 0. W11; 含锡废水; 126.077; 16.084; 0; 0; 126.72; 12.613; 113.464; 113.464. W14; 地面清洗废水; 13.167; 0; 1.317; 11.85; 0; 1.317; 11.85; 0. 生产废水合计; 2045.831; 364.009; 123.259; 1437.278; 1969.92; 204.761; 1841.313; 456.313. W8; 纯水制备浓水; 455.011; 0; 455.011; 0; 0; 0; 91.002; 91.002; 清净下水. W9; 纯水制备废水; 0; 0; 0; 0; 31.851; 31.851. W12; 生活废水; 55; 0; 55; 0; 0; 11; 44; 44. W13; 食堂废水; 8.8; 0; 8.8; 0; 0; 0.96; 7.04; 7.04. W15; 废气处理系统水; 21; 0; 21; /; /; 15.0; 6; 6. W16; 冷却水系统用水; 78; 0; 78; /; /; 74.52; 3.48; 3.48; 清净下水. W17; 蚀刻液回收系统设备清洗水; 14.7; 0; 14.7; /; /; /; 14.7; 14.7. W18; 绿化用水; 6.67; 0; 6.67; 0; 0; 6.67; 0; 0. 总计; 2685.012; 364.009; 761.64; 1437.278; 1969.92; 312.911; 2039.386; 654.386. 项目总用水量为2685.012m3/d（其中自来水用量为761.64m3/d，纯水用量为364.009m3/d），循环用水量1969.92m3/d，中水回用量为1437.278m3/d。 项目生产废水456.313m3/d、清净废水94.482m3/d、其余废水103.591m3/d，合计654.386m3/d（含清净下水）。 （2）工业用水重复利用率、中水回用率 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 为了节约用水和减少废水产生量，也为了达到《清洁生产标准印制电路板制造业》(HJ450-2008)的技术要求，本项目生产工序的清洗方式仍采用多级逆流水洗方式，杜绝单槽清洗。逆流水洗的最后清洗工序水质用清水，逆向回用。 本项目生产线循环水量为1969.92t/d。中水回用的量为1437.278t/d。 工业用水重复利用率=重复利用水量/(重复利用水量+新鲜用水量) =（1969.92+1437.278）/（1969.92+1437.278+761.64）=81.73% 中水回用率=回用水量/(回用水量+外排水量) =1437.278/(1437.278+654.386)=68.71%。 # （3）基准排水量分析 # 根据《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中“表2 单位产品基准排水量”可知，单面板的单位产品基准排放量为：0.22m3/m2；双面板的单位产品基准排放量为：0.78m3/m2；多层板的单位产品基准排放量为：2.34m3/m2。 # 本项目产品包括单面、双面及多层线路板，产品总生产规模为120万平方米/年（包含单面线路板60万平方米/年、双面线路板24万平方米/年、多层线路板36万平方米/年），折算成单层面积为：324万平方米/年。 # 本项目生产废水产生量为1841.313m3/d，中水回用量为1437.278m3/d，生产废水外排放量为456.313m3/d（136893.9m3/a），则本项目单位面积电镀线路板排水量=0.0423m3/m2；满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中单面板的要求。 - 水平衡 - 本项目水平衡图详见图4-1。 # 图4-1 全厂水平衡图（单位：m3/d） # （5）废水治理措施 表4-7 各种废水处理方法和规模 序号; 废水种类; 设计规模(m3/d); 处理方法; 备注. 1; 含铜废水; 600; 调节+反应+沉淀+砂滤+超滤+碳滤+RO; 进入中水回用系统，全部回用. 2; 磨板废水; 150; 铜粉回收机. 3; 高浓度有机废水; 300; 酸析+芬顿氧化+混凝沉淀预处理; 进入综合废水处理系统处理后进入中水回用系统，部分回用，部分外排；纯水制备浓水与冷却水系统排水为清净下水，进入雨水管网. 4; 络合铜废水、铜氨废水; 450; 硫酸亚铁破络+混凝沉淀. 5; 含镍废水; 50; 芬顿氧化+混凝沉淀预处理. 6; 含氰废水; 50; 采用两级次氯酸钠氧化破氰后并入含镍废水处理系统. 7; 纯水制备浓水; 10; 清净废水，排入雨水管网. 8; 低浓度有机废水、纯水制备废水、地面清洗废水、废气处理系统水、冷却水系统用水、蚀刻液回收系统设备清洗水; 2000; 综合废水处理系统. 9; 含锡废水; 150; pH调节+氧化+混凝+沉淀+过滤+离子交换. 10; 生活废水; 60; 三级化粪池; 进入市政管网. 11; 食堂废水; 20; 隔油池. 根据各股生产废水的性质，本项目自建生产废水处理系统拟采取“废水分类收集、分类预处理+废水深度处理回用+末端综合处理达标排放”的废水处理技术思路。 ①含铜废水W1处理系统 - 铜离子浓度高的是微蚀、酸洗、预浸酸、蚀铜、镀铜等工序使用硫酸产生的清洗废水，这部分废水的主要特征是废水呈酸性，而且铜离子浓度较高。这部分清洗水用量很大，是生产废水的主要来源。由于水洗工序前大部分使用了含酸性物质，因此清洗废水一般呈酸性，COD浓度较低，并含有少量的铜离子。这类废水本经过混凝沉淀等化学手段即可达到铜离子的去除，便于深度处理回用。 回用 RO反渗透 砂滤 废水反应池 废水沉淀池 废水调节池 超滤 碳滤 中间水箱 泵 淡水 浓水 综合废水处理系统 含铜废水 图4-2 含铜废水处理工艺流程图 ②磨板废水W2处理系统 磨板废水采用铜粉回收机处理，经过滤后SS去除率可达99%，废水回用回用于刷磨、成型清洗。工艺流程详见图4-2。 图4-3 磨板废水处理方案 #### ③高浓度有机废水（油墨废水）W3处理系统 高浓度有机废水来源于退膜、除油、显影、膨松、抗氧化、棕化、除胶渣、清洁槽等工艺或工序排水，主要含有较高的有机物，COD浓度非常高，有时可以高达上万，Cu2+含量甚微。该废水必须单独作预处理。 高浓度有机废水处理工艺为“酸析+芬顿氧化+混凝沉淀→综合废水处理系统”，详见图4-4。 高浓度有机废水先经调节池统一收集，后用泵提升至酸析池，加酸（高酸废水/硫酸）调节废水pH，酸性条件下废水析出胶状物，持续搅拌使胶状物保持悬浮态，然后进入高有机废液反应池投加铁盐、高分子聚合物，进行混凝反应形成比重高于水的大粒絮体，经高有机废液沉淀池固液分离后，废水中的CODCr可以下降60～70%。沉淀池上清液排入综合废水调节池，分离后污泥排入污泥池集中脱水处理。 硫酸亚铁 PAM 芬顿氧化 污泥 混凝池 污泥池 沉淀池 综合废水调节池 双氧水 硫酸 酸析池1 酸析池2 芬顿氧化 调节池 高浓度有机废水 图4-4 高浓度有机废水处理方案 #### ④络合废水（络合铜废水W5、铜氨废水W10） 络合废水主要源自化学沉铜清洗工序和碱性蚀刻清洗工序及槽缸保养时清洗废水和微蚀废液回收铜后的废水，含较高浓度的铜离子，该废水主要污染物为 pH、CODCr、络合氨铜、络合EDTA铜等，如直接进入综合废水处理系统，势必给综合废水处理系统带来严重的冲击负荷，因此单独收集，再通过预处理降低污染物浓度后进入综合废水处理系统，保证废水系统的稳定达标。 络合废水处理工艺为“硫酸亚铁破络+混凝沉淀→综合废水处理系统”，具体见图4-5。 硫酸亚铁中的二价铁离子具有还原性。在pH2～3时，它能将废水中二价铜离子还原成一价铜离子，而一价铜离子与氨、EDTA、氯离子形成的络合物就不再稳定，一价铜离子与氢氧根反应形成氢氧化亚铜，进而脱水形成氧化亚铜沉淀。通过反应，可将废水中铜离子含量降低至100mg/L以下。沉淀池上清液排入综合废水调节池，分离后污泥排入污泥池集中脱水处理。 破络反应池 络合废水 络合废水调节池 混凝池 氢氧化钠， 混凝剂 硫酸亚铁， 硫化钠 综合废水调节池 沉淀池 污泥 污泥池 图4-5 高浓度有机废水处理方案 ⑤含镍废水处理工艺 含镍废水来自于化学镀镍、电镀镍，而化学镀镍废水中含有镍、次磷酸盐、磷酸盐、有机酸等，易与镍形成络合态，因此，化学镀镍废水成分较为复杂，存在镍的络合物，而且这些络合物都是外轨型的，对镍具有较强的络合特性。化学镀镍废水中存在大量具有还原特性的次磷酸盐以及亚磷酸盐、pH缓冲剂，还有光亮剂和稳定剂等。 因化学镍废水中含有较多的亚磷酸盐和次磷酸盐，不利于与混凝剂形成沉淀，故必须先将磷去除。在沉淀反应过程中，需加入适宜和适量的氧化剂，将亚磷酸和次磷酸氧化成易于产生沉淀的正磷酸，同时可去除废水中的有机物。这将有利于镍离子的沉淀反应，且会降低废水的化学耗氧量。芬顿氧化后废水自流入pH调节池，采用计量泵加入NaOH调整废水pH至碱性，然后向混凝池投加高分子聚合物（PAM）进行混凝反应10～15min，形成比重大于水的大粒絮体，再经沉淀池固液分离，沉淀池上清液排入综合废水调节池，镍浓度可降至0.5mg/L以下，满足车间或生产设施废水排放口浓度限值要求，分离后污泥排入污泥池集中脱水处理。 本项目采取Fenton氧化破坏废水中的络合剂（次磷酸盐），其作用机理如下： Fe2+＋H2O2＝Fe3+•OH＋OH- H02•＋H2O2＝O2＋H2O＋•OH 2Fe2+＋H202＝2Fe3+＋2OH- RH＋•OH＝R•＋H2O Fe3+＋H2O2＝Fe2+＋HO2•+H+ R＋O2＝ROO＋==CO2＋H2O Fe2+与H2O2反应很快，生成氧化能力很强的•OH自由基。有Fe3+共存时，由于Fe3+与H2O2反应缓慢地生成Fe2+，接着Fe2+再与H2O迅速反应，生成•OH，•OH与有机物RH反应生成有机自由基R•，R•进一步氧化最终使有机物结构发生碳链裂变，氧化为CO2和H2O，从而大大降低COD，同时，Fe2+作为催化剂，最终被O2氧化为Fe3+，在一定pH值下，有Fe(OH)3胶体出现，有絮凝作用，降低水中的悬浮物。Fe3+形成的络合物更加稳定，能将络合态的镍置换成Ni2+，再形成Ni(OH)2沉淀去除。 含镍废水 芬顿氧化 混凝反应池 pH调节池 含镍废水调节池 沉淀池 镍污泥 作为回用水源 芬顿试剂 碱 混凝剂 图4-6 含镍废水处理工艺流程图 ⑥含氰废水处理工艺 该股废水单独收集后采用NaClO强氧化剂进行两级氧化法破氰。两级破氰法处理含氰废水是以次氯酸钠为氧化剂，在碱性和中性的条件下，将剧毒的氰化物转化为低毒的氰酸盐（CNO－）或无毒的二氧化碳和氮气。其反应式如下： 局部氧化（一级处理）： CN-＋ClO-＋H2O＝CNCl＋2OH- CNCl＋2OH-＝CNO-＋Cl-＋H2O 完全氧化（二级处理）： 2CNO-＋3ClO-＋H2O＝2CO2＋N2＋3Cl-＋2OH- 为防止氰化物未被完全氧化去除，实际操作中，适当延长各级的反应时间。通过正确控制反应pH和氧化还原电位（ORP），氰化物去除效率可达99%，氰化物浓度小于0.3mg/L。处理后废水含有少量镍，进入含镍废水调节池。处理工艺流程见图处理工艺流程见图4-7。 一级破氰 pH调整 调节池 含氰废水 含镍废水处理系统 二级破氰 碱、次氯酸钠 次氯酸钠 酸 图4-7 含氰废水处理工艺流程图 1）一级破氰pH应控制在10～11，ORP值（氧化还原电位）应为+250mV～+300mV，反应时间应为30min～60min。 2）二级破氰pH应控制在7～8，ORP值应为+600mV～+650mV，反应时间应为30min～60min。 3）反应池宜采用机械搅拌，机械搅拌速度梯度宜按500s-1～1000s-1设计；反应池宜设置排空管，接入调节池或事故收集桶。 ⑦含锡废水处理工艺 含锡废水来源于喷锡、沉锡后水洗，主要污染物为Sn2+。本项目对含锡废水采用“pH调节+氧化+混凝+沉淀+过滤+离子交换”预处理工艺，预处理后废水再进入综合处理系统处理。 ⑧综合废水处理系统 图4-8 综合废水处理工艺流程图 综合废水池：废水在废水池中调节水质水量，利于系统的稳定运行。 一级沉淀系统：投加片碱，去除绝大部分铜。 二级沉淀系统：投加硫化钠，进一步去除铜。 中间水池：暂存处理后的废水。 水解酸化池：经预处理后的废水进入酸化水解池中，在酸化水解池中将大分子有机物分解为小分子有机物，提高废水的可生化生性，并降解部分COD。 厌氧池：聚磷菌在厌氧条件下释放磷，并吸收低脂肪酸等易降解有机物；另外氨氮因细胞的合成而被去除一部分，使氨氮浓度下降； 一级缺氧池：在缺氧菌的作用下，达到脱氮的效果； 一级好氧池：降解废水中的COD，同时聚磷菌将储存于体内的PHB进行好养分解并大量增殖，吸收废水中的磷，通过剩余污泥排出，达到除磷的目的； MBR池：利用MBR膜，强化生化进一步去水中污染物，并进行固液分离。MBR产水部分进入中水回用系统进行处理，剩余部分及中水回用系统产生的浓水一并进入综合废水处理系统后段进行处理。处理流程如下： 二级缺氧池：在缺氧菌的作用下地，进一步强化脱氮的效果； 二级好氧池：进一步降解废水中的COD和氨氮。 生化后废水进入后物化系统。 pH调整池：投加酸，调整废水的pH值至反应设定值（pH=3~4）。通过pH仪表控制加药量。 反应池：投加氧化剂（常用Fenton试剂等）进一步去除废水中的COD、铜等。 pH调整池：投加碱，使中和反应产生M（OH）2 等沉淀物。通过pH仪表控制加药量。 混凝、絮凝反应池：投加PAC、除磷剂和PAM，使废水中氢氧化物、SS、羟基磷石灰等沉淀产生大的絮体和矾花，易于进行固液分离，去除废水中重金属、磷和部分COD。 沉淀池：进行固液分离，上清液进入排放池，污泥排入有机污泥池。 清水排放池：废水暂存后达标排放。 ⑨中水回用系统 废水经过原有废水处理系统处理后进入多介质过滤器、自清洗过滤器、超滤装置、纳滤装置、反渗透装置进行处理。回用系统主要工艺流程如下： 图4-9 中水回用工艺流程图 多介质过滤器：多介质过滤器内填精制石英砂和无烟煤，由于采用不同颗粒的大小滤料，从而形成了从上到下、由小而大的依次排列顺序；当水从上流经滤层时，水中部分的固体悬浮物质进入上层滤层滤料形成了微小的孔眼，受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留。同时这些被截留的悬浮物质之间又发生重叠和架桥等作用，就好象在滤层的表面形成一层薄膜，继续过滤着水中的悬浮物质，就形成了所谓的薄膜过滤。多介质过滤不仅有薄膜过滤的作用，还有渗透过滤作用。即当水进入中间滤层也有这种截留作用。此外，由于滤料彼此之间紧密地排列，水中的悬浮物质颗粒流经滤层中那些曲曲弯弯的孔道时，就有着更多的机会及时间与滤料表面相互碰撞和接触，于是，水中的悬浮物质在滤料的颗粒表面与絮凝体相互黏附，从而发生接触混凝过程。多介质过滤器可去除水中的悬浮物和胶体，使水中大部分悬浮物、有机物和胶体被石英砂滤层截留而去除，对油也有一定的去除作用。过滤器内填精制的、具有良好级的石英砂和锰砂，滤层高度650/400mm，在正常工作情况时，出水水质SDI≤4。通过机械过滤器处理后，出水的浊度＜10NTU。 自清洗过滤器：水由进水口进入过滤器，首先经过粗滤芯组件滤掉较大颗粒的杂质，然后到达细滤网，通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后，清水由出水口排出。在过滤过程中，细滤网的内层杂质逐渐堆积，它的内外两侧就形成了一个压差。当这个压差达到预设值时，将开始自动清洗过程：排污阀打开，主管组件的水力马达室和水力缸释放压力并将水排出；水力马达室及吸污管内的压力大幅下降，由于负压作用，通过吸嘴吸取细滤网内壁的污物，由水力马达流入水力马达室，由排污阀排出，形成一个吸污过程。当水流经水力马达时，带动吸污管进行旋转，由水力缸活塞带动吸污管作轴向运动，吸污器组件通过轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个清洗过程将持续数十秒。排污阀在清洗结束时关闭，增加的水压会使水力缸活塞回到其初始位置，过滤器开始准备下一个冲洗周期。在清洗过程中，过滤机正常的过滤工作不间断。活性炭过滤器是利用颗粒活性炭进一步去除多介质过滤器出水中的残存的余氯、有机物、降低COD 含量、悬浮物的杂质，为后续的RO反渗透处理提供良好条件。过滤器内填净水专用活性炭，滤层高度1200mm，在正常工作情况时，出水水质SDI≤余氯量＜0.1ppm。 - 超滤：超滤是一种在压力驱动下按分子量大小进行的膜分离过程。超滤膜的孔径一般在0.002~0.05微米范围内，能够截留分子量在1,000~500,000 道尔顿的物质，包括颗粒、悬浮物、细菌、病毒、原生动物、胶体物质、高分子有机物等。超滤膜完全是表面去除机理，就像非常细的筛子。膜表面的孔径高度规整一致，孔径的分布非常窄。溶解物质和比膜孔径小的物质透过膜到达滤液（超滤产水）一侧，而大于孔径的颗粒不能透过膜。这种尺寸选择特性使得超滤膜成为一种能够满足绝对过滤质量需求的理想方式。对于超滤而言，被广泛用来形象的分析超滤膜分离机理的说法是"筛分"理论。理想的超滤膜分离是筛分过程，即在压力作用下，原水中的水和小的溶质粒子透过膜，而尺寸大于膜孔径的大分子及微粒被膜阻挡，从而得到纯化和分离的目的。溶液中的胶体、悬浮物、大分子有机物、蛋白质、微粒等则被超滤膜截留。超滤虽无脱盐性能，但对于去除水中的细菌、病毒、胶体、大分子等微粒相当有效，而且与反渗透相比，操作压力低，设备简单，因此超滤技术用于水处理是较为理想的处理方法。保证其产水SDI＜3，使后继除盐处理系统运行更稳定。 - 保安过滤器：保安过滤器在工艺中主要用于截留前置管道、设备中可能泄漏的机械杂质或破裂的颗粒，确保反渗透膜进水的清洁度，以防前级过滤器泄漏的机械杂质进入膜元件，这种颗粒经高压泵加速后可能击穿反渗透膜元件，造成大量盐份的泄漏，同时可能划伤高压泵的叶轮。保安过滤器内的滤元采用聚丙烯喷熔工艺制作，过滤微孔具有：孔形呈锥形结构；过滤效率高，可进入深层过滤；纳污容量大，使用寿命长；采用卡式结构，便于快速更换。 反渗透：反渗透亦称逆渗透（RO），是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜（或称半透膜）分离出来。因为它和自然渗透的方向相反，故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压，就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置在除盐系统中属关键设备，装置利用膜分离技术除去水中大部分离子、SiO2等，大幅降低TDS。RO 是将原水中的一部分沿与膜垂直的方向通过膜，水中的盐类和胶体物质将在膜表面浓缩，剩余一部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走，在运行过程中自清洗。膜元件的水通量越大，回收率越高则其膜表面浓缩的程度越高，由于浓缩作用，膜表面处的物质溶度与主体水流中物质浓度不同，产生浓差极化现象。浓差极化会使膜表面盐的浓度高，增大膜的渗透压，引起盐透过率增大，为提高给水的压力而需要多消耗能量，此时应采用清洗的方法进行恢复。反渗透设施生产纯水的关键有两个，一是一个有选择性的膜，我们称之为半透膜，二是一定的压力。简单地说，反渗透半透膜上有众多的孔，这些孔的大小与水分子的大小相当，由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多，因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。在水中众多种杂质中，溶解性盐类是最难清除的。因此，经常根据除盐率的高低来确定反渗透的净水效果。反渗透除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前，较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.5%。反渗透设备系统除盐率一般为95-99%，对二氧化硅的脱除率可高达99.5%。反渗透技术可以去除处理水中的绝大部分盐分、胶体、细菌、病毒、细菌内毒素和 大部分有机物等杂质。 （5）废水源强 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）和《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），新建项目生产装置出水口废水污染源的核算方法，选取优先次序为：1.类比法；2.物料平衡法；企业废水总排放口废水污染源的核算方法，选取优先次序为：1.类比法；2.产污系数法。本项目为新建项目主要采取类比同类项目、物料平衡的方法核算废水污染源源强。 本评价各废水产生浓度主要采用类比法，类比对象主要为广州美维电子有限公司、广东世运电路科技股份有限公司、惠州中京电子公司，本项目与广州美维电子有限公司、广东世运电路科技股份有限公司、惠州中京电子公司原辅料类型、污染物成分、镀覆工艺、镀种类型、污染控制措施等情况相似。经对比，本项目的生产工艺和生产设备等基本与广州美维电子有限公司、广东世运电路科技股份有限公司、惠州中京电子公司类似，为此，本评价以世运、安栢公司为类比对象。同时参考《印刷电路板废水治理工程技术规范》（HJ2058-2018）和《印刷电路板废水治理工程技术规范》（征求意见稿）（环办函[2015]1877 号）中推荐的废水产生浓度。详见表4-8。 表4-8 类比企业情况表 序号; 企业; 建设内容; 类比可行性. 1; 广州美维电子有限公司; 广州美维电子有限公司位于广州市科学城新乐路，产品种类包括HDI板30万平方米/年、刚柔结合板10万平方米/年、柔性板55万平方米/年、背板30万平方米/年及SMT产品10万平方米/年。环评批复文号为粤环审〔2015〕328号，目前已建成投产。广州美维电子有限公司生产废水实测数据为其正常工况下日常监测数据，具有代表性。; 本项目的生产工艺、生产设备以及分水方式等基本与广州美维电子有限公司、广东世运电路科技股份有限公司、惠州中京电子公司相似. 2; 广东世运电路科技股份有限公司; 广东世运电路科技股份有限公司位于江门鹤山市共和镇世运路8号，年产印制电路板184万平方米。环评批复文号编制完成，环评批复文号为粤环审(2014)446号，目前已建成投产。广东世运电路科技股份有限公司生产废水实测数据为其正常工况下日常监测数据，具有代表性。. 2; 惠州中京电子公司; 惠州中京电子公司厂址位于广东省惠州市仲恺高新区陈江街道陈江村，主要生产高密度互连印刷线路板（HDI）、多层印制刚性电路板，设计生产规模为96万平方米/年，其中HDI板14.4万平方米/年、多层刚性电路板81.6万平方米/年，环评批复文号为粤环审[2010]174号。目前惠州中京电子公司已建成投产（粤环审〔2015〕529号）。惠州中京电子公司生产废水实测数据为惠州中京电子公司迁建项目验收监测报告（粤环审[2015]529号）中的监测数据，具有代表性。. 根据对同类型企业的调查，印制电路板项目在生产过程中使用了多种原辅材料，水质较为复杂。因此，类比目前印制电路板行业对废水污染物主要考核指标的要求，并结合本项目生产工艺要求，确定本项目废水的污染物评价指标选择为pH、总铜、CODcr、氨氮、甲醛、总镍、总氰、SS、总磷。 类比企业的废水水质数据见表4-9，本项目取类比企业和《印刷电路板废水治理工程技术规范》（HJ2058-2018）中的最大值，见表4-10。项目全厂废水产生源强见表4-10。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-9 同类印刷线路板企业废水水质情况单位：mg/L pH除外 来源; 废水种类; pH; COD; SS; 总铜; 总镍; 总氰; 氨氮; 总磷; 甲醛; 总银; 备注说明. 广州美维电子有限公司和广东世运电路科技股份有限公司; 磨板废水; 6～8; 20~30; -; 1~15; -; -; -; -; -; -; 磨板. 络合铜废水; 3～5; 200~392; -; 40~216; -; -; 130~137; /; 0.7~6; -; 化学沉铜络合废水. 低浓度有机废水; 9～10; 200~500; -; 10.6~15; -; -; -; -; -; -; 脱膜、显影工序的清洗水，贴膜、氧化后清洗水等. 高浓度有机废水; 11～13; 2400~4000; -; 10~10.5; -; -; -; -; -; -; 除油、显影、退膜槽液. 一般清洗废水; 2～4; 70~108; -; 40~49.2; -; -; -; -; -; -; 一般清洗废水. 含镍废水; 4～6; 40~169; -; 5; 25~28.4; -; -; 57.6; -; -; 化/电镀镍清洗废水. 含氰废水; 5～7; 20～50; -; 5; /; 0.5~1.6; -; -; -; -; 化/镀金清洗废水. 酸性废液; 1~2; 100~232; -; 208~350; -; -; -; -; -; -; 酸洗槽液. 含银废水; 3~5; 40; -; -; -; -; -; -; -; 1; 沉银后水洗水. 惠州中京电子公司; 含镍废水; -; 154~197; -; -; 25.8~30; -; -; -; -; -; 沉镍槽及其清洗工序. 含氰废水; -; -; -; -; -; 0.03~0.037; -; -; -; -; 沉金后清洗工序. 含铜废水; -; 47~180; -; 33.6~115; -; -; -; -; -; -; 酸性蚀刻、棕化、微蚀、沉铜等工序后水洗工序. 低浓度有机废水; -; 254~818; -; -; -; -; -; -; -; -; 除油、整孔等工序及其后续水洗工序. 一般清洗废水; -; 40~52; -; 63.1~68.5; -; -; -; -; -; -; 酸洗、中和、电镀铜、电镀锡等工序后的水洗工序. 氨氮废水; -; 18~93; -; -; -; -; -; -; -; -; 氨水洗及后续清洗工序. 油墨清洗废水; -; 3820~6420; -; -; -; -; -; -; -; -; 显影、显影新液洗、退膜、膨松、除胶渣、高锰酸钾等工序及后续清洗工序. 《印刷电路板废水治理工程技术规范》（征求意见稿）（环办函[2015]1877 号）; 磨板废水; 5~7; ＜30; -; ＜3; ＜0.5; ＜0.2; ＜5; -; -; -; 磨板. 含镍废水; 2~5; ＜80; -; ＜0.5; ＜50; ＜0.2; ＜20; -; -; -; 沉镍槽及其清洗工序. 含氰废水; 8~10; ＜80; -; ＜0.5; ＜0.5; ＜100; ＜20; -; -; -; 沉金后清洗工序. 高浓度有机废水; ＞10; 5000~15000; -; 2~10; ＜0.5; ＜0.2; ＜20; -; -; -; 除油、显影、退膜槽液. 低浓度有机废 水; ＜10; 200~600; -; 2~10; ＜0.5; ＜0.2; ＜20; -; -; -; 脱膜、显影工序的清洗水，贴膜、氧化后清洗水等. 络合铜废水; 10; 200~300; -; 150~250; ＜0.5; ＜0.2; ＜20; -; -; -; 化学沉铜络合废水. 《印刷电路板废水治理工程技术规范》（HJ2058- 2018）; 磨板废水; 5~7; ＜30; -; ＜3; ＜0.5; ＜0.2; ＜5; -; -; -; 磨板. 含镍废水; 2~5; ＜80; -; ＜0.5; ＜50; -; ＜20; -; -; -; 沉镍槽及其清洗工序. 含氰废水; 8~10; ＜80; -; ＜0.5; -; ＜100; ＜20; -; -; -; 沉金后清洗工序. 络合铜废水; 5~10; 200~300; -; 150~250; -; -; ＜20; -; -; -; 化学沉铜络合废水. 表4-10 本项目生产废水源强取值表 废水种类; pH; COD; SS; 总铜; 总镍; 总氰; 氨氮; 总磷; 甲醛; 总银. 含铜废水; 2~4; 60; 60; 49; -; -; -; -; -; -. 磨板废水; 6～8; 30; 100; 3; -; -; -; -; -; -. 高浓度有机废水; 9～11; 3000; 60; 15; -; -; -; -; -; -. 含镍废水; 4～6; 169; 66; 5; 72; -; -; 57.6; -; -. 含氰废水; 5～7; 72; -; 5; -; 1.6; 3.8; -; -; -. 络合废水; 3～5; 392; 60; 250; -; -; 137; -; 6; -. 综合废水; 2~4; 420; 80; 100; -; -; 30; -; -; -. 表4-11 项目废水排放和污染物削减情况 污染物指数; COD; SS; 总氰; 氨氮; 总铜; 总镍; 总磷; 甲醛; 总银. 含铜废水; 470.475m3/d; 产生浓度mg/l; 60; 60; -; -; 49; -; -; -; -. 日产污kg/d; 28.23; 28.23; -; -; 23.05; -; -; -; -. 年产生量t/a; 8.469; 8.469; -; -; 6.92; -; -; -; -. 磨板废水; 101.096m3/d; 产生浓度mg/l; 30; 100; -; -; 3; -; -; -; -. 日产污kg/d; 3.03; 10.11; -; -; 0.03; -; -; -; -. 年产生量t/a; 0.91; 3.03; -; -; 0.009; -; -; -; -. 高浓度有机废水; 253.535m3/d; 产生浓度mg/l; 3000; 60; -; -; 15; -; -; -; -. 日产污kg/d; 760.6; 15.21; -; -; 3.80; -; -; -; -. 年产生量t/a; 228.18; 4.56; -; -; 1.14; -; -; -; -. 含镍废水; 23.224m3/d; 产生浓度mg/l; 169; 66; -; -; 5; 72; -; -; -. 日产污kg/d; 3.92; 1.53; -; -; 0.116; 1.67; -; -; -. 年产生量t/a; 1.18; 0.46; -; -; 0.035; 0.501; -; -; -. 含氰废水; 23.184m3/d; 产生浓度mg/l; 72; -; 1.6; 3.8; 5; -; -; -; -. 日产污kg/d; 1.67; -; 0.037; 0.088; 0.116; -; -; -; -. 年产生量t/a; 0.50; -; 0.011; 0.026; 0.035; -; -; -; -. 络合废水; 420.646m3/d; 产生浓度mg/l; 392; 60; -; 137; 250; -; -; -; -. 日产污kg/d; 164.89; 25.23; -; 57.63; 105.16; -; -; -; -. 年产生量t/a; 49.47; 7.57; -; 17.29; 31.55; -; -; -; -. 综合废水; 652.744m3/d; 产生浓度mg/l; 420; 80; -; 30; 100; -; -; -; -. 日产污kg/d; 274.152; 52.22; -; 19.58; 65.27; -; -; -; -. 年产生量t/a; 82.24; 15.67; -; 5.87; 19.58; -; -; -; -. 总产生量; 1944.904m3/d; 日产污kg/d; 1236.5; 132.53; 0.037; 77.29; 197.56; 1.67; -; -; -. 年产生量t/a; 370.95; 39.76; 0.011; 23.186; 59.269; 0.501; -; -; -. 总排放量; 508.864m3/d; 日排污kg/d; 323.51; 34.47; 0.037; 20.09; 51.37; 1.67; -; -; -. 年产放量t/a; 97.06; 10.34; 0.011; 6.03; 15.41; 0.501; -; -; -. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （6）治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中“附录B废气和废水防治可行技术参考表 表B.1 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表”可知，其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术如下： 表4-12 电子工业排污单位废水防治可行技术参考表 废水名称; 污染物项目; 可行技术; 来源; 本项目情况; 是否可行. 含重金属生产废水; 六价铬、总铬、总镉、总镍、总银、总砷、总铅; 化学还原法，电解法，化学沉淀法，离子交换法，反 渗透法; 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中“附录B废气和废水防治可行技术参考表 表B.2 电子工业排污单位废水防治可行技术参考表”; 化学沉淀法; 可行. 其他生 产废水; 含氰废水; 总氰化物; 碱性氯化法，臭氧氧化法，电解法，树脂吸附法; 电解法. 含铜废水; 总铜; 化学沉淀法; 化学沉淀法. 含锌废水; 总锌; 化学沉淀法; /. 络合铜废水; 总铜、氨氮、化学需氧量; 物理化学法（破络+沉淀）; 物理化学法（破络+沉淀）. 铜氨废水; 总铜、氨氮; 折点加氯法，选择性离子交换法，磷酸铵镁脱氮法; 选择性离子交换法. 含氨废水; 氨氮、氟化物; 吹脱法，生化法; 生化法. 含氟废水; 氟化物; 化学沉淀法; 化学沉淀法. 有机废水; 化学需氧量、氨氮; 生化法，酸析法+Fenton 氧化法，酸析法+微电解法、 膜法; 生化法. 含磷废水; 总磷; 化学沉淀法，生化法; 生化法. 生活污水; 化学需氧量、氨氮等; 隔油池+化粪池; 隔油池+化粪池. 厂区综合污水（生产废 水处理设施出水、生活 污水处理设施出水）; 化学需氧量、氨氮、总铜、总锌、氟化物、总氰化物、总磷; 生化法，中和调节法; 中和调节法. 表4-13 电子工业排污单位废水监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 简化管理. 间接排放. 车间或者生产设施 排放口; 流量; 次/年. 总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总砷; 次/年. 生产废水总排口; 流量; 次/年. 化学需氧量、氨氮; 次/年. 总铜、总锌、总氰化物、总磷、氟化物; 次/年. 生活污水; 化学需氧量、氨氮等; 隔油池+化粪池. （4）排放口基本情况 表4-14 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总铜、总氰; 分类预处理后经厂区综合处理后，部分回用，部分外排; 间断; TW001; 污水处理站; /; DW001; R是 £否; R企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生活废水、食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、; 隔油池+化粪池处理后进入市政管网; 间断; TW002; 隔油池+化粪池; /; DW002; R是 £否; R企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合一体化污水处理设施；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合一体化污水处理设施”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合一体化污水处理设施，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合一体化污水处理设施”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表4-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）. 1; 1; 103.826712; 30.860237; 13.74; 东柳河; 间断; /; 四川大竹经济开发区污水处理厂; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. （12）依托四川大竹经济开发区污水处理厂的可行性 四川大竹经济开发区污水处理厂位于大竹经济开发区原太硅锰合金厂上游西南侧300m处，该污水处理厂规划总规模为2.0万m3/d，分二期建设，其中一期工程规模为10000m3/d，二期工程规模扩建至2.0万m3/d，目前一期已建设完成并投入运行。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终受纳水体为东柳河。 本项目所在地归属于该污水处理厂服务范围，根据业主提供资料，市政管网已连接至本项目所在区域。项目产生的废水项目生产废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1排放限值，色度、甲醛、锰执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准；生活污水进入预处理池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准排入园区污水处理厂，满足园区污水处理站进水水质要求，且项目废水量较小，不会对污水处理厂的污水处理系统造成冲击。本项目外排废水总量为167971.2m3/a（559.904m3/d），四川大竹经济开发区污水处理厂处理能力为1.9万m3/d，占污水处理厂处理能力的2.95%。 - 综上所述，通过采取以上措施，项目产生的废水对区域地表水不产生明显影响。 3、营运期噪声 （1）噪声源 运营期污染源主要来自生产设备、泵类、风机等，噪声值在70~90dB（A）之间。 （2）声环境影响预测 预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的推荐的噪声点源衰减预测模式进行预测。 1、室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级时： Lp(r)＝Lw＋Dc－A A= Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： Lp(r) —预测点位置的倍频带声压级； Lw—倍频带声功率级； Dc—指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级时： LA(r)＝Law－Dc－A 式中： LA(r) —预测点的A声级，dB(A)； Law—声源的 A声功率级，dB(A)； A可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级LP1： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R= Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2＝LP1－TL+6 将室外声压级LP2和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw＝LP2+10 lg(s) 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级； S—透声面积。 最后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、噪声叠加计算公式 如果有多个声源，对每一个声源，按以上方法计算出该声源单独在预测点所形成的声级，最后再叠加。假设全部声源在预测点形成的声级为LT，如果有至少一个声源是非稳定的，则LT是随时间变化的，可设想有一系列时间段ti(i=1,2,…,n)，计算得在ti时间段内全部声源在预测点形成的声级为Lti,则可得时 段T内（T=∑ti）预测点的等效声级为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T 时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 预测结果见表4-16。 表4-16 噪声源厂界贡献值（单位：dB(A)） 测点位置; 贡献值; 执行标准; 是否达标. 昼; 夜; 昼. 东厂界; 47.3; 65; 55; 达标. 西厂界; 41.3; 65; 55; 达标. 南厂界; 40.6; 65; 55; 达标. 北厂界; 47.8; 65; 55; 达标. 由上表可以看出，经减振、隔声后，四个厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准，故项目对周围声环境影响较小，不会对周围声环境造成显著影响。 （3）营运期环境噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本项目营运期厂界环境噪声监测计划见下表所示。 表4-17 项目营运期噪声自行监测方案表 类别; 监测因子; 监测点位置; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界环境 噪声; 项目东侧厂界外1m，高1.2m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 项目南侧厂界外1m，高1.2m处. 项目西侧厂界外1m，高1.2m处. 项目北侧厂界外1m，高1.2m处. 4、营运期固废 本项目营运过程中产生的固体废物包括危险废物、一般工业固体废物以及生活垃圾。其中危险废物包括清槽剂、废机油、润滑油、废阻焊剂、废油墨、膜渣、各类废液、废水处理过程中产生的污泥、废离子交换树脂、废过滤膜及RO 膜、废旧灯管、废线路板、边框、洗网布、废滤芯、废气处理系统产生的粉尘、废活性炭、废化学包装材料、废导热油、在线监测废液等；一般工业固废包括废包装纸箱、线路板生产过程中产生的废边角料、钻孔工序产生的铝片、垫板、喷锡工序产生的锡渣等；生活垃圾主要为一些废纸、果皮、塑料包装材料及食堂残渣等。主要以危废为主。 为减少场内危险废物的产生量、节省原辅材料、提供资源利用率等，本项目拟对外层线路碱性蚀刻工序产生的碱性蚀刻废液进行再生循环利用；对酸性蚀刻废液进行铜盐回收，回收后的废水进含铜废水处理系统；内层前处理、沉铜等微蚀工序产生的微蚀液除铜后进含铜废水处理系统。生产过程中产生的废硫酸等废酸用作高浓度有机废水酸析工艺。 1、固体废物来源 （1）危险废物 根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，自2016年8月1日起实施），本项目的危险废物主要来自生产过程中产生的盛装化学品的各种包装材料、生产线槽液（含镍废液、含金废液、沉铜废液、含钯废液、高锰酸钾废液、含锡废液、抗氧化废液、除油废液、酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、微蚀废液等）和槽液过滤产生的废滤芯、废水处理产生的污泥、废离子交换树脂、废气处理系统产生的粉尘、废活性炭及废电路板、丝印工序产生的废油墨、废水在线监测设备产生的在线监测废液等。 （2）一般工业固废 如包装纸箱、线路板生产过程中产生的废边角料、钻孔工序产生的铝片、垫板、喷锡工序产生的锡渣，有一定的回收利用价值。 （3）生活垃圾 主要为一些废纸、果皮、塑料包装材料及食堂残渣等。 2、产生量估算 本评价废液产生量根据生产线换槽废液量及频率综合确定；废气处理系统产生的废活性炭根据按照每吨活性炭吸附0.25吨TVOC计算；废水在线监测设备产生的在线监测废液产生按每天5L 计，产生量1.5t/a；污泥量（含镍污泥及其他污泥）根据废水处理规模及处理工艺综合确定。其他固废产生量主要以江门崇达电路技术有限公司为类比对象，以其实际运行工况下各类废物的产生量为依据，按照产能折算本项目各类废物的产生量。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），结合本项目产生的危险废物性质，针对本项目危险废物贮存提出以下要求： 危险废物应设置单独危险废物暂存间进行暂存，并做好“三防”措施，采取防渗混凝土+环氧地坪防渗层进行防渗、防腐处理，确保其渗透系数K≤1×10-10cm/s。危险废物采用符合标准的专用容器分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。容器内须留足够空间。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)附录A所示的标签。危险废物暂存间设置必须方便危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 危险废物的交接 a. 废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 b. 每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 危险废物的运送 a. 本项目危险废物由处置单专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。 b. 运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。 c. 车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 d. 危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 e.危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌；应在车辆的前、后部及车厢两侧喷涂警示标志；驾驶室两侧标明危险废物处置转运单位名称。 其他应注意的事项 a.应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 b.应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 e.禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 d.禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必需经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输危险废物。 本项目中主要固体废物经采取上述措施后，其排放量及处理方法见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-18 固体废物产生与处理处置情况一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 危废代号; 产生量 (t/a); 形态及主要成分; 危险 特性; 产废 周期; 处置方式. 类别; 危废代码. 1; 废半固化片; 铆合; /; /; 2.06; /; /; 每天; 外售回收利用. 2; 废铝片; 钻孔; /; /; 7.58; /; /; 每天. 3; 废纸底板; 钻孔; /; /; 2.70; /; /; 每天. 4; 废牛皮纸; 叠合; /; /; 5.80; /; /; 每天. 5; 废包装材料; 覆铜板等外包装; /; /; 1.48; /; /; 每天. 6; 粗氢氧化锡; 锡回收; /; /; 3.71; /; /; 每月. 7; 废布袋; 布袋除尘; /; /; 2; /; /; 每月. 8; 废锡渣; 喷锡工序; /; /; 0.19; /; /; 每天. 9; 边角料; 裁板、钻孔、外形加工等; HW49; 900-045-49; 40.73; 固体/铜、环氧树脂; 毒性; 每天; 委托有资质的单位处理处置. 10; 报废线路板; 测试检验; HW49; 900-045-49; 16.13; 固体/铜、环氧树脂; 毒性; 每天. 11; 集尘器粉尘; 集尘器; HW49; 900-045-49; 4.09; 固体/铜、环氧树脂; 毒性; 每天. 12; 干膜渣; 去膜工序; HW16; 397-001-16; 1.78; 半固态/环氧树脂; 毒性; 每天. 13; 废油墨; 涂布、文字印刷; HW12; 900-253-12; 0.17; 液态/环氧树脂; 毒性; 每天. 14; 废助焊剂; 喷锡工序; HW08; /; 0.01; 固态/丙烯酸酯、硫酸钡、滑石、二氧化硅; 毒性; 每天. 15; 废感光材料; 线路制作; HW16; 397-001-16; 0.48; 固态/环氧树脂、玻璃纤维布; 毒性; 每天. 16; 废活性炭; 有机废气吸附; HW49; 900-039-49; 3.75; 固态/C; 毒性; 2个月. 17; 废活性炭; 镀铜槽除杂质; HW17; 336-062-17; 1.10; 固态/C; 毒性; 1个月. 18; 纯水制备废树脂; 纯水制备; HW13; 900-015-13; 0.15; 固态/环氧树脂; 毒性; 1个月. 19; 含滤芯树脂; 镀液净化、含金废水处理等; HW13; 900-015-13; 0.4; 固态/环氧树脂、镍、金; 毒性; 1个月. 20; 酸性蚀刻废液再生废液; 酸性蚀刻液废液再生处理; HW22; 397-004-22; 45.4; 液态/铜; 毒性; 每天. 21; 剥挂架废液; 剥挂架; HW17; 336-066-17; 11.4; 液态/铜、镍、锡; 毒性; 每天. 22; 含镍废液; 化学镀镍; HW17; 336-055-17; 2.34; 液态/镍; 毒性; 每天. 23; 含金废液; 化学镀金（含氰）; HW17; 336-057-17; 2.34; 液态/金; 毒性; 每天. 24; 废过滤膜管; 蚀刻液再生处理; HW22; 900-041-49; 0.18; 固态/环氧树脂、铜、氨; 毒性; 3个月. 25; 萃取废油; 蚀刻液再生处理; HW08; 900-249-08; 0.10; 液态/脂类; 毒性; 每天. 26; 磨板废水铜粉; 废水处理设施; HW17; 336-063-17; 2.07; 半固态/铜; 毒性; 每天. 27; 污泥; 废水处理设施; HW17; 336-063-17; 0.95; 半固态/铜; 毒性; 每天. 28; 废防白水; 网版擦拭; HW06; 900-404-06; 0.79; 液态/有机溶剂; 毒性; 每年. 29; 网版擦拭废物; 网版擦拭; HW06; 900-404-06; 0.30; 固态/无尘布; 毒性; 每年. 30; 铜氨废液; 外层蚀刻线; HW17; 336-066-17; 42.1; 液态/铜、氨; 毒性; 每天. 31; 膜处理的浓缩液; 二道水洗; HW17; 336-066-17; 18.40; 液态/氨; 毒性; 每天. 32; 废容器等; 化学品储运等; HW49; 900-041-49; 0.83; 液态/塑料、铁; 毒性; 每天. 33; 底片定影废液; 底片制作; HW16; 397-001-16; 0.28; 液态/银; 毒性; 每天. 34; 生活垃圾; 办公、生活等; 60; --; /; /; 由环卫部门处理. 35; 内层表面处理酸性废液; 表面处理; HW34; 900-302-34; 15; 液态/酸; 毒性; 每天; 进入高浓度有机废水处理系统. 36; 棕化酸性废液; 棕化; HW34; 900-302-34; 21; 液态/酸; 毒性; 每天. 37; 前表层处理酸性废液; 前表层处理; HW34; 900-302-34; 36; 液态/酸; 毒性; 每天. 38; PTH线、化学沉铜、电镀铜酸性废液; PTH线、化学沉铜、电镀铜; HW34; 900-302-34; 27; 液态/酸; 毒性; 每天. 39; 外层制作酸性废液; 外层制作; HW34; 900-302-34; 18; 液态/酸; 毒性; 每天. 40; 阻焊前表面处理酸性废液; 阻焊前表面处理; HW34; 900-302-34; 24; 液态/酸; 毒性; 每天. 41; 表面处理前处理酸性废液; 表面处理前处理; HW34; 900-302-34; 18; 液态/酸; 毒性; 每天. 42; OSP线有机废液; OSP线; HW16; 397-001-16; 15; 液态/有机物; 毒性; 每天. 43; 阻焊印刷显影废液; 阻焊印刷; HW16; 397-001-16; 18; 液态/有机物; 毒性; 每天. 44; 外层制作显影废液; 外层制作; HW16; 397-001-16; 12; 液态/有机物; 毒性; 每天. 45; 蓬松、高锰酸钾废液（除胶废液）; PTH线、化学沉铜、电镀铜; HW16; 397-001-16; 21; 液态/有机物; 毒性; 每天. 46; 棕化废液; 棕化; HW16; 397-001-16; 9; 液态/有机物; 毒性; 每天. 47; 内层制作显影废液; 内层制作; HW16; 397-001-16; 15; 液态/有机物; 毒性; 每天. 48; 废紫外灯; 图形电镀; HW49; 900-044-49; 0.3; 固态/荧光粉; 毒性; 1个月; 委托有资质的单位处理处置. 49; 微蚀废液再生废液; 微蚀废液再生; HW22; 398-004-22; 10; 液态/铜; 毒性; 每天. 合计; 541.09. 注：根据《国家危险废物名录（2021年版）》，在环境风险可控的前提下，实行危险废物“点对点”定向利用，即：一家单位产生的一种危险废物，可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用。利用过程不按危险废物管理。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 6、地下水防治措施 1、地下水污染源分析 根据项目营运期水污染物的产生环节分析，主要可能产生地下水污染物的环节包括以下几个方面： （1）生产环节 生产区的各生产线的槽液、生产废水通过管道及沟渠，流到污水处理系统，管道及沟渠如果发生废水滴、漏、跑、冒，流到地面后，下渗至土壤，可能造成地下水的污染。 （2）废水处理系统、生产废水事故池 本项目将配套建设一座生产废水处理系统，处理系统中有各种池子，另外，办公生活污水将设有三级化粪池等。另外根据风险防范的需要，还设置了事故池。这些池子一旦发生污水泄露，造成废水下渗，将对地下水造成一定污染。 （3）物料储存区（化学品仓库、储罐区） 本项目各种原辅材料为独立包装，正常储存条件下，不会对地下水造成污染;若包装发生泄漏时，污染物有可能随地面的进入到土壤中，将有可能污染场地的土壤及地下水。 （4）危废暂存（危废仓、废液储罐） 由前面分析可知，项目危险废物暂存于厂区内危险废物暂存仓或废液储罐，定期交由有危险废物处理资质的部门回收。若危废暂存场所不符合规范要求，造成危废泄露或危废渗滤液下渗，都将造成地下水污染。 2、拟采取的治理措施 根据建设单位提供资料，地下水污染防治措施遵循“源头控制，分区防控，污染监控、应急响应”的原则，本项目拟采取的地下水防护措施具体如下： （1）减少污水产生量及排放量 加强管理，杜绝在生产工艺、设备、管道等设施的泄露，减少清水的使用；同时奉行节约用水原则，减少废水产生量及排放量，从而减小污水排放量，也就能够减少对地下水造成的污染。 - 生产区 - 生产装置区地面设置基础防渗，保证其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。生产车间地面层拟采用防污性能良好环氧树脂砂浆地坪，具有较好的耐化学性和力学性能，并具有优良的电绝缘性能，能够有效防止车间废水对地面的腐蚀和下渗。 - 各类生产废水通过收集装置、管道及沟渠汇入污水处理系统。沿管道铺设的位置进行地面混凝土硬化处理，防止由于管道滴漏产生的污水直接污染包气带，同时沿管道设置废水收集槽，防止装置管道破裂时污水扩散；废水排放沟渠采用渗标号大于S6(防渗系数≤4.19×10-9)的混凝土进行施工，混凝土厚度大于15cm，加涂防渗层，保证其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 - （3）生活区 - 生活废水通过管道及沟渠汇入污水处理系统，沿管道铺设的位置进行地面混凝土硬化处理，防止由于管道滴漏产生的污水直接污染包气带，同时沿管道设置废水收集槽，防止管道破裂时污水扩散，废水收集沟渠采用用渗标号大于S6(防渗系数≤4.19×10-9)的混凝土进行施工，混凝土厚度大于15cm，保证其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 - （4）废水事故池及废水处理系统 - 污水处理站及相关池体、事故应急池等采用防渗标号大于S6 的混凝土进行施工，厚度大于15cm，并且内壁及底面设置相应的防渗处理，防止污水下渗。保证其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 - （5）物料储存区 - 存储在室内的物料（化学品），室内地面将做防渗处理，厚度大于15cm，表面环氧树脂地坪，保证其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。同时加强管理，不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现物料泄漏，及时处理，防止物料泄漏。设置防泄漏管沟，并与应急池相连。建议化学品仓门口设置围挡；加强物料储罐及巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护为修补。 - （6）危废暂存场所 - 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单的相关要求进行设计并采取相应的防渗措施。其中，废液储存区的地面水泥基础与厂房地面为整体结构设计，水泥基础采用P6抗渗级混凝土浇筑，罐区水泥基础下设置卷材防水层，水泥基础面层采用三布五涂乙烯基防腐处理。其他如下： - ①危险废物贮存场基础设置防渗地坪。 - ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 - ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题。危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 - ④设施内有安全照明设施和观察窗口。 - 因此，本项目采取以上措施可有效防止危险废物暂存场的废液泼洒、溢漏及渗透。 - 设置常规监测井，定期进行厂区地下水监测，以便及时发现可能的地下水污染问题，从而及时采取相应的措施。 （三）环境管理和环境监控 1、环境管理的目的 本项目运行期会对临近环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 2、环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 3、环境管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； ③企业环境保护责任人应充分发挥企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理，并委托环境监测单位对全厂环境进行定期监测。 （四）环境风险分析 详见专题二环境风险评价专题。 （五）环保投资 本项目总投资20000万元，其中环保投资估算为1105万元，约占工程总投资的5.525%。环保治理措施及投资见表4-19。 表4-19 工程环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 (万元). 废水; 废水处理站一座，占地面积2000m2，包含：含镍废水预处理系统50m3/d；含氰废水预处理系统50m3/d；磨板废水提铜系统150m3/d；可回用废水处理系统+中水系统2000m3/d；高浓度有机废水预处理系统300m3/d；含铜废水预处理系统600m3/d；含锡废水预处理系统150m3/d；综合废水处理系统（生化系统）2000m3/d；生活污水预处理（隔油池+化粪池）。; 900. 含氰废水、含镍废水预处理系统. 废气; 厂房1#粉尘（开料、钻孔）：集气罩+布袋除尘器B1+15m排气筒（DA001）。; 20. 厂房1#粉尘（成型）：集气罩+布袋除尘器B2+15m排气筒（DA002）。; 20. 厂房1#有机废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）。; 20. 厂房1#酸性废气：集气罩+碱液喷淋装置J1+15m排气筒（DA004）。; 20. 厂房2#粉尘（开料、钻孔、成型）：集气罩+布袋除尘器B3+16m排气筒（DA005）。; 20. 厂房2#有机废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+16m排气筒（DA006）。; 20. 厂房2#酸性废气：集气罩+碱液喷淋装置J2+25m排气筒（DA007）。; 20. 厂房2#碱性废气：集气罩+活性炭吸附装置+酸液喷淋塔+16m排气筒（DA008）。; 20. 污水处理站废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA009）。; 20. 食堂油烟：集气罩+油烟净化器+引至楼顶排放（15mDA010）; 5. 噪声; 减震基座、消声器、隔声罩等措施。; 5. 固废; 危险固废暂存库（含防腐防渗措施）、一般工业固废暂存库。; 5. 排污口; 排污口装置的建设、在线监测仪器等。; 5. 管网建设; 车间内废水收集管网等; 5. 合计; 1105. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/厂房1#开料、钻孔粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器B1+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 |
|  | DA002/厂房1#成型粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器B2+15m排气筒（DA002） |  |
|  | DA003/厂房1#VOCS | VOCS | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003） | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |
|  | DA004/厂房1#酸性废气 | 硫酸雾 | 集气罩+碱液喷淋塔+15m排气筒（DA004） | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | DA005/厂房2#开料、钻孔粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器B2+16m排气筒（DA005） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准 |
|  | DA006/厂房2#VOCS | VOCS | 集气罩+二级活性炭吸附装置+16m排气筒（DA006） | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |
|  | DA007/厂房2# | 硫酸雾 | 集气罩+碱液喷淋塔+25m排气筒（DA007） | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氰化氢 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |
|  | DA008/厂房2# | 氨气 | 集气罩+活性炭吸附+酸液喷淋塔+16m排气筒（DA008） | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级 |
|  | DA009/污水处理站 | 氨 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA009） | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  | DA010/食堂 | 食堂油烟 | 集气罩+油烟净化系统15m排气筒（DA010） | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001/生产废水 | COD、BOD5、TP、SS、NH3-N、总镍、总氰 | 废水处理站一座，占地面积2000m2，包含：含镍废水预处理系统50m3/d；含氰废水预处理系统50m3/d；磨板废水提铜系统150m3/d；可回用废水处理系统+中水系统2000m3/d；高浓度有机废水预处理系统300m3/d；含铜废水预处理系统600m3/d；含锡废水预处理系统150m3/d；综合废水处理系统（生化系统）2000m3/d；生活污水预处理（隔油池+化粪池）。 | 项目生产废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1排放限值，色度、甲醛、锰执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准 |
|  | DW002/生活废水、食堂废水 | COD、BOD5、TP、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池+隔油池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 合理布局；选用低噪声设备；厂房隔声、基础减震；定期保养；隔声屏障等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、微蚀废液在酸性蚀刻、碱性蚀刻、微蚀区就近设置回收设施进行回收再生。 （2）边角料、报废线路板、布袋收集的粉尘外售有该危险废物处理资质的单位回收利用。 （3）废半固化片、废铝板、废纸底板、废牛皮纸、废锡渣、废包装材料外售资源回收单位再利用。 （4）废油墨、干膜渣、废感光材料、废助焊剂、废活性炭、含滤芯树脂、含镍废液、含金废液、含锡废液、酸性蚀刻废液回收再生废液、剥挂架废液、废过滤膜管、萃取废油、含镍废水预处理污泥、磨板废水铜粉、废容器等外售有该危险废物处理资质的单位处理处置。 （5）生活垃圾交工业园环卫部门集中处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗，按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则，采取综合防渗措施，防止污染物下渗。 重点防渗区：将本项目生产车间、危险化学品库、危险固废暂存库、废水收集桶、废水收集区围堰、废水收集管网、含氰废水事故收集桶、含镍废水事故收集桶等划分为重点防治区。对于涉及电镀生产区等重点污染区应采取严格的防渗措施，地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐，设置渗滤液收集系统（均铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐），应特别注意地坪与墙面交接处的防腐防渗；污水处理区地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐；废水收集、输送系统铺设环氧树脂涂层和玻璃钢作防渗防腐处理。具体要求如下： 1）涉及电镀车间区、危废暂存库、化学品储存库地面均采用“三油两布”工艺，即三层环氧树脂两层玻璃纤维，地面干燥无油污、底下无渗漏；在进料、出料区域铺上石英砂和花岗岩地砖，缝隙采用环氧树脂勾缝。 2）车间1m高以下的墙裙涂刷环氧树脂涂料。 3）车间工艺废水收集管沟的沟壁及沟底全部采用“三油两布”的防腐防渗工艺处理。管沟的防腐工程应与车间地面防腐防渗工程衔接完整，避免遗留缝隙后导致渗漏。 4）车间集水池池壁及池底全部采用“四油三布”的重度防腐防渗工艺处理；车间集水池应加盖。废水收集采用桶装，废水收集区周围设置收集围堰，防止废水量突然增多，废水外泄渗入地下水，围堰采用刚性防渗结构或复合防渗结构，即基础采取三合土铺底，并铺设防渗膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，四周壁用砖砌加防渗膜再用水泥硬化防渗，渗透系数不宜大于1×10-10cm/s；穿过废水池壁的管道和预埋件应预先设置，不得打洞。 5）选用优质设备和管件，加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。 通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：将一般工业固废间、贮存仓库划分为一般防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)进行设计。指裸露地面的生产功能单元和清净废水排放区域，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域，主要是循环水站、库房等。一般通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗堵塞料达到防渗目的。 简单防渗区：不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括办公区、公共辅助设施（配电房、值班室）等区域。本区不采取专门针对地下水污染的防治措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在工业园区预留用地内进行，项目主要的植被已被人工植被所代替，区内没有需要保护的生态系统和动植物资源，因此，本项目的建设，不会造成生态环境的明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 详见风险专章。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）企业应在运行中加强管理，定期对设备进行维修保养。 （2）建立健全环保规章制度，加强环境管理，定期污染防治措施进行检查、维护和保养，确保治理效果，杜绝发生污染事故，并严格接受环保行政主管部门的日常监督管理。 （3）加强员工安全防范事宜，做好车间防火、防爆工作。 （4）做好员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故的发生。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家相关产业政策，总图布置合理，选址符合大竹县城市总体规划，采取的污染防治措施技术经济可行，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。本项目实施后，在严格落实本环评提出的各项污染治理措施后对当地的环境质量现状产生的影响是可接受的。本项目在四川大竹经济开发区建设从环境保护的角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 0.0404 | / | 0.0404 | / |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.2432 | / | 0.2432 | / |
|  | HCl | / | / | / | 0.1337 | / | 0.1337 |  |
|  | 氯气 | / | / | / | 0.0026 | / | 0.0026 |  |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.1122 | / | 0.1122 |  |
|  | NOX | / | / | / | 1.0871 | / | 1.0871 |  |
|  | 氨气 | / | / | / | 0.0350 | / | 0.0350 |  |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | 13.072 | / | 13.072 |  |
|  | HCN | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 |  |
|  | 锡及其化合物 | / | / | / | 0.0049 | / | 0.0049 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 3.2514 | / | 3.2514 | / |
|  | Cu | / | / | / | 0.0169 | / | 0.0169 | / |
|  | SS | / | / | / | 3.0482 | / | 3.0482 |  |
|  | BOD | / | / | / | 1.2193 | / | 1.2193 |  |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0813 | / | 0.0813 |  |
|  | TN | / | / | / | 0.8128 | / | 0.8128 |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.4064 | / | 0.4064 |  |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.0305 | / | 0.0305 |  |
|  | Mn | / | / | / | 0.0064 | / | 0.0064 |  |
|  | TP | / | / | / | 0.0305 | / | 0.0305 |  |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.0440 | / | 0.0440 |  |
|  | Ni | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 |  |
|  | CN- | / | / | / | 0 | / | 0 |  |
|  | LAS | / | / | / | 0.0068 | / | 0.0068 | / |
|  | TOC | / | / | / | 0.6977 | / | 0.6977 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 60 | / | 60 | / |
|  | 废半固化片 | / | / | / | 2.06 | / | 2.06 | / |
|  | 废铝片 | / | / | / | 7.58 | / | 7.58 | / |
|  | 废纸底板 | / | / | / | 2.70 | / | 2.70 | / |
|  | 废牛皮纸 | / | / | / | 7.80 | / | 7.80 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.48 | / | 1.48 | / |
|  | 粗氢氧化锡 |  |  |  | 3.71 | / | 3.71 |  |
|  | 废锡渣 |  |  |  | 0.19 | / | 0.19 |  |
| 危险废物 | 边角料 |  |  |  | 40.73 | / | 40.73 |  |
|  | 报废线路板 |  |  |  | 16.13 | / | 16.13 |  |
|  | 集尘器粉尘 | / | / | / | 4.09 | / | 4.09 | / |
|  | 干膜渣 |  |  |  | 1.78 | / | 1.78 |  |
|  | 废油墨 |  |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |
|  | 废助焊剂 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废感光材料 |  |  |  | 0.48 |  | 0.48 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 3.75 |  | 3.75 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 |  |
|  | 含滤芯树脂 |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |
|  | 酸性蚀刻废液再生废液 |  |  |  | 45.4 |  | 45.4 |  |
|  | 剥挂架废液 |  |  |  | 11.4 |  | 11.4 |  |
|  | 含镍废液 |  |  |  | 2.34 |  | 2.34 |  |
|  | 含金废液 |  |  |  | 2.34 |  | 2.34 |  |
|  | 废过滤膜管 |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |
|  | 萃取废油 |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
|  | 磨板废水铜粉 |  |  |  | 2.07 |  | 2.07 |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |  |
|  | 废防白水 |  |  |  | 0.79 |  | 0.79 |  |
|  | 网版擦拭废物 |  |  |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
|  | 铜氨废液 |  |  |  | 42.1 |  | 42.1 |  |
|  | 膜处理的浓缩液 |  |  |  | 18.40 |  | 18.40 |  |
|  | 废容器等 |  |  |  | 0.83 |  | 0.83 |  |
|  | 底片定影废液 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
|  | 内层表面处理酸性废液 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 棕化酸性废液 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |
|  | 前表层处理酸性废液 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |
|  | PTH线、化学沉铜、电镀铜酸性废液 |  |  |  | 27 |  | 27 |  |
|  | 外层制作酸性废液 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |
|  | 阻焊前表面处理酸性废液 |  |  |  | 24 |  | 24 |  |
|  | 表面处理前处理酸性废液 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |
|  | OSP线有机废液 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 阻焊印刷显影废液 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |
|  | 外层制作显影废液 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |
|  | 蓬松、高锰酸钾废液（除胶废液） |  |  |  | 21 |  | 21 |  |
|  | 棕化废液 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  | 内层制作显影废液 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 废紫外灯 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
|  | 微蚀废液再生废液 |  |  |  | 10 | / | 10 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①